## Slide 1
TRATAMIENTO BIOLÓGICO
DE AGUAS RESIDUALES
María Pía Mena Patri
Depto. Ingeniería Civil

## Slide 2
Procesos Biológicos de Tratamiento
Objetivos:
Oxidar la materia orgánica disuelta
Coagular y remover los sólidos orgánicos coloidales
Algunos compuestos son más difíciles de degradar y
en algunos casos no pueden ser oxidados biológicamente
Un proceso biológico es capaz de remover sólo la
Fracción biodegradable de la materia orgánica presente

## Slide 3
Procesos Biológicos de Tratamiento
La remoción de DBO, la coagulación de los sólidos
coloidales y la estabilización de la materia orgánica es
llevada a cabo una gran variedad de microorganismos,
especialmente bacterias.

## Slide 4
TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Los PROCESOS BIOLÓGICOS permiten remover la materia orgánica biodegradable presente en las aguas residuales y son llevados a cabo por varios microorganismos entre los que se encuentran bacterias, algas y protozoos.
Estos procesos ocurren en forma natural en la medida que se proporcione el ambiente requerido, siendo posible desde el punto de vista “ingenieril”, acelerar y optimizar los procesos.

## Slide 5
Metabolismo Microbiano
Para reproducirse y funcionar, los microorganismos necesitan:
Una fuente de energía
Una fuente de carbono para la síntesis de material nuevo
Nutrientes inorgánicos tales como N, P, S, K, Ca y Mg.
En algunos casos los nutrientes, más que la fuente de
energía son el factor limitante para la síntesis.
En el tratamiento de aguas servidas los microorganismos
Quimioheterótrofos son los más importantes debido a sus requerimientos de carbono para síntesis y energía.

## Slide 6
Bacterias
Composición  80% agua
Química 20% sólido
Sólidos  10% inorgánico
90% orgánico
En general se utilizan las composiciones:
    C5H7O2N
    C60H87O23N12P

## Slide 7
Rutas Metabólicas
Las bacterias siempre siguen la ruta que les permite
obtener el máximo de energía  ruta aeróbica
(metabolismo respiratorio)
Procesos Aeróbicos: Metabolismo completo y síntesis del sustrato produciendo gran cantidad de crecimiento biológico.
Procesos anaeróbicos: Metabolismo incompleto, crecimiento biológico menor, producción de compuestos de alta energía (ácido acético y metano)

## Slide 8
Conversión de Energía
Aeróbico v/s Anaeróbico

## Slide 10
Fases en el Crecimiento Bacteriano
Fase aclimatación
Fase crecimiento logarítmico: existe siempre un exceso de alimento
para los microorganismos  crecimiento es sólo función de la
capacidad de éstos para procesar el sustrato.
Fase de crecimiento declinante: tasa de crecimiento disminuye
debido a que la comida es limitada.
Fase endógena: los microorganismos se ven forzados a metabolizar
su protoplasma debido a que la comida es mínima.

## Slide 11
Crecimiento Bacteriano y Consumo de Sustrato

## Slide 12
TRATAMIENTO BIOLÓGICO
De acuerdo a sus características, los procesos biológicos pueden ser del tipo Natural o Convencional.
Procesos Naturales: corresponden a procesos extensivos con escasa o nula mecanización. Requieren amplias superficies de terreno, pero mínimos costos de operación. P.e. Lagunas de Estabilización, Wetlands.
Procesos Convencionales: son procesos intensivos con alto grado de mecanización. Requiere superficies menores, pero costos de construcción y operación mayores.

## Slide 13
PROCESOS BIOLÓGICOS NATURALES
 - anaeróbicas
Lagunas de estabilización  - aeróbicas
 - facultativas
Wetlands (humedales)
Lagunas anaeróbicas: operan como un sedimentador
con fermentación. Requiere condiciones específicas
de operación. Generalmente presenta problemas de
olores. Básicamente se produce remoción de la DBO
particulada; los sólidos permanecen largo tiempo en
el fondo  se produce estabilización in situ.

## Slide 14
PROCESOS BIOLÓGICOS NATURALES
Lagunas aerobias: corresponden a grandes estanques
de baja profundidad en los cuales se desarrolla una
alta población de algas que mediante fotosíntesis
aporta oxígeno a la columna de agua; éste es tomado por las bacterias para oxidar la materia orgánica. Opera con oxígeno disuelto en todo su volumen.
Lagunas facultativas: tienen mayor profundidad lo que
permite el desarrollo de un estrato aeróbico en
superficie y un estrato anaeróbico en el fondo. Este es
el sistema que más se utilizó en Chile hasta los 90’s.

## Slide 15
LAGUNAS FACULTATIVAS

## Slide 16
LAGUNAS FACULTATIVAS

## Slide 17
HUMEDALES
Áreas que se encuentran permanentemente inundadas por aguas superficiales o subterráneas, de modo que se desarrolla un ecosistema compuesto por el suelo, agua, vegetación, microorganismos e invertebrados acuáticos.
La vegetación proporciona superficies para la formación de películas bacterianas, facilita la filtración y la adsorción de los constituyentes del agua residual, permite la transferencia de oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento de algas al limitar la penetración de la luz solar.
PROCESOS BIOLÓGICOS NATURALES

## Slide 18
Procesos Biológicos
Lagunas Aireadas: Procesos de flujo continuo sin recirculación de lodos. No utiliza sedimentación primaria; puede o no utilizar sedimentación secundaria.
En general, pequeñas y medianas poblaciones.
Lodos Activados: Proceso de flujo continuo con recirculación de lodos. Puede o no utilizar sedimentación primaria; siempre utiliza sedimentación secundaria.
Poblaciones medianas y grandes.

## Slide 19
LAGUNAS AIREADAS
Corresponden al proceso de transición entre los sistemas naturales y convencionales. Operan con oxigenación mecánica, generalmente entregada por equipos de aireación superficial.
Trabajan con bajas concentraciones de microorganismos y por lo tanto requieren de mayor tiempo de retención.
El efluente generalmente se somete a clarificación en lagunas de sedimentación.

## Slide 20
Lagunas Aireadas
Las lagunas aireadas constituyen un proceso de tratamiento biológico simple.
Se definen dos tipos de lagunas aireadas:
Laguna Aireada Aerobia: corresponde al caso en que la turbulencia es suficientemente alta para impedir sedimentación de los sólidos y mantener una concentración de OD homogénea en el estanque.
Laguna Aireada Facultativa: la potencia entregada permite introducir el oxígeno necesario para el proceso, pero no asegura que todos los sólidos se mantengan en suspensión.

## Slide 21
Lagunas Aireadas
Laguna Aireada Aeróbica
Laguna Aireada Facultativa

## Slide 22
LAGUNAS AIREADAS

## Slide 23
LAGUNA AIREADA
LAGUNA SEDIMENTACION
AIREADOR SUPERFICIAL

## Slide 24
Lagunas Aireadas
Característica LAA LAF
Control de Sólidos Todos los sólidos No existe control.
salen en el efluente. Parte sedimenta,
Requiere sedimentación parte abandona.
Concentración SST 100 – 350 mg/l 50 – 150 mg/l
SSV/SST 0,7 – 0,8 0,6 – 0,8
TRH 3 – 5 días 5 – 12 días
Eficiencia 50 – 60% LAA 70 – 80%
hasta 90% con sed.
Profundidad 2,5 – 5 m 2,5 – 5 m
Densidad Potencia > 3 W/m3 > 0,75 W/m3

## Slide 25
Lagunas Aireadas

## Slide 27
PROCESOS BIOLÓGICOS
CONVENCIONALES

## Slide 28: TRATAMIENTO SECUNDARIO
  OBJETIVO
Estabilizar la materia orgánica y coagular y remover los sólidos coloidales no sedimentables  PROCESOS BIOLÓGICOS llevados a cabo por microorganismos variados, especialmente bacterias y protozoos.
Un proceso de tratamiento biológico es capaz de remover sólo la fracción biodegradable de la materia orgánica presente.

## Slide 29: TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Proceso requiere sostener la cultura biológica en un ambiente controlado que promueva el crecimiento de los microorganismos por consumo de la materia orgánica  condiciones adecuadas de pH, temperatura, presencia de nutrientes y, en la mayoría de los casos, oxígeno disuelto  AIREACIÓN

## Slide 30: TRATAMIENTO BIOLÓGICO
Durante el crecimiento de los microorganismos una porción del substrato es convertida a nuevas células y la otra parte es oxidada a productos orgánicos e inorgánicos. Para un substrato determinado, las tasas de crecimiento y de utilización de substrato están relacionadas mediante:
  Y = coeficiente de producción máxima
  X = concentración de microorganismos, mg/l
  S = concentración de sustrato (DBO o DQO), mg/l

## Slide 31: TRATAMIENTO BIOLÓGICO
“Y” representa la masa de células formadas por masa de substrato consumido y se relaciona directamente con la producción de lodos del sistema; depende de varios factores entre los cuales destacan las características del substrato y condiciones operacionales.
El tejido celular formado en un proceso biológico tiene un peso específico mayor que el agua  las células pueden ser removidas del líquido tratado mediante sedimentación gravitacional  lodos secundarios

## Slide 32: TRATAMIENTO BIOLÓGICO CONVENCIONAL
Para el tratamiento biológico convencional es posible utilizar distintas configuraciones de tratamiento:
 - lodos activados
Cultivo Suspendido  - convencionales
 - aireación extendida
- SBR
- Zanjas de oxidación

Cultivo Fijo  - filtros percoladores
 - biodiscos

## Slide 33
Considera la línea de tratamiento completa: preliminar, primario, secundario (biológico) y procesos de tratamiento de lodos.
Los procesos biológicos convencionales incluyen un reactor donde se produce la transformación de la materia orgánica y posteriormente, una unidad de separación sólido-líquido donde se produce la clarificación del efluente.
Los sólidos separados en las distintas etapas del proceso deben ser tratados separadamente mediante procesos que pueden ser físicos, químicos y/o biológicos.
TRATAMIENTO BIOLÓGICO CONVENCIONAL