## Slide 1: Acero
Protección contra la acción del fuego

## Slide 6: Protección activa
Sistemas mecanizados de accionamiento automático, basados en una acción de “extinción del fuego”:
  Rociadores (sprinklers)
  Eyección de gas (FM-200, CO2, Halón)
  Eyección de espuma
  Accionamiento de barreras automáticas

## Slide 8
Sistema con FM-200

## Slide 9: Protección pasiva
Sistemas incorporados a la arquitectura o a la estructura de acción permanente, basados en una “resisencia a la acción del fuego”, medida en tiempo:
  Revestimientos pastosos
  Pinturas intumescentes
  Paneles y ensamblajes

## Slide 10: Ventajas de la protección activa
Extinción oportuna del fuego
Acero a la vista
Exigencia de mantenimiento permanente del funcionamiento
Presencia de elementos “extra” en la arquitectura
Desventajas

## Slide 11: Ventajas de la protección pasiva
Sin exigencia de mantenimiento mecánico
Baja exigencia de mantenimiento físico
Bajo costo
Ocultan el acero
Desventajas

## Slide 13: Tipos de incendio
Celulósicos (madera, tejidos, papel, etc.)
Hidrocarburos (petróleo, gas, aceites, etc.)
Desde el punto de vista de la protección al fuego, se distinguen por el tiempo que toman en alcanzar su temperatura máxima: los hidrocarburos llegan a 900°C en 8 min; los celulósicos en 60 min.

## Slide 15: Test de producto de protección pasiva
El producto debe mantenerse adherido
Propiedades inherentes:
  Combustibilidad
  Velocidad de propagación de la llama
  Contribución a la propagación del fuego

## Slide 16: Revestimientos pastosos
Húmedos: en base a cemento o yeso
Secos: en base a lana mineral
Los sistemas húmedos son premezclados con agua formando una pasta que se proyecta a presión sobre la estructura por medio de la inyección de aire comprimido.
Los sistema secos consisten en la aplicación directa, sin premezclado, del compuesto, proyectándolo sobre la estructura con aire comprimido y un pequeño aporte de agua pulverizada.

## Slide 18: Pinturas intumescentes
Compuestos en base de agua o solvente y pueden ser aplicados por presión de aire, brocha o rodillo.
Las pinturas intumescentes reaccionan a temperaturas entre 270 y 300°C, inflándose hasta 20 veces su espesor aplicado. Es este espesor inflado (carbono) el que aporta la capacidad aislante.

## Slide 20: Paneles y ensamblajes
Paneles de lana mineral
Paneles de yeso reforzado con lana de vidrio
Paneles de vermiculita o silicato de calcio
La aislación al fuego es obtenida al momento de completar la instalación del panel, y se mantiene mientras el panel conserve su integridad.