CI51-K PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

SEMESTRE DE OTOÑO 2004

Prof.: Gerardo Ahumada Th

Auxiliar: Solange Dussaubat P.

FLOCULACIÓN - Clase Auxiliar

# Introducción

Posteriormente a la mezcla del coagulante y a la repartición del caudal, se sitúan las unidades de floculación, las que tienen como objetivo la formación de partículas denominadas flocs, mediante una lenta agitación del agua que permite el crecimiento de dichas partículas. Este crecimiento es inducido por el contacto entre partículas de mayor diámetro, creado por el gradiente de velocidad de la masa líquida.

En el presente proyecto las unidades de floculación proyectadas corresponden a floculadores de flujo horizontal, los que están formados por canales contiguos, en los cuales el agua debe realizar un giro de 180° al pasar de un canal a otro. El floculador está estructurado en tres sectores, diseñados con un gradiente de velocidad descendente a medida que el agua va pasando por él.

# Cálculos hidráulicos

## Pérdidas de Carga

En los floculadores hidráulicos, la energía requerida para la agitación de la masa de agua se obtiene de la pérdida de carga que se produce en la unidad. Esta pérdida de carga tiene tres causas fundamentales:

- h11, por cambio de dirección y turbulencias.

- h12, ensanchamiento y contracción de la sección de escurrimiento.

- h2, por la fricción en los tramos rectos.

La suma de estas pérdidas constituye la pérdida de carga total.

En los floculadores de flujo horizontal, la suma de la pérdida de carga por cambio de dirección y turbulencia más la pérdida debida al ensanchamiento y contracción de la sección es proporcional a la altura de velocidad v2/2g.

Así se tiene : h1 = h11+h12 =K*N* v2/2g

Donde:

K = Constante empírica ~= 3,5

N = Número de tabiques

v = Velocidad media del flujo

La pérdida de carga por fricción en los tramos rectos se puede calcular con la fórmula de Manning:

h2 = (v*n)2/R4/3*L

Donde:

n = Coeficiente de rugosidad de Manning = 0,013 (para superficies de cemento)

R = Radio Hidráulico (m).

L = Longitud del canal (m).

La pérdida de carga h2 es la que predomina y puede representar hasta el 90% de la pérdida total.

## Gradiente de Velocidad

La potencia disipada por unidad de volumen en floculadores hidráulicos se determina mediante la siguiente expresión :

P = g*h/T

Donde:

P= Potencia disipada por unidad de volumen (gr / cm2-s).

h = Pérdida de carga (cm)

T = Tiempo de retención (seg)

g = Densidad del liquido (gr / cm3)

El gradiente de velocidad se calcula según la siguiente expresión:

G(s-1) = (P/m)1/2

Para t= 10 °C, m =0,00001335 gr-s/cm2

# Diseño de la Unidad

## Introducción

El gradiente óptimo promedio considerado para el diseño es de aproximadamente 25 s-1, variando entre 35 y 15 s-1.

El tiempo óptimo de floculación para este tipo de aguas es de alrededor de 20 minutos.

Para el diseño se considerarán 24 minutos como tiempo de retención y un caudal de 25,6 l/s para la unidad.

La unidad se ha dividido en tres sectores. El primero de estos tiene un gradiente de velocidad alto, el segundo un gradiente de velocidad medio, y el tercero un gradiente de velocidad bajo. Los tres sectores del floculador se han distribuido en dos zonas de la unidad. En una primera zona, de 5,85 m de ancho, se ubican los sectores 1 y 2. En la segunda zona, de 3.50 m de ancho, se ubica el sector 3, que corresponde al de menor gradiente.

El detalle de cada uno de estos sectores se entrega a continuación:

CARACTERÍSTICAS DE LOS CANALES DEL FLOCULADOR

| SECTOR | N°CANALES | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | PROF. UTIL (m) | SECCIÓN (m2) | VELOCIDAD (m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 58,5(*) | 0,33 | 0,45 | 0,149 | 0,172 |
| 2 | 11 | 64,35(**) | 0,51 | 0,39 | 0,199 | 0,129 |
| 3 | 15 | 52,50(***) | 0,60 | 0,50 | 0,300 | 0,085 |

(*) 10 canales por zona de 5,85 m de ancho

(**) 11 canales por zona de 5,85 m de ancho

(***) 15 canales por zona de 3,5 ancho

## Tiempo de Retención

De acuerdo a las características de los canales indicadas en la tabla anterior, se verifican los siguientes tiempos de retención parciales y totales en la unidad :

TIEMPO DE RETENCIÓN EN FLOCULADOR

| SECTOR | TIEMPO DE RETENCIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | (seg) | (min) |
| 1 | 339 | 5,7 |
| 2 | 500 | 8,3 |
| 3 | 615 | 0,3 |
| TOTAL | 1.455 | 24,2 |

Se observa que el tiempo de retención en la unidad es adecuado, debido a que coincide con el tiempo de retención definido.

## Pérdidas de Carga

La pérdida de carga de cada uno de los sectores de la unidad se determina a continuación:

PERDIDAS DE CARGA EN EL FLOCULADOR

| SECTOR | VELOCIDAD (m/s) | v2/2g | N° PUNTAS | H1 (m) | Rh(m) | H2 (m) | Htotal (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,172 | 0,0015 | 9 | 0,048 | 0,121 | 0,005 | 0,053 |
| 2 | 0,129 | 0,0008 | 11 | 0,033 | 0,154 | 0,002 | 0,035 |
| 3 | 0,085 | 0,0004 | 14 | 0,018 | 0,188 | 0,000 | 0,019 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | 0,106 |

## Potencia disipada y Gradiente de velocidad

La potencia disipada y el gradiente de velocidad, que dependen de la pérdida de carga y el tiempo de retención en el floculador, se calculan a continuación:

GRADIENTES DE VELOCIDAD

| SECTOR | T (seg) | Htotal (cm) | P (gr/s-cm) | G (s-1) | G x T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 339 | 5,27 | 0,016 | 34 | 11.573 |
| 2 | 500 | 3,47 | 0,007 | 23 | 11.403 |
| 3 | 615 | 1,88 | 0,003 | 15 | 9.310 |
| TOTAL | 1.455 | 10,62 | 0,009 | 24 |  |

Se observa que, tanto el gradiente de velocidad como el tiempo de retención resultante, están dentro de los rangos estimados como adecuados para el tratamiento de este tipo de aguas.