INTERCAMBIO DE CALOR ENTRE DOS FLUIDOS

En clases anteriores se vio que el calor transferido de un fluido a otro a través de una pared cilíndrica  es:

Esta ecuación da la base para el diseño de intercambiadores de calor tubulares. Si se define el coeficiente global de transferencia de calor, U, tal que:

Qr=2πL(T1−T2)1h1r1+ln(r2r1)k+1h2r2

1

Existen dos áreas de transferencia posibles: la interna, Ai = 2πr1 L, y la externa, Ae=2 π r2 L, entonces los U basados en ambas áreas son:

Q=UAΔT

2

Consideremos un intercambiador simple de tubos concéntricos:

1Ue=r2r1h1+r2ln(r2r1)k+1h2

3

1Ui=1h1+r1ln(r2r1)k+r1r2h2

4

Debido al intercambio de calor, las temperaturas de los dos fluidos varían su temperatura a lo largo del intercambiador.

Las disposiciones pueden ser:

1.- Flujo paralelo o cocorriente (ambos fluidos avanzan en el mismo sentido, disposición mostrada).

2. Flujo contracorriente (Fluidos fluyen en sentidos opuestos).

La diferencia de temperatura entre los dos fluidos también varía a lo largo. Por lo tanto, el flujo de calor varía.

BALANCES TÉRMICOS:

Sean w, c, te, ts el caudal, calor específico, temperatura de entrada y temperatura de salida para el fluido frío.

Los valores correspondientes para el fluido caliente son: W,C, Te, Ts.

Los balances térmicos expresan el calor transferido del fluido caliente al frío de la siguiente manera:

Suponiendo que no hay cambios de fase, y que no hay intercambios con otros medios. Las diferencias de temperatura representan el aumento o disminución de temperatura de cada fluido al pasar por el intercambiador.

Q=WC(Te−Ts)=wc(ts−te)

5

Además el calor transferido puede expresarse por la ecuación de transferencia:

En que ΔT = T - t,  es la diferencia de temperatura entre los dos fluidos. Pero, como ΔT no es uniforme a lo largo del intercambiador, ¿cuál es la diferencia de temperatura representativa?

Q=UAΔT

6

La respuesta es: La diferencia media logarítmica de temperatura, ΔTlog. Si ΔT1 y ΔT2 son las diferencias de temperatura en los extremos (terminales) del intercambiador, el ΔTlog se define por:

ΔTlog=ΔT1−ΔT2ln(ΔT1ΔT2)

7

Con cambios de fase los balances se escriben en forma diferente. Un líquido saturado se evapora a temperatura constante. Para evaporarse debe recibir calor, por lo tanto es un fluido frío.

Un vapor saturado también se condensa a temperatura constante. Como para condensarse entrega calor, se trata de un fluido caliente. Los balances para un fluido evaporándose y uno condensándose se escriben:

en que λ son los calores latentes de evaporación/condensación.

Q=Wλc=wλe

8

Se puede demostrar que:

Existen límites termodinámicos a la transferencia de calor en un intercambiador cualquiera:

Supongamos conocidos: W, C, Te, w, c, te.

Entonces, si disponemos de un intercambiador de área suficiente, el fluido que tenga el menor producto

Caudal X Calor específico

Se podrá llevar, desde su temperatura de entrada hasta la temperatura de entrada del otro fluido.

Ese fluido será el que controla el intercambio.

El segundo fluido no se podrá llevar hasta la temperatura de entrada del primero.

Entonces, el calor máximo que se puede transferir entre dos fluidos con condiciones de entrada dadas es

Se define entonces la "eficiencia" del intercambio como el calor real transferido dividido por el calor máximo que se puede transferir:

Qmax=(WC)min(Te−te)

9

ε=QreQmax=WC(Te−Ts)(WC)min(Te−te)=wc(ts−Te)(WC)min(Te−te)

10

Se pueden deducir las siguientes expresiones para las eficiencias de los intercambios en cocorriente:

ε=1-exp−(1+CminCmax)UACmin1+CminCmax

11

y en contracorriente:

12

ε=1-exp−(1-CminCmax)UACmin1-CminCmaxexp−(1-CminCmax)UACmin

En las ecuaciones anteriores C representa el producto WC.

Se puede ver que entre los factores de mayor importancia en el cálculo de intercambiadores de calor está el coeficiente global de transferencia, U.

El factor  UA/Cmin se designa como “número de unidades de transferencia del intercambiador”, NUT

UA representa la capacidad de transferencia por grado de diferencia de temperatura entre los fluidos.

Cmín = (WC)min representa la cantidad de calor que hay que transferir por grado de calentamiento o enfriamiento.

U debe ser conocido para cada aplicación, y se lo determina sobre la base de los conceptos sobre transferencia de calor por convección. La determinación de los coeficientes individuales (h) y el coeficiente global (U) se abordará en la próxima unidad.

El factor UA/Cmin se designa como el “número de unidades de transferencia” del intercambiador. Representa el cuociente entre la capacidad de transferencia de calor por grado de diferencia de temperatura entre los dos fluidos (representada por UA), y la cantidad de calor a transferir por grado de calentamiento o enfriamiento (representada por Cmín.)

Deducción de la diferencia de temperatura media logarítmica.

Se trata de representar la ecuación de transferencia (que relaciona Q, U, A, y T sobre la base de la diferencia de temperatura representativa para todo el intercambiador.

Ecuaciones de transferencia:

Para el intercambiador completo: 	Q=UAΔT

Para una franja dA: 				dQ=U dA ΔT  (*)

Ecuaciones de balance:		dQ=WC dT = wc dt

de donde: 				dT=dQ/WC   y dt= dQ/wc

por lo tanto:    			d(T-t)=dQ(1/WC-1/wc)=dQ F

o bien 		d(ΔT)=dQ F. Se integra para todo el intercambiador

ΔT2-ΔT1= Q F	(ç)

Se toma d(ΔT)=dQ F y se divide por ΔT = dQ/UdA (*)

d(ΔT)/ΔT= dQ F/dQ/(U dA) = F U dA

Esto se integra para dar:

ln (ΔT2/ΔT1)= F U A

de donde F= ln (ΔT2/ΔT1)/(U A)

este F se reemplaza en (ç) dando, después del despeje:

Que es la "ecuación de transferencia" o "ecuación de diseño" de un intercambiador.

Q=UAΔT2−ΔT1ln(ΔT2 /ΔT1)

13

Se llama así porque su uso permite determinar el área del intercambiador.