Ncr/Curso CI 61B/Red distrib/21.10.04

# C U R S O  6 1 – B / 2º  S E M.  2004

Prof. Sr. Fdo. Hidalgo

# EJERCICIO Nº 6 / 21.10.04

Cálculo Red Distribución

1.- Requisitos dimensionamiento s/NCh 691

- Demanda = Q máx. horario

- Presión mínima = 15mca a nivel de terreno sobre la tubería

- Presión máxima estática = 70 mca

- Condición incendio:

- Qmáx. Diario + Q incendio

- Presión mín en grifo: 5mca

2.- Características red

- Material tubería: polietileno PN10

- Q de diseño = Q máx hor del año 30 del ejercicio nº1

- Distribución uniforme de la demanda (igual consumo en cada nudo)

- Alimentación en nudo 1 con presión 25mca

- Distancia de 300 m entre nudos 1-2; 2-3; 6-5; 5-4

- Distancia de 250 m entre nudos 1-6; 2-5; 3-4

- Grifo más desfavorable en nudo 4

| Nudo | Cota (m) |
| --- | --- |
| 1 | 100 |
| 2 | 80 |
| 3 | 105 |
| 4 | 90 |
| 5 | 95 |
| 6 | 100 |

3. Se solicita aplicar método Cross en forma manual para:

- Determinar diámetros y caudales de cada tramo

- Verificar  presiones en cada nudo para demanda Q máx. hor y caso   incendio

Condiciones Cross:

 Q en nudo = 0

 Pérdidas carga en cada circuito cerrado = 0

Se sugiere asignar valores tentativos de diámetros (D>=100mm) y suponer caudales en cada cañería, para utilizar Hazen Williams, con lo que:

JL = {(10.67* Q1.85) / (C1.85* D4.87)}*L   ; r = 10.67 * L / (C1.85* D4.87)

= r *Q1.85

si Q  en cada tubería del circuito está errado en magnitud ,  r *(Q+)1.85= 0

se aplica corrección a los caudales estimados inicialmente

 = - ( r*Q1.85) / {1.85* (r * Q0.85)}

y se itera hasta llegar a un valor de corrección mínimo

4. Objetivo: entender como operan los métodos de solución computacionales como EPANET, HYDROCALC, WATERCAD, etc.

### Santiago 21 octubre 2004