1.	INTRODUCCION

  - GENERALIDADES

La Dirección de Obras Hidráulicas (D.O.H.), del MOP, ha adjudicado a la firma AC Ingenieros Consultores Ltda. el “Estudio de Factibilidad y Diseño Definitivo de la Red Primaria de Aguas Lluvias del Sistema Santa Rosa – Américo Vespucio – Clotario Blest”, en adelante Colector SAB, con el objeto de dar solución definitiva en el sector Sur de Santiago a la carencia de un sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias.

De acuerdo al trazado del Colector SAB, este avanza por principales avenidas como Santa Rosa, Américo Vespucio, J.J. Prieto, Lo Ovalle, Clotario Blest y Bascuñan Guerrero, originándose con otros servicios existentes cruces e interferencias.

  - OBJETIVO DEL PROYECTO

La presente memoria tiene como objetivo dar a conocer, dimensionar y proyectar las modificaciones necesarias al sistema de alcantarillado de aguas servidas existente originadas por el Colector SAB, considerando la mejor solución desde un punto de vista técnico como económico.

  - PRESENTACION DEL PROYECTO

El presente proyecto consulta Memoria Técnica, Especificaciones Técnicas Generales, Especificaciones Técnicas Especiales, Presupuesto Estimativo, y Planos de Planta y Detalles de las Obras Proyectadas.

2.	BASE DE CALCULO

2.1	RUGOSIDADES DE CAÑERIAS

La rugosidad de Manning de las cañerías consideradas son las siguientes:

PVC	:	n = 0,009

Acero	:	n = 0,010

C.C.C.	:	n = 0,013

  - ALTURA DE ESCURRIMIENTO

La capacidad máxima de un colector depende fundamentalmente de la pendiente que tiene y de la rugosidad de sus paredes, esta última asociada al tipo de material que lo constituye y antigüedad del servicio. Por otra parte, y como característica general de los acueductos abovedados, el máximo gasto que escurre por ellos se verifica en el acueducto no del tubo lleno. En particular, en el caso de ductos circulares, como son en general las redes de alcantarillado del país, capacidad de porteo a h/D= 0,82 al tomar en cuenta la velocidad máxima. Tomando en cuenta los aspectos antes señalados y la naturaleza química de las aguas servidas, se adoptan los siguientes criterios de cálculo sobre esta materia:

a)	Altura máxima colectores A.S.: 	hmáx = 0,80 D

b)	Respecto a la altura mínima, se adopta un valor de hmín = 0,30 D. Sin embargo, debido a la posibilidad que se registran en algunos tramos bajos caudales y teniendo presente la condición de diámetro mínimo (175 mm) en numerosos colectores, resulta difícil cumplir con dicha relación. En estos casos la verificación o el diseño debe someterse a las condiciones de velocidad máxima y pendientes mínimas de autolavado, de manera que dentro de ese rango se adopte la mayor relación h/d que la topografía permita.

h/D = ½  (1 – cos /2)

en que:

D	:	diámetro interior del tubo

h    	:	altura de escurrimiento del agua

	:	ángulo descrito desde el centro del tubo hasta la altura de escurrimiento del agua

  - VELOCIDAD DE ESCURRIMIENTO

La fórmula para el cálculo de la velocidad de escurrimiento es la siguiente:

V  =RH2/3   i1/2 /n

V	:	velocidad de escurrimiento determinada por Manning (m/s)

RH	:	radio hidráulico (m)

i	:	pendiente (º/1)

La velocidad máxima permitida será de Vmáx  = 3 m/s. En tanto la velocidad mínima de escurrimiento (Vmin) estará dada por la condición de autolavado, esta es de:

Vmín   =  VA  =  0,60  m/s   (a boca llena)

La velocidad de autolavado (VA) a otras alturas está dado por la siguiente expresión:

VA  =   0,286975 (h/D) + 0,37042        (m/s)

  - PENDIENTES MINIMAS

Las pendientes mínimas que considera el proyecto están de acuerdo con permitir el autolavado de las cañerías, ellas se indican en la tabla siguiente:

Pendientes Mínimas (%o)

| DN (mm) | Tramos No Iniciales |  | Tramos Iniciales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recomendable | Crítica | Recomendable | Crítica |
| 175 | 5,0 | 3,1 | 10,0 | 8,0 |
| 200 | 4,0 | 2,6 | 10,0 | 7,0 |
| 250 | 3,5 | 2,2 | - | - |
| 300 | 3,0 | 2,0 | - | - |
| 350 | 3,0 | 2,0 | - | - |
| 400 | 3,0 | 2,0 | - | - |

  - CONDICION DE DIAMETRO MINIMO

Los tramos de colectores que desaguan redes públicas de aguas servidas que completen 250 m o más de colector, deberán tener como mínimo 200 mm de diámetro siempre que el diámetro del colector que recibe sea de 200 mm  o mayor.

3.	DIMENSIONAMIENTO DE OBRAS

  - NECESIDAD DE MODIFICAR LOS COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS

Dentro de los posibilidades de trazado que permite un proyecto de aguas lluvias, como el Colector SAB, las tuberías y estructuras proyectadas se han materializado de manera de no interferir con obras existentes.

Sin embargo, en el evento de interferencia de la infraestructura existente con obras proyectadas se deberá resolver esta a través de una modificación del servicio que permita solucionar dicha interferencia.

En este caso particular, el colector unitario existente que se desarrolla por J.J. Prieto interfiere con el Colector SAB proyectado en dos puntos, lo cual ocasiona una modificación enuna longitud de 1.330 metros.

  - ANTECEDENTES PARA EL DISEÑO

3.2.1	Topografía

En el mes de enero de 2001, esta Consultora efectuó levantamientos taquimétricos y nivelaciones cerradas, con cotas de terreno al centímetro y curvas de nivel cada un metro, en todo su recorrido, elaborándose planos escala 1:500 que constituye a la fecha la cartografía más fidedigna y precisa del sector involucrado.

En el mes de septiembre de 2001, la topografía se efectuó con mayor detalle en las zonas en que se proyectan obras (colectores).

Para el correcto replanteó de las obras en terreno, se materializaron puntos de referencia. Las cotas están referidas al sistema del I.G.M.

3.2.2	Catastro

El catastro de los elementos de la infraestructura existente se base en una extensa campaña de terreno desarrollada por personal de esta oficina Consultora.

Durante los trabajos se desarrollaron las siguientes actividades principales:

a)	Apertura de las cámaras de inspección existentes de la red de alcantarillado

b)	Medición y obtención de los siguientes datos para cada cámara inspeccionada

- Forma de radier

- Diámetro de la o las cañerías comprometidas

- Altura de cámara, de caídas y nacientes cuando estas corresponda

- Elementos especiales como caídas, rebalses, etc.

- Definición del estado de conservación de la cámara, incluyendo tapa, anillo, escalines, radier,etc.

- Detección de aquellas cámaras inundadas y/o embancados

Además se recopiló toda la información disponible en Archivo Técnico de Aguas Andinas sobre catastro de los colectores involucrados como también de las características de las uniones domiciliarias.

Cabe destacar que la obtención de información con respecto a las uniones domiciliarias en archivo técnico no fue posible, dado a que no están todas registradas bajo su Nº domiciliario.

En los siguientes cuadros se presentan los números domiciliarios de las fachadas que enfrentan los colectores proyectados.

- Cuadro Nº1  Av. J.J. Prieto entre Augusto Viaut y Río de Janeiro

| 8760 | 8752 | 8744 |
| --- | --- | --- |
| 8756 | 8748 | 8740 |

- Cuadro Nº2  Av. J.J. Prieto entre Río de Janeiro y P.A. Cerda

| 8726 | 8718 | 8710 |
| --- | --- | --- |
| 8722 | 8714 | 8706 |

- Cuadro Nº3  Av. J.J. Prieto entre calle Nueva 11

| 8774 | 8656 | 8650 |
| --- | --- | --- |

- Cuadro Nº4  Av. J.J. Prieto entre calle Nueva 1 e Italia

| 8630 | 8624 | 8618 |
| --- | --- | --- |

- Cuadro Nº5  Av. Av. J.J. Prieto entre Italia y Brisas del Maipo

| 8580 | 8584 |
| --- | --- |

- Cuadro Nº6  Av. J.J. Prieto entre Brisas del Maipo y Francia

8590

- Cuadro Nº7  Av. Av. J.J. Prieto entre Francia e Isabel La Católica

| 8410 | 8346 |
| --- | --- |
| 8360 | 8340 |

- Cuadro Nº8  Av. J.J. Prieto entre Isabel La Católica y  Av. El Parrón

| 8220 | 8000 | 8020 |
| --- | --- | --- |

Sin embargo, aún cuando en el presente proyecto se realizaron diversos trabajos in-situ y gabinete para determinar la ubicación de la infraestructura existente que pudiese interferir con las obras proyectadas, sus características de visibilidad parcial (son subterráneas) determina la imposibilidad de conocer (catastrar), en esta etapa, su ubicación exacta.

Por esta razón, en caso que durante la construcción de las obras se descubran obras existentes que interfieran con las obras proyectadas, la I.T.O. deberá exigir al Contratista un proyecto AD-HOC que permita resolver dicha interferencia, respetando la concepción del proyecto original en el tramo comprendido.

  - DESCRIPCION DE LAS OBRAS PROYECTADAS

3.3.1	Trazado Nuevo Colector

El trazado del colector, en el tramo en que este se modifica, comienza en el costado sur del nudo vial Vespucio – Ruta 5 sur. Atraviesa el nudo vial buscando la caletera J.J. Prieto continuando por esta en dirección norte hasta llegar a Av. El Parrón, punto donde se empalma al colector existente.

En todo el tramo modificado el colector posee diámetro de 800 mm.

A estas obras, se agregan todos los mejoramientos necesarios que permiten la reconexión de uniones domiciliarias existentes al sistema recolector.

  - DIMENSIONAMIENTO

El diseño consulta el mantener la capacidad máxima actual del colector y la verificación de las pendientes mínimas (autolavado) para caudal mínimo.

La verificación se realizó para la totalidad de los tramos proyectados. De ella se concluye que el dimensionamiento efectuado es el adecuado, toda vez que no se presentan problemas de capacidad ni de autolavado.

Las características de los colectores analizados y su verificación hidráulica, se presenta en el cuadro siguiente:

- Verificación Hidráulica Modificación Colector

| Tramo |  | Diámetro (mm) | Rugosidad | Pendiente (%) | Capacidad Máxima Actual (l/s) | Capacidad Máxima |  | Capacidad Mínima |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desde | Hasta |  |  |  |  | Q (l/s) | V (m/s) | Q (l/s) | V (m/s) | Va (m/s) |
| J29-54 | JP01 | 800 | 0,013 | 0,70 | 245 | 1.105 | 2,51 | 217 | 1,70 | 0,46 |
| JP01 | JP02 | 800 | 0,013 | 0,20 | 245 | 590 | 1,34 | 116 | 0,91 | 0,46 |
| JP02 | JP03 | 800 | 0,013 | 0,20 | 245 | 590 | 1,34 | 116 | 0,91 | 0,46 |
| JP03 | JP04 | 800 | 0,013 | 0,14 | 434 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP04 | JP05 | 800 | 0,013 | 0,14 | 434 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP05 | JP06 | 800 | 0,013 | 0,14 | 434 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP06 | JP07 | 800 | 0,013 | 0,14 | 434 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP07 | JP08 | 800 | 0,013 | 0,14 | 434 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP08 | JP09 | 800 | 0,013 | 0,14 | 508 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP09 | JP10 | 800 | 0,013 | 0,14 | 490 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP10 | JP11 | 800 | 0,013 | 0,14 | 490 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP11 | JP12 | 800 | 0,013 | 0,14 | 490 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP12 | JP13 | 800 | 0,013 | 0,14 | 490 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP13 | JP14 | 800 | 0,013 | 0,14 | 490 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP14 | JP15 | 800 | 0,013 | 0,14 | 490 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |
| JP15 | J28-66 | 800 | 0,013 | 0,14 | 490 | 490 | 1,12 | 97 | 0,76 | 0,46 |