## Slide 1: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Parámetros básicos
El aire de las minas se asemeja a los gases perfectos en cuanto a sus propiedades.
Densidad: cantidad de masa de aire contenida en una unidad de volumen.
d = m / v = G / g x v [kg seg 2 / m4] donde:
G = peso en kilogramos
g = aceleración de la fuerza de gravedad en m / seg2
m = masa en kg x seg2 / m
v = volumen en metros cúbicos.

## Slide 2: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Parámetros básicos
Peso específico: peso G del aire en una unidad de volumen.
 = G / v en kg/m3
El peso específico usado en ventilación de minas es 1,2 kg/m3.
Este es el peso de 1 metro cúbico de aire, con la presión de 1 atmósfera a una temperatura de 15 °C y una humedad de 60 %.
Indica cuantas veces un gas es más pesado o más liviano que el aire

## Slide 3: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Parámetros básicos
Volumen específico: es el volumen v expresado en metros cúbicos ocupado por un kilogramo de aire a una presión y temperatura dada.
v = 1 / G m3 / kg
Presión: se expresa en atmósferas absolutas.
Una atmósfera absoluta es la presión p0 = 1,0333
kg / cm2 de una columna de 760 mm de mercurio a 0°C y al nivel del mar.
Con el cambio de altura y de temperatura, la presión va cambiando.

## Slide 4: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
log p = log p0 - a / ( 18,04 - 0,667 t ) donde
p0 = presión a nivel del mar de 760 mm de mercurio
a = altura sobre el nivel del mar en metros
p = presión en la altura a en mm de mercurio
t = temperatura media del aire entre el nivel del mar y el punto considerado.

## Slide 5: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Temperatura: se expresa en °C.
Se considera como temperatura normal 15 °C.
Calor específico: cantidad de calor (en calorías) que se necesita para calentar 1 kg de gas de 0 a 1 °C.
Para calentar G kilos de gas de la temperatura t1 a t2, se necesitan:
W = G x c x ( t2 - t1 ) en que c = calor específico.
C = 0,24 a presión constante en kcal / kg x °C.
c = 0,17 a volumen constante

## Slide 6: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Viscocidad: resistencia del aire a los esfuerzos tangenciales.
Se utiliza en ventilación para una temperatura de 15 °C un  = 1,44 x 10 E-5 m2/seg.

## Slide 7: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
LEYES BASICAS DE LOS GASES ( recordatorio )
Ley de Boyle Mariotte:
a temperatura constante p1/p2 = v1/v2 = 1/2
Ley de Gay Lussac
a presión constante T1/T2 = v1/v2 = 1/2
a volumen constante p1/p2 = T1/T2 = 1/2
con el aumento o disminución de la temperatura en un grado el volumen del gas aumenta o disminuye 1/273 de su volumen.
Se demuestra que v2 = v1 x (1+ 0,00366 t)

## Slide 8: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
La combinación de las leyes de Boyle Mariotte y de Gay Lussac conduce a la “ecuación general de estado de los gases perfectos”
p x v = R x T = cte en que R constante que depende de la clase de gas.
R = 29,27 para aire seco y 47,1 para vapor de agua.
Ley de Dalton: la presión de una mezcla de gases y vapor de agua es igual a la suma de las presiones parciales que tendría cada gas por separado.
P =  pi

## Slide 9: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Peso específico del aire: como  = 1/v y v = R x T/ p
por lo que  = p/RT.
En rigor el aire no es un gas perfecto. Es compresible y viscoso, pero en ventilación de minas se acerca mucho a un gas perfecto.
En un gas real p x v/ T = R x Z en que Z es el factor de compresibilidad.
El factor de compresibilidad depende de la temperatura y de la presión del gas.
En ventilación de minas exageradamente se podría llegar a 1000 mm de c.a. equivalente a 0,1 kg/cm2, en cuyo caso el valor de Z sigue siendo 1.

## Slide 10: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Para los efectos de las presiones usuales, el aire se considera no viscoso.
 = p / R x T , peso específico varía con la presión y la temperatura.
es constante si el fluido es incompresible
es variable si el fluido es compresible
Variación de presión: Se debe a dos motivos:
diferencia de cota; en 100 m de variación de altura la variación de presión es de 130 mm de c.a. Si es de 1000 m la presión varía en 1.300 mm de c.a.

## Slide 11: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
pérdidas de carga ; son muy variables y dependen del tipo de ventiladores y del tipo de instalaciones.
La variación de temperatura puede ser importante. Una variación de 20 °C puede significar una variación del peso específico de 7 %.
Al introducir aire en una mina va a aumentar su presión y temperatura. El aumento de estos dos parámetros hace que la variación del peso específico no sea considerable.
Una diferencia de cota menor a 200 metros, mantiene un peso específico constante.

## Slide 12: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Humedad del aire: siempre contiene cierta cantidad de agua.
Según la forma como se calcula la cantidad de vapor de agua tenemos dos tipos de humedad.
Humedad absoluta: contenido de vapor de agua en gramos en un metro cúbico de aire.
mientras mayor es la temperatura del aire, puede contener mayor cantidad de vapor de agua
Humedad relativa: es la relación del contenido de vapor de agua en gramos por metro cúbico con el máximo posible que pueda contener a una temperatura dada.

## Slide 13: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Ejemplo: Si hay 10,4 gr/m3 de vapor de agua a una temperatura de 15 °C y a una presión normal de 760 mm de Hg, el contenido máximo de vapor de agua (en el punto de saturación) a esa temperatura es de 12,8 gr/m3.
 = humedad relativa = (10,4 / 12,8) x 100 = 81 %.
La humedad relativa del aire se mide con el psicómetro y el higrómetro.

## Slide 14: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Movimiento del aire
si el aire se mueve lentamente las líneas de flujo que lo componen, no se mezclan entre sí y se mueven paralelamente.
Este tipo de flujo es laminar
si la velocidad del aire aumenta, las líneas de flujo comienzan a mezclarse entre si, formando un torbellino. Es un flujo turbulento.
En minería el movimiento del aire es turbulento

## Slide 15: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
El movimientos de los fluidos se determina a través del número de Reinold.
Re = D x V /  donde:
D = dimensión fundamental del ducto en metros
V = velocidad del fluido en m / seg
 = viscocidad cinemática en m2 / seg.
Si Re < 2.000 es flujo laminar
Si 2.000 < Re < 4.000 es flujo intermedio
Si Re > 4.000 es flujo turbulento

## Slide 16: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Ejemplo: si V = 1 m/seg, D = 2 m y  = 1,44 x 10 E-5
m2/seg a 15 °C.
Re = 1 x 2 x 10E5 / 1,44 = 139.000 = flujo turbulento.
Medición de la presión en el interior de una mina
Medición de la velocidad del aire de una mina
Medición del caudal de aire en una mina
queda de tarea

## Slide 17: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Teorema de Bernoulli.
Establece el principio de conservación de la energia
expresando que la altura de carga total de un fluido que circula por cualquier sistema se mantendrá constante si no hay pérdidas por rozamientos, compresión, incorporación de otro fluido o pérdida de fluido.
La altura de carga total es igual a la suma de las alturas de: carga estática = altura de presión
carga cinética = altura de velocidad
carga de elevación = altura geodésica

## Slide 18: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Ht = Hs + Hv + Hz
reemplazando las alturas de carga en función de las presiones en un lugar 1 del movimiento del fluido se tiene:
Pt = Ps1 + Pv1 + Pz1
Considerando el movimiento del fluido dentro de un ducto donde se ha definido un punto 1 y determinamos otro punto 2, sin tener agregación ni pérdida de fluido en este trayecto, el teorema de Bernoulli indica:

## Slide 19: PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE
Ps1/ + V12 / 2g + Z1 = Ps2/ + V22 / 2g + Z2
Ps1 y Ps2 = presiones estáticas en puntos 1 y 2.
V1 y V2 = velocidad del fluido en puntos 1 y 2.
 = densidad del aire.
g = aceleración de gravedad
Z1 y Z2 = altura geodésica de los puntos 1 y 2.