# CAPITULO II
PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE

## PARAMETROS BASICOS.

El aire de minas, que es, como sabemos, una mezcla de gases y vapor de agua, se acerca mucho a los gases perfectos, en cuanto a sus propiedades físicas; recordemos algunas leyes que comúnmente serán usadas en este texto.

Densidad es la cantidad de masa de aire contenida en una unidad de volumen:

|  | = | m | = | G | ; | Kgr*seg2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | v |  | g * v |  | m4 |

donde:

G	= peso, kgr;

g 	= aceleración de la fuerza de gravedad, m/seg2;

m	= masa kgr. seg2/m;

v	= Volumen, m3;

Nota: en este libro se usará preferentemente el sistema de unidades m,k,s a causa de un sentido práctico en cuanto a la magnitud de las presiones de ventilación.

Peso específico del aire, es el peso G del aire en unidad de volumen:

= G/v ; kgr/m3

En la ventilación de minas se utiliza el peso específico standard = 1,2 kgr/m3 que es el peso de 1 m3 de aire, con la presión de 1 atm., temperatura de 15ºC y humedad de 60%.

De la fórmula anterior tenemos:

= /g.

El peso específico indica también cuántas veces un gas es más pesado o más liviano que el aire.

Volumen específico es el volumen v y en m3 ocupado por 1 Kgr. de aire a presión y temperatura dadas:

v = 1/G m3/kgr.

Presión, la presión de un gas se expresa en atmósferas absolutas o atmósferas técnicas.

Por una atmósfera absoluta se entiende la presión po = 1,0333 Kg/cm2 de una columna de 760 mm. de mercurio a 0ºC y al nivel del mar. Con el cambio de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura, la presión "p" cambia según la relación siguiente:

| log. p = | log. po | - | a |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 18,04 - 0,667t |

donde:

po	=	760 mm. de mercurio, presión al nivel del mar;

a	=	altura sobre el nivel del mar; m;

p	=	presión en la altura a; mm. de mercurio;

t	=	temperatura media del aire entre el nivel del mar y el punto     considerado; ºC.

| ALTURA; m.s.n.m. | 0 | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INDICACION del BAROMETRO; mm. Hg. | 760 | 716 | 674 | 635 | 598 |
| Presión; m.c.a. | 10,33 | 9,7 | 9,0 | 8,6 | 8,1 |

En la práctica para facilitar los cálculos se utiliza la atmósfera técnica o métrica, igual a 1 kg/cm2 (10 m. de columna de agua) = 737,5 mm. de mercurio.

Como en la ventilación de minas las presiones encontradas tiene valores muy pequeños, estas presiones se miden en kilogramos por metro cuadrado (kg/m2) o en milímetro de columna de agua (mm. c.a.) los que numéricamente son iguales conforme a la definición hecha de la atmósfera técnica o métrica.

La transformación en mm. de columna de agua de la presión atmosférica expresada en mm. de mercurio se hace multiplicando los mm. de mercurio por el peso específico de éste = 13,6 kg/m3.

La presión de una labor minera es:

p = po +  * h/13,6 ; mm. de mercurio.

donde:

po 	= presión en la superficie; mm. de mercurio;
13,6 	= peso específico del mercurio kg./lt.
h 	= profundidad de la labor, m.

	= peso específico

Con el aumento de profundidad, la presión aumenta en 9 a 10mm. de mercurio cada m. así en una mina profunda a 3.000 m, la presión es:

p = 760 + 9,5 * 3.000/100 = 1.045 mm. de mercurio,

mayor que la presión normal en 33,5%.

Temperatura. La temperatura del aire se expresa en las minas, en grados Celcius. A veces se utiliza también la temperatura absoluta. La relación entre ambas es:

T = t + 273 ºK (grados Kelvin).

Donde:

t = temp. en ºC
T= temp. en ºK.

Por la temperatura normal en ventilación de minas se toman 15 ºC.

Calor específico. Es la cantidad de calor, en calorías, que se necesitan para calentar 1 Kg. de gas de 0 a 1 ºC.

Para calentar G Kg. de gas de la temperatura t1 a t2 se necesitan W calorías.

W = G C (t2 - t1 )

Se diferencia el calor específico del aire a presión constante C = 0,24 y a volumen constante C = 0,17 kcal(Kg. grado). El calor específico del agua es de 0,46 kcal/kg. grado.

Viscosidad es la resistencia del aire a los esfuerzos tangenciales. En los cálculos de ventilación, se utiliza el coeficiente cinemática de viscosidad "" m2/seg.  Para el aire a t = 15 ºC,  = 1,44 * 10-5 m2/seg.

## LEYES BASICAS.

Leyes Generales:

- Ley de Boyle y Mariotte

A temperatura constante

T = cte.

| p1 | = | v1 | = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 |  | v2 |  | 2 |

o también:

p1*v1 = p2 * v2 = cte.

- Ley de Gay-Lussac

A presión constante

p = cte.

| T1 | = | v1 | = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 |  | v2 |  | 2 |

A  volumen constante:
v = cte.

| p1 | = | T1 | = | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 |  | T2 |  | 2 |

Con el aumento o la disminución de temperatura de 1 ºC desde 0 ºC, el volumen del gas aumenta o disminuye en 1/273 de su volumen.

v1 /v2 =T1 / T2

Si:

T1 =  273 ºC

T2 =  T1 + t

v1/v2 = T1/(T1 + t)

(T1 + t) * v1 = T1 * v2

v2 = v1 * (T1 + t)/ T1

v2 = v1 * (273 + t)/273

v2 = v1 * (1 + t/273)

v2 = v1 * (1 + 0,00366t).

La unión de las leyes de Boyle-Mariotte y Gay-Lussac conducen a la llamada "Ecuación general de estado de los gases perfecto".

p*v = R* T

o sea

p1 * v1/T1 = p2 * v2/T2 = R = cte.

Donde "R" es una constante que depende únicamente de la clase de gas de que se trate y es llamada "constante de los gases".

R = 29,27 para el aire seco

R = 47,1 para el vapor de agua.

- Ley de Dalton. La presión de una mezcla de gases y vapor de agua es igual a la suma de las presiones parciales que tendría cada gas por separado estando solo:

| p = | n | pi |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | 1 |  |

- El peso específico del aire

Sabemos que

 = 1/v

Si:

v = R*T/p; tenemos que:

 = p/(R*T).

Al principio de este capítulo dijimos que el aire se acercaba, en sus propiedades físicas, a los gases perfectos, pero no es as¡; el aire es un gas compresible y viscoso. Sin embargo, cuando estamos tratando al aire en un sistema de ventilación de minas, podemos asegurar que su acercamiento a un gas perfecto es real.

Para un "gas real" la "Ecuación general de estado de los gases perfecto" se transforma como sigue:

p*v/T = R* Z

Donde Z es el Factor de Compresibilidad, que es posible obtener en el siguiente gráfico:

102

Z

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

1,0

0,9

200ºC

0ºC

1         2         3       4        5    6       7     8

H[Kgr/cm2]

Cuando se habla de Ventilación de Minas, estamos pensando en presiones que, en casos excepcionales podría a llegar a algunos cientos de mm.c.a. o Kgr./m2,  Si pensamos exageradamente en 1.000 mm.c.a. tenemos que equibale a "0,1 Kgr./cm2" lo que, al dirigirnos al gráfico del Factor de Compresibilidad, tenemos que, para los rangos de temperatura mostrada Z es prácticamente igual a "1".  Como consecuencia, entonces, se puede decir que "el aire, en ventilación de minas, se comporta como un gas ideal".

En cuanto a su viscosidad, vale decir a las fuerzas de frotamiento que se ejercen entre las partículas del fluido, también para los efectos de las presiones con que se trabaja en ventilación de minas, normalmente se considera como un fluido no viscoso.

No podemos decir lo mismo con respecto a la variación del peso específico:

 = p/(R*T).

 = constante fluido incompresible

 = variable fluido compresible

El peso específico varía con la presión y la temperatura.

La variación de presión se debe a:

- Diferencia de cota. Para una variación de altura de 100 m. la variación de presión es de 130 mm. de columna de agua más o menos (1,3%). Si la diferencia de cota es de 1.000 m. la presión varía en unos 1.300 mm. de agua, lo que es muy importante.

- Pérdidas de carga. Estas son muy variables, normalmente no pasan de unos pocos milímetros dependiendo del tipo de instalaciones y de los ventiladores conectados al sistema.

La variación de temperatura ya fue analizada anteriormente, una variación de 20 ºC significa una variación relativa del peso específico del orden del 7%, lo que no es despreciable.

Considerando que al introducir aire en la mina, va a aumentar su presión y su temperatura de acuerdo a la fórmula para determinar el peso específico, el aumento de los dos parámetros hace que la variación del peso específico no sea considerable. En general, se admite, para efectos de ventilación, que una diferencia de cota menor a 200 m. no produce conclusiones erróneas al considerar el peso específico constante.

## HUMEDAD DEL AIRE.

El aire siempre tiene cierta cantidad de agua formando una mezcla, según la ley de Dalton la presión de la mezcla ser :

pt = pa + pv ;

donde:

pa	= presión parcial del aire seco;

pv	= presión parcial del vapor de agua.

Según la forma como se calcula la cantidad de vapor de agua que contenga el aire tenemos dos tipos de humedad:

- Humedad absoluta, es el contenido de vapor de agua, en gramos, en un metro cúbico de aire. Mientras más elevada sea la temperatura del aire, mayor cantidad de vapor de agua puede contener, llegando a un punto donde, con esa temperatura, se tenga el máximo de vapor de agua, en este punto el aire se encuentra saturado, y la presión parcial del vapor de agua es la máxima.

- Humedad relativa, es la relación del contenido de vapor de agua (gr/m3) con el máximo posible que pueda contener a una temperatura dada. Por ejemplo, si tenemos por medición 10,4 gramos por metro cúbico de vapor de agua, a una temperatura de 15 ºC y a una presión normal (760 mm. de Hg) el contenido máximo de vapor de agua (en el punto de saturación) a esa temperatura es de 12,8 gr/m3, luego la humedad relativa "", sería:

 = 10,4/12,8* 100 = 81 %

También se define a la humedad relativa como el cuociente entre la presión parcial del vapor de agua y la presión de saturación, a igual temperatura:

 = (pv / ps ) * 100 ; %

Para medir la humedad relativa del aire, se usan los siguientes instrumentos:

El Psicrómetro. Consta de dos termómetros iguales, uno de los cuales tiene bulbo envuelto en un trapo húmedo.  Los dos termómetros van montados en un soporte que tiene una manilla en  ángulo recto que permite hacer rotar el instrumento. El termómetro seco indica la temperatura real; mientras que el otro termómetro, que tiene el bulbo envuelto con un trapo impregnado con agua registra la temperatura que resulta de la evaporación del agua. El instrumento se hace girar por uno a dos minutos; la velocidad de rotación apresura la evaporación y enfría el bulbo. A menor cantidad de vapor de agua en el aire, mayor es la rapidez de la evaporación del agua del termómetro húmedo y por lo tanto, más baja la temperatura de este termómetro. Cuando el aire está  completamente saturado de vapor de agua, la lectura de los dos será  igual.

Para determinar la humedad relativa con el psicrómetro, se tiene temperatura de termómetro  seco y con la diferencia de las dos lecturas (temperatura seca y temperatura húmeda, se entra a tablas que nos dan el porcentaje de humedad relativa.

En la actualidad existen instrumentos que generan la evaporación de la humedad mediante un pequeño ventilador, ésto evita el tener que hacer girar el psicr¢metro y con ello, impide que con cualquier golpe contra las paredes, sobretodo en el interior de una mina, se rompa los termómetros.

El Higrómetro. Mide la humedad relativa del aire en base al cambio de largo de un pelo que no tiene grasa, que está  de acuerdo con el contenido de vapor de agua en el aire, el alargamiento o acortamiento del pelo, es trasmitido, por medio de un sistema de palanca, al indicador de una escala graduada en porcentaje de humedad relativa.

## MOVIMIENTO LAMINAR Y TURBULENTO.

El movimiento lento del aire, que se componen de hilos separados que no se mezclan entre si y se mueven paralelamente, se denomina laminar. Si la velocidad del aire aumenta, los hilos comienzan a mezclarse entre si, formando torbellino. Un movimiento tal se denomina turbulento.

El movimiento laminar se presentan en las minas muy rara vez, por ejemplo, durante el movimiento del aire a través del relleno compacto. En casi todas las labores mineras en que la velocidad del aire sobrepasa algunos centímetros por segundo, su movimiento del aire es turbulento. Además de estos dos casos de movimiento del aire, existe el movimiento intermedio, como aquel del aire a través de los tabiques de maderas y de piedras, o a través del espacio explotado y del relleno no compactado, etc.

Estos movimientos de los fluidos fueron estudiados por Reinold (Re), determinando que:

|  | Re |  | 2.000 | es flujo Laminar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.000  | Re |  | 4.000 | es flujo Intermedio |
|  | Re |  | 4.000 | es flujo Turbulento |

Siendo:

| Re | = | D * V |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

donde:

D	= 	dimensión fundamental del ducto, m;

V 	= 	velocidad del fluido, m/seg;

	= 	viscosidad cinemática, m2/seg.

En ventilación de minas, siempre tendremos un Re mayor que 4.000, por lo tanto, el movimiento ser  turbulento, tal como se dijo.

Ejemplo:

Si

V	= 	1m/seg;

D	= 	2,0 m;

 	= 	1,44” 10-5 m2/seg. (t= 15 ºC)

Re = 1 * 2,0 *105/1,44 = 139.000

"Flujo Turbulento"

## DETERMINACION DE ALGUNOS PARAMETROS.

- Peso específico. El peso específico del aire puede ser calculado de la siguiente forma:

|  | = | 0,465p | ;Kgr./m3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 273 + t |  |

donde:

p	= presión barométrica, mm. de Hg;

t	= temperatura del aire, ºC.

- Medición de la presión en el interior de la mina.

El instrumento que generalmente se usa para medir la presión absoluta, tanto en el interior de la mina como en la superficie, es el "barómetro aneroide". El barómetro corriente de mercurio, el barómetro de estación y el barógrafo, por las dificultades de manejo y gran sensibilidad, solamente son apropiados para las mediciones en el exterior.

Manómetro ordinario. Este instrumento es comúnmente colocado al lado de ventiladores principales, con una rama en la galería de ventilación y la otra abierta al exterior. Para amortiguar las fuertes oscilaciones del agua, dentro del tubo, se colocan tubos capilares en los extremos, también se puede rellenar con perdigones la curva del tubo. Para una buena determinación, es necesario que el instrumento quede bien sellado, en cuanto a que uno de sus extremos este en un lado de la pared y el otro al otro lado.

El Micromanómetro. Para la medición de pequeñas depresiones (del orden de dos a cuatro mm. de columna de agua) que se encuentra en la determinación de la ventilación natural de las minas, as¡ como en trabajos de investigación, se usan los micromanómetros con escala inclinada. Este micromanómetro permite hacer mediciones bastante precisas ya que su inclinación hace que con pequeñas presiones se produzcan considerables desplazamiento del líquido.

- Medición de la velocidad del aire.

La medición de la caída de presión, por lo general tiene que estar acompañada de la determinación del volumen del aire; la medición de éste (m3/seg.) se hace mediante la ecuación  de continuidad Q=V * A, determinando la velocidad y el  área en el terreno.

Para la determinación de la velocidad del aire en las minas se utilizan los "Anemómetros" y otros instrumentos.

Anemómetro de paleta. Son pequeños aeromotores, en los que una rueda de paletas de aluminio, cuyo número de revoluciones es proporcional a la velocidad del aire, impulsa un mecanismo indicador. Este mecanismo tiene una graduación tal que permite medir el camino recorrido por el aire, en metros, en el tiempo de medición.  El recorrido dividido por el tiempo,  en minutos, nos da la velocidad del aire en m/min. El tiempo de medición no debe ser menor a un minuto y no necesita rebasar los cuatro minutos. La puesta en marcha y la detención de un anemómetro se hace por medio de una palanca fijada en el cuerpo del anemómetro. Este instrumento se utiliza para la medición de velocidades entre 0,2 y 6 m/seg.

Anemómetro sensible a par termoeléctrico. Se basa en la medición de la temperatura de un par termoeléctrico de una soldadura que es calentada mediante una resistencia. Al pasar el aire por la soldadura, ésta pierde calor, mientras más velocidad tenga el aire mayor será  la variación de temperatura; de esta manera se puede registrar la velocidad. El campo de utilización de este instrumento es de 0 a 1,5 m/seg.

Tubo de humo. Este sencillo instrumento permite determinar en forma rápida y más o menos exacta la dirección y velocidad de flujos lentos de aire. El aparato consiste en un tubo de vidrio de 10 mm. de diámetro y 14 cm. de largo, lleno con piedra pómez granulada que ha sido tratada con cloruro estánnico fumante. Al quebrar los extremos herméticamente sellados del tubo y al hacer pasar aire a través de él, por medio de una pera aspiradora, se forma un humo blanco de ácido estánnico y clorhídrico, en presencia de la humedad del aire. El humo producido, sale del tubo y se mueve con la misma velocidad del aire.

Para determinar la velocidad con el tubo de humo, se mide una galería, de sección uniforme, una distancia (generalmente son dos metros), se suelta una nube de humo y se toma el tiempo que demora en recorrer el espacio determinado. Para su mayor exactitud, cada determinación de velocidad se puede repetir varias veces.  La velocidad se determina con la fórmula:

| V | = | 60 * w * l |
| --- | --- | --- |
|  |  | w |
|  |  | ti |
|  |  | 1 |

donde:

V 	= velocidad en m/seg;

w 	= número de veces que se mide;

l 	= largo del camino recorrido por el humo (2 metros);

ti	= tiempo determinado cada vez.

Medición de la velocidad media y del caudal de aire. En una galería la velocidad se máxima en su centro, disminuyendo hacia los bordes, en forma de fajas más o menos circulares. Para el cálculo del caudal de aire, la velocidad que necesitamos saber es la velocidad media. Entre la velocidad máxima (Vmáx) y la velocidad media (vm) existe la siguiente relación:

Vm = * Vmáx.

donde:  entre 0,75 y 0,80

Dos métodos son los más comunes usados para medir la velocidad media de un caudal de aire:

Medición frente al medidor

Medición en la sección.

En el primer caso el operador se coloca frente a la corriente, con la cara hacia el lado que viene el aire, teniendo el anemómetro adelante, con la mano extendida, se le mueve regularmente por la sección.

Este método se usa sólo en galería menores de dos metros de alto y a la velocidad media obtenida se multiplica por c = 1,14.

En el segundo caso, el operador se coloca en la pared de la galería, lo más escondido posible y hace pasear el anemómetro por la sección de la galería, para este objeto el anemómetro se sostiene sobre una varilla que se atornilla en la base del anemómetro. En este caso, la corrección de la velocidad media es:

C = (A - 0,4) / A;

Donde:

A es el  área de la galería en m2.

El caudal del aire que pasa por la galería es:

Q = c* v* A,  m3/min.

Las dimensiones del  área de la galería se miden con una precisión de hasta 1 cm. En cada sección se deben hacer dos o tres mediciones con el anemómetro.

## TEOREMA DE BERNOULLI.

El teorema de este destacado científico estableció el principio de conservación de la energía, expresando que la altura de carga total de un fluido que circula por cualquier sistema se mantendrá  constante si no hay pérdida por rozamiento, compresión, incorporación o pérdida de fluido.

La altura de carga total es igual a la suma de las alturas de carga estática (altura de presión), cinética (altura de velocidad) y de elevación (altura geodésica):

ht = hs + hv  + hz

Reemplazando las alturas de carga en función de las presiones en un lugar del movimiento del fluido, el cual identificaremos como "1", tendremos:

pt = ps1 + pv1 + pz1

Considerando el movimiento del fluido dentro de un ducto donde hemos definido el punto "1" y determinamos otro punto "2", sin tener agregado ni pérdida de fluido en ese trayecto, Bernoulli dice:

| ps1 | + | V12 | + | Z1 | = | ps2 | + | V22 | + | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2g |  |  |  |  |  | 2g |  |  |

donde:

ps1 y ps2	= presiones estática en punto 1 y 2;

V1 y  V2	= velocidad del fluido en punto 1 y 2;

		= densidad del aire;

g		= aceleración de gravedad;

Z1 y Z2         = altura geodésica de los puntos 1 y 2.