CAPITULO IX
VENTILACION AUXILIAR

# DEFINICION.

Como ventilación auxiliar se define aquellos sistemas que, haciendo uso de ductos y ventiladores auxiliares, ventilan áreas restringidas de las minas subterráneas, empleando para ello circuitos de alimentación de aire fresco y de evacuación del aire viciado que le proporcione el sistema de ventilación general. Por extensión, esta definición la aplicamos al laboreo de túneles desde la superficie, aún cuando en estos casos no exista un sistema de ventilación general.

El objetivo de la ventilación auxiliar es mantener las galerías en desarrollo, con un ambiente adecuado para el buen desempeño de hombres y máquinas, esto es con un nivel de contaminación ambiental bajo las concentraciones máximas permitidas, y con una alimentación de aire fresco suficiente para cubrir los requerimientos de las personas y de las máquinas utilizadas en el laboreo.

Una ventilación auxiliar eficaz de los desarrollos de galerías no sólo proporciona un ambiente más sano y confortable para los trabajadores, sino que además permite obtener mejores rendimientos y velocidad de avance al acortar los onerosos tiempos de espera para la evacuación de los gases de disparos, y al mejorar la productividad de los hombres y equipos, la visibilidad, la seguridad y otros efectos beneficiosos que se traducen finalmente en una rebaja en los costos de los desarrollos y en el término de los mismos dentro de los plazos establecidos.

# TIPOS BASICOS.

Dos son los tipos de sistemas de ventilación auxiliar que pueden emplearse en el desarrollo de galerías horizontales, utilizando ductos y ventiladores auxiliares.

- Sistema impelente: El aire es impulsado dentro del ducto y sale por la galería en desarrollo ya viciado.

- Sistema aspirante: El aire fresco ingresa a la frente por la galería y el contaminado es extraído por la ducter¡a.

- Un tercer sistema es el combinado, aspirante-impelente, que emplea dos tendidos de ducter¡a. una para extraer aire y el segundo para impulsar aire limpio a la frente en avance. Este sistema reúne las ventajas de los dos tipos básicos en cuanto a mantener la galería y la frente en desarrollo con una renovación constante de aire limpio y en la velocidad de la extracción de los gases de disparos, con la desventaja de su mayor costo de instalación y manutención.

# APLICACIONES DE LOS TIPOS BASICOS.

Para galerías horizontales de poca longitud y sección (menores a 400 m. y 4*3 m2 de  área), lo conveniente es usar un sistema impelente de mediana o baja capacidad, dependiendo del equipo a utilizar en el desarrollo y de la localización de la alimentación y evacuación del aire del circuito general de ventilación de la zona.

Para galerías de mayor sección y con una longitud sobre 400 m, el uso de un sistema aspirante o combinado es más recomendable para mantener las galerías limpias y con buena visibilidad para el tráfico veh¡cular, sobre todo si éste es Diesel.

Para ventilar desarrollos de túneles desde la superficie, es el sistema aspirante el preferido para su ventilación, aún cuando se requiere elementos auxiliares para remover el aire en la zona muerta comprendida entre la frente y el extremo de la ducter¡a de aspiración.

La aplicación de sistemas auxiliares para desarrollar galerías verticales está  limitada a su empleo para ventilar la galería donde se inicia el desarrollo de la chimenea o pique, dado que la destrucción de los tendidos de ductos dentro de la labor vertical por la caída de la roca en los disparos es inevitable (en su reemplazo, en muchos casos, se utiliza el aire comprimido).

El uso de sistemas combinados, aspirante-impelentes,  para  ventilar los desarrollos de piques verticales también son de aplicación práctica cuando éstos se practican en descenso y el producto de los disparos es extraído por baldes. En estos casos, el uso de un tendido de mangas que haga llegar aire fresco al fondo del pique en avance es imprescindible para refrescar el ambiente.

Independiente del tipo de sistema auxiliar que más convenga, la alimentación de aire fresco y evacuación final  del contaminado  debe ser  estudiada con detenimiento en cada caso particular, para evitar recirculación de aire viciados de efectos acumulativos para el sistema y/o contaminación indeseada de otras áreas de la mina.

En varios casos, la selección del tipo de sistema auxiliar ya está  limitado y definido por la particular situación del sistema de ventilación general, al cual hay que conectarse dando lugar a una sola alternativa. Caso típico de esta situación es el desarrollo de galerías a partir de socavones principales que no conviene contaminar. En este caso la extracción por ducter¡as del sistema aspirante con descarga al circuito de retorno de aire general más cercano, es lo único aceptable aún para desarrollos de longitudes menores a 300 m.

# DESCRIPCION DE DUCTOS MAS UTILIZADOS.

De la variedad de tipos de ducter¡a existente en el mercado, aplicables a la ventilación subterránea, se destacan los siguientes:

## Ductos metálicos.

Fabricados con planchas  de fierro entre 1 a 4 mm.  de espesor de  construcción  en  espiral  y  largos  variables de 10 a 3 m, dependiendo de su diámetro son aptos para ser usados en sistemas de longitud, por sus ventajas de bajo coeficiente de roce, excelente hermetismo en uniones (si se toma la precaución de utilizarlos con flanges apernados) y bajo costo de manutención. Las desventajas derivan de su peso y rigidez que dificultan y encarecen su instalación y retiro final de la faena.

Su costo por metro, si se dispone de una máquina que lo fabrique en la boca de la mina, es similar al ducto plástico reforzado con anillos de acero para ventilación aspirante. En caso contrario, el costo adicional de transporte de los ductos de bajo peso pero voluminoso encarece el costo unitario en un 30 a 40%.

Para túneles de secciones superiores a las 4 * 4 m2 desarrollados desde la superficie y con la longitud mayor a los 800 metros, el ducto metálico supera en ventajas prácticas a los flexibles, aún considerando su mayor costo inicial que se recupera con su eficiencia, menor potencia requerida y menor manutención del tendido.

## Ductos plásticos flexibles lisos.

Estos ductos confeccionados en PVC con tejidos sintéticos de alta resistencia se proporcionan en tiras de largo y diámetro a pedido para su uso en sistemas impelentes de ventilación, provisto de anillos de acero en sus extremos para ser conectados entre sí con o sin uso de collarines de unión.

Su aplicación en sistemas impelentes para desarrollos horizontales ha desplazado los tendidos de ductos metálicos por las ventajas derivadas de su menor peso y flexibilidad, lo que facilita su almacenamiento, transporte e instalación con un costo muy inferior al metálico. Sus diámetros standard varían de 300 a 1.200 mm. y el largo de sus tiras de 5 a 30 o más metros.

## Ductos plásticos reforzados.

Estos ductos confeccionados en el mismo material que el anterior se refuerzan con una espiral de anillos de acero con una paso de 150 mm. o de 75 mm. para su uso en sistemas de ventilación aspirante con diámetros que van de 250 mm. a 1.200 mm. y tiras de 5 o de 10 m de largo.

Para unirlos entre sí se requiere el uso de collarines de unión y vienen provistos de ganchos de sujeción. Su aplicación principal es para la extracción de aire, pero igualmente pueden usarse en sistemas impelentes, siempre que no sea posible utilizar el tipo liso, ya que esta manga es más resistiva y de mayor costo que el tipo liso.

## Ventajas comparativas.

En la tabla que a continuación se muestra se han colocado los ductos más usados en la actualidad y se ha hecho un análisis de los principales parámetros que se deben tener en cuenta cuando se tiene que elegir un tipo de ducto determinado para ventilación auxiliar determinada.

| ITEM | METALICOS | FLEXIBLE REFORZADO | FLEXIBLE LISO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APLICACION | Aspirante | Aspirante | Solo Impelente |  |  |
|  | Impelente | Impelente |  |  |  |
| TRANSPORTE | Alto costo | Mediano costo | Bajo costo |  |  |
|  | (Voluminoso) | (paquetes) | (plegados) |  |  |
| INSTALACION | Difícil lenta y riesgosa | Regular rápida | Fácil y rápida |  |  |
| MANTENCION | Reducida | Regular y permanen-te | Requiere buena ma-nutención |  |  |
| TIPO DE UNION | Collar¡n, flange aper-nado | Collarín de unión tipo rápida | Collarín por tensión entre tiras |  |  |
| ACCESORIOS | Cáncamos y alambres | Cáncamo, cable guía y gancho suspención |  | Cáncamo, cable guía y gancho suspención |  |
| FUGAS | Baj¡sima | Regular a alta en uniones y por rotura |  |  |  |
| RESISTENCIA | Baja | Alta | Baja |  |  |
|  | 0,0002 | 0,00055 | 0,0003 |  |  |
| MAXIMA "H" RECOMENDADO | 1.200mm.c.a. | 250mm.c.a. | 650 mm. c. a. |  |  |

# 5.	INFLUENCIA DEL DIAMETRO DE LA DUCTERIA EN EL GASTO DE ENERGIA.

La determinación del diámetro óptimo de la ducter¡a para sistemas de ventilación tiene gran importancia en el diseño por su gran influencia en el costo de ventiladores y energía necesaria.

En efecto, usando la ecuación general de la ventilación de minas, tenemos:

H = R * Q2

R =  * L * P / A3

En el caso de un ducto circular:

P =  * ; A =  * 2/ 4

donde:   = diámetro en metros.  Reemplazando:

| H = | 6,48 *  * L | * Q2 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

A medida que aumenta el diámetro del ducto, bajará en forma considerable, la caída de presión del sistema.  Considerando que:

| Pot.= | H * Q | ; HP |
| --- | --- | --- |
|  | 75 *  |  |

Nos deja claro la importancia del diámetro en los ductos.

# 6.	IMPORTANCIA DE LAS FUGAS DE AIRE DE LA DUCTERIA.

Todos los tendidos de ducter¡a de los sistemas auxiliares presentan fugas de aire a lo largo del tendido, a través de las uniones entre las tiras, uniones al ventilador y por roturas. Las sumas de estas fugas de aire representan a veces cifras que superan el 90% del caudal impulsado por él o los ventiladores del sistema, con las consecuencias fáciles de imaginar para la efectividad de la ventilación del desarrollo en la frente.

Valores de % de fugas consideradas aceptables para tendidos de ductos plásticos fluctúan entre 30 a 40% de la capacidad del ventilador auxiliar. Estos rangos son más bajos para tendidos de ductos metálicos que normalmente sufren pocas roturas durante su servicio, estimándose aceptables valores entre 20 a 30% para tiras unidas con bridas ajustables y menores al 10% para ductos provistos de flanges apernados con empaquetaduras de goma.

Considerando que el caudal de aire necesario para ventilar un desarrollo se define como impulsado o extraído de la misma frente en avance, lo que es el extremo de la ducter¡a. Es obvio que el porcentaje de caudal de fugas producido a lo largo del tendido debe ser considerado al seleccionar la capacidad del ventilador auxiliar, de manera tal que:

QVentilador = Q Requerido Frente + Q Fugas Estimadas

Para el cálculo de caudales de fugas existen nomogramas y fórmulas basadas en experiencias de laboratorio, que por las diferentes aplicaciones y tipos de ducter¡a usadas no tienen una aplicación generalizada.

Para efectos prácticos, mediciones efectuadas a los sistemas en operación, proporcionan porcentajes de fugas más reales a considerar para los futuros diseños dentro de la misma faena.

# 7.	INSTALACIONES DE DUCTOS Y DEFECTOS MAS FRECUENTES EN SUS TENDIDOS Y UNIONES.

En la instalación de los tendidos de ductos, las recomendaciones son de evitar al máximo el empleo de codos abruptos, quiebres o cambios de diámetro en el mismo tendido y de obtener un alineamiento lo más recto posible dentro de la galería. Todo esto con vista a reducir las pérdidas de caída de presión por choques y cambios bruscos del flujo de aire.

Los defectos más frecuentes en los tendidos de ductos metálicos son las faltas de alineamiento y las fallas de las uniones por bridas, reemplazadas por materiales inadecuados poco herméticos (como sacos de yute amarrados con alambres).  Esto es evitable si se utilizan tiras con flanges apernados.

En tendidos de ductos plásticos el no uso de un cable de acero tensado para colgar y mantener alineadas las tiras es el defecto más frecuente de instalación que provoca indeseados bloqueos por dobleces, estrechamientos de áreas y maltrato de los ductos por equipos en movimiento, con las consiguientes deformaciones y roturas.

Las uniones entre tiras plásticas tipo brida ajustable, frecuentemente se reemplazan erróneamente por amarras de alambre, incrementando fuertemente las fugas de aire por este concepto.

Si el tendido requiere de piezas metálicas para bifurcaciones, es común encontrar defectos apreciables en cuanto a  ángulos de salida, diferencias excesivas de diámetros y filtraciones en las uniones a los ductos. Para un mejor funcionamiento, vale la pena costear las fabricaciones de estas piezas sobre la base de un diseño adecuado.

En la unión del tendido al o los ventiladores del sistema, el defecto más frecuente es acoplar directamente el ducto y hermetizar esta unión defectuosa con cualquier material disponible. Siempre el diámetro del ventilador debe ser similar al del ducto, ya que las pérdidas por cambio brusco de velocidad y turbulencias en este punto son apreciables y deben evitarse con la utilización de piezas metálicas diseñadas y fabricadas para el objeto.

# 8.	VENTILADORES AUXILIARES.

Como ya se dijo, en ventilación auxiliar prácticamente se usa solamente el ventilador axial, por su facilidad de instalación donde el ventilador se confunde con el ducto, acusando su presencia solamente por su ruido de funcionamiento.

## Ventiladores en serie.

En esta aplicación teóricamente la curva de operación de dos ventiladores puestos en serie mantiene sus caudales y suman sus presiones. En la práctica las presiones no doblan sus valores en caso de unidades idénticas, ya que siempre hay pérdidas por turbulencias por diferencias en el  ángulo de calajes de sus paletas, entre otras causas.

Con excepción a esta consideración, se tienen los ventiladores tub-axiales, contra-rotatorios que obtienen una ganancia extra de presión por su especial modo de funcionamiento.

Como regla general, los ventiladores tub-axiales no diseñados para operar en contra-rotación y los vane-axiales con paletas guías deben ser separados por un ducto de un largo superior a 10 veces su diámetro, cuando se les instala en serie para incrementar sus respectivas eficiencias y obtener una curva final de operación lo más cercana posible a la teórica.

El uso de ventiladores en serie es la aplicación más comúnmente utilizada en sistemas de ventilación auxiliar, tanto en grupos de unidades como en unidades separadas a lo largo del tendido de ducter¡a.

## Ventiladores en paralelo.

Cuando se desea mayor caudal en una ventilación de desarrollo sin que se disponga de ventiladores con suficiente capacidad, es factible la instalación de dos unidades de menor caudal en paralelo, consiguiéndose la suma de sus caudales. La curva final teórica de operación de dos ventiladores similares, operando en paralelo, se obtiene sumando sus caudales y manteniendo los valores de presión est ticas.

Esta curva en la práctica también es más baja por las mismas razones de pérdidas de presión por turbulencias y diferencias en el  ángulo de calaje entre unidades y la calidad de su instalación.

## Defectos más frecuentes en la instalación de ventiladores axiales.

Las anomalías más comunes que se observan en la instalación de ventiladores axiales y que afectan sus funciones son:

- El no uso de cono de entrada en instalaciones de ventiladores impelentes. Estas piezas, generalmente de aluminio se deforman con los golpes y se pierden con facilidad.

- El no uso de rejilla de protección en el cono de entrada, que deja expuesto el rotor al riesgo de destrucción por el ingreso de cuerpos extraños.

- Conexiones directas de ductos plásticos a los ventiladores producen estrechamientos de sección en la admisión, con la consiguiente pérdida de presión est tica, además de las fugas de aire por las junturas.

- La instalación de codos en la descarga de los ventiladores con radios menores a 0.5.f  produce una alta resistencia al paso de aire.

- El uso de piezas de reducción de f  en la descarga directa en los ventiladores tubo-axiales produce altas pérdidas por estrechamiento (40%) si el  ángulo de la reducción es mayor a 30.

- El montaje de un ventilador aspirante con descarga sin cono o ducto que reduzca la velocidad de salida es una pérdida importante de energía que fácilmente puede evitarse con la instalación de un ducto de descarga de un largo mínimo de 2 veces el diámetro del ventilador, o de un cono de descarga.

## Ventajas del ventilador  axial.

El ventilador axial presenta grandes ventajas, respecto al centrífugo, en la ventilación auxiliar:

- Su forma cilíndrica lo asemejan a los ductos, facilitando su colocación en los sistemas auxiliares;

- El motor incluido en el interior del cilindro facilita su refrigeración y colocación;

- Su forma cilíndrica también facilita su traslado y manejo.

# 9.	CALCULO DE UN SISTEMA.

Dentro de un cilindro el aire se mueve según:

R * Q2

En el punto "5" de este capítulo, habíamos deducido, en el caso de un ducto cilíndrico:

| H = | 6,48 *  * L | * Q2 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Si  es igual a "6,48 * " y si se considera a "L = 1 m.":

| H = |  | * Q2 |
| --- | --- | --- |
|  | 5 |  |

Obtenemos la caída de presión de un metro lineal de ducto.

| VALORES DE  PARA DISTINTOS DUCTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPOS DE DUCTO |  * 10-5 |  * 10-5 |
| Rígidas de plástico | 180 | 28 |
| Metálicas lisas | 205 | 32 |
| De contratapas | 220 | 34 |
| Metálicas oxidadas y deformes | 260 | 40 |

Veamos algunos valores de resistencia para distintos diámetros (), dadas en murgue () y para un largo igual a un metro.

| DUCTOS | DIAMETRO (); mm. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Rígidos, en material plástico | 743 | 175 | 57.5 | 23.3 | 5.5 |
| Metálicos nuevos | 845 | 200 | 65.5 | 26.5 | 6.3 |
| Manga de contraplaca | 905 | 215 | 70.5 | 28.5 | 6.7 |
| Metálico oxidado y deformado | 1.070 | 254 | 83 | 33.5 | 7.9 |
| De tela plástica bien tensa | 865 | 205 | 67 | 27 | 6.4 |
| De tela plástica no tensa | 1.070 | 254 | 83 | 33.5 | 7.9 |

Con estos antecedentes será  posible calcular la caída de presión del sistema la cual será  igual a la suma de las caídas de presión del ducto más la de la galería. Esta última caída de presión, generalmente resulta ser insignificante al lado de la primera.

El caso que a nosotros nos interesa, la ventilación de galerías en desarrollo, nos presenta una complicación extra, la cual tiene que ver con el aumento de la caída de presión del sistema a medida que se van colocando más ductos, mientras se avanza en el desarrollo de ella. Esta situación hace que se tenga que ir colocando ventiladores en serie.  Ideal para este cálculo es el uso de un sistema gráfico, como se muestra en la figura que se coloca a continuación. Junto al cálculo gráfico se ha incluido un ábaco tipo donde se puede encontrar la caída de presión por metro lineal según distintos diámetros y caudales, para un ducto y un peso específico determinado.  Estos ábacos son entregados por los fabricantes de ductos y son propios de cada uno, dependiendo de la fabricación de ellos.

H

L = 800 m.

L = 600 m.

V3

L = 400 m.

V2

L = 200 m.

V1

xxxxx						Q

Rango de caudal

Se ha determinado el rango donde se desea que se mueva el caudal, conforme a las necesidades del desarrollo.  Este desarrollo significa correr 800 metros de galería.  Tal como se muestra en la figura, según las características del ventilador elegido y las caídas de presión del ducto más la galería, se necesitan tres (3) ventiladores en serie para mantener dentro de la galería en desarrollo ventilada adecuadamente.

El primer ventilador funcionará hasta que el desarrollo sea, aproximadamente de 570 metros, en ese punto se conectará el segundo ventilador y el tercer ventilador deberá conectarse cuando se tenga un desarrollo de 650 metros.

Matemáticamente se podrá determinar los momentos donde se debe conectar el ventilador que sigue, conociendo la formula de la curva del ventilador:

Si curva del ventilador es igual a:

p = aQ2  + bQ + c.

Tenemos que:

H = * L*P*Q2/A3 + (/5 )*(L-15)*Q2

Se ha considerado que el ducto está a una distancia de 15 metros de la frente.

Para que el sistema funciones se cumple que H = p, o sea:

* L*P*Q2/A3 + (/5 )*(L-15)*Q2 = aQ2  + bQ + c

Haciendo valer Q = al caudal menor aceptable, se despeja "L" y se calcula el largo del túnel donde el ventilador deberá ser conectado a otro en serie.  Enseguida, determinando la formula de los dos ventiladores en serie, se calcula el segundo largo.  Y así sucesivamente.

En la página que sigue se muestra un monograma donde al entrar con el caudal requerido y sabiendo el diámetro del ducto, se determina la pérdida de presión de él por cada 100 metros de largo.  En este caso, se trata de un ducto de P.V.C. duro.