CAPITULO XII
ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE SUBTERRANEO

El problema del acondicionamiento del aire de las minas debe ser analizado bajo dos aspectos:

- Necesidad de enfriar el aire que entra a la mina.

b) Necesidad de calentar el aire que entra a la mina.

En el primer caso están todas aquellas minas profundas que por el aumento de la temperatura de la roca, se obtienen elevadas temperatura del aire de ventilación y, por lo tanto, es necesario que el aire entre a la mina con la menor temperatura posible. En el segundo caso se encuentran las minas que, por su ubicación geográfica, el aire de ventilación entra a la mina con temperaturas de varios grados bajo cero, lo que acarrea una serie de problemas de salud para los mineros como también producen aumento en la depresión de la mina al congelar el agua de las galerías el cual funciona como verdaderos reguladores.

Cuando las medidas normales que se pueden tomar no son suficientes para obtener temperaturas adecuadas del aire de ventilación, se tiene que recurrir a la refrigeración o calefacción artificial del aire, lo cual significa importantes inversiones en instalación, operación y manutención de los sistemas.

En la gran mayoría de las instalaciones de la refrigeración del aire de minas el frío es producido por la licuefacción y vaporización de un líquido de bajo punto de ebullición. La vaporización del líquido se produce con una disminución de la temperatura, la cual se aprovecha para enfriar agua, que sirve como vehículo refrigerante.

Los vapores del líquido refrigerante son comprimidos nuevamente para que continúen en proceso. Por otra parte el vehículo refrigerante (agua o salmuera) va a un intercambiador de calor donde, por un lado circula el agua refrigerada y por otro el aire de ventilación por enfriar.

Los líquidos refrigerantes más usados son el amoniaco y el freón (diversos derivados fluorados del metano).

El calentamiento del aire se puede hacer con calderas a vapor, calefactores a petróleo o eléctricos. Normalmente una parte del aire de ventilación se calienta y luego se mezcla con el resto del aire, la temperatura de esta mezcla no debe ser inferior a los 2 ºC.

La potencia calórica necesaria W de la instalación se calcula:

W = 0,24 * G * (tm - te), Kcal/min.

donde:

G 	= peso total del aire entrante en la mina, Kg./min.

tm 	= temperatura de la mezcla de aire (+ 2 ºC).

te 	= temperatura del aire exterior.

La cantidad de aire por calentar en los calefactores se calcula por:

G' = G * (tm - te)/(t' - te); Gr./min.

donde:

G'	= aire calentado, Kg./min.

t' 	= temperatura del aire calentado.

Este capítulo, en realidad, daría para escribir muchas páginas.  Pero, considerando que entraríamos a materias muy especializadas y que no es parte de este apunte, aquí nos detenemos.