## Slide 1: EL67E - Felipe Lineo Ávila
Motores Eficientes

## Slide 2: Contenido
Presentación Motores Eficientes
  Eficiencia energética
Ejemplo:
  Análisis de costos entre motores de diferente eficiencia.
Presentación Software IMSSA
  Ejemplo de uso

## Slide 3: Clasificación de Eficiencia
Norma IEC
Estándar EFF3
Mejorada EFF2
Alta EFF1
Europa
50 [Hz]
Norma Nema
Estándar
Energía Eficiente
Premium
EEUU
60 [Hz]
Ambas son similares pero se diferencian en la forma de calcular la eficiencia

## Slide 4: Conceptos Técnicos Proceso de Conversión Energética
Energía Eléctrica
Energía Mecánica
Pérdidas Energéticas
Régimen de Carga
Constantes
Fricción en el eje
Ventilar de Enfriamiento
En el núcleo
Resistencia eléctrica de los bobinados
Notes: Durante el proceso de conversión de energía eléctrica en trabajo mecánico, los motores pierden inevitablemente una cierta cantidad de energía. Tales pérdidas pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: pérdidas constantes y pérdidas por régimen de carga. Las primeras consisten en pérdidas por fricción en los cojinetes, por un mayor uso del ventilador de enfriamiento, o simplemente por pérdidas en el núcleo del acero. En cambio, las pérdidas por régimen de carga se generan básicamente en función de la resistencia eléctrica de los bobinados.
Si bien cuando están bajo régimen de plena carga la mayoría de motores funciona con bastante eficiencia durante casi toda la operación, no ocurre lo mismo cuando se les hace trabajar en un rango entre media y plena carga. Para dar solución a este problema, se diseñaron los motores eficientes, destinados a lograr el mayor ahorro posible de energía bajo cualquier régimen de carga.
En virtud de su diseño, los motores eficientes generan menor calor residual y requieren, por tanto, menor energía para enfriamiento (basta un ventilador más pequeño). Como resultado, se obtiene un doble ahorro y una operación más silenciosa.
Asimismo, las carcazas de los motores eficientes- aun cuando tienen la misma altura entre centros, eje, diámetro y agujeros de fijación que los motores convencionales- se diferencian por ser de mayor longitud en el extremo opuesto al de la transmisión, con la finalidad de acomodar en forma eficiente los bobinados y el núcleo.

## Slide 5: Conceptos Técnicos Motores Eficientes
La mayoría de motores funciona con bastante eficiencia durante casi toda la operación a plena carga.
Pero no ocurre lo mismo cuando se les hace trabajar en un rango entre media y plena carga
Motores
Eficientes
Consumen menor energía para realizar un mismo trabajo que otro motor de menor eficiencia
Notes: Durante el proceso de conversión de energía eléctrica en trabajo mecánico, los motores pierden inevitablemente una cierta cantidad de energía. Tales pérdidas pueden ser agrupadas en dos grandes categorías: pérdidas constantes y pérdidas por régimen de carga. Las primeras consisten en pérdidas por fricción en los cojinetes, por un mayor uso del ventilador de enfriamiento, o simplemente por pérdidas en el núcleo del acero. En cambio, las pérdidas por régimen de carga se generan básicamente en función de la resistencia eléctrica de los bobinados.
Si bien cuando están bajo régimen de plena carga la mayoría de motores funciona con bastante eficiencia durante casi toda la operación, no ocurre lo mismo cuando se les hace trabajar en un rango entre media y plena carga. Para dar solución a este problema, se diseñaron los motores eficientes, destinados a lograr el mayor ahorro posible de energía bajo cualquier régimen de carga.
En virtud de su diseño, los motores eficientes generan menor calor residual y requieren, por tanto, menor energía para enfriamiento (basta un ventilador más pequeño). Como resultado, se obtiene un doble ahorro y una operación más silenciosa.
Asimismo, las carcazas de los motores eficientes- aun cuando tienen la misma altura entre centros, eje, diámetro y agujeros de fijación que los motores convencionales- se diferencian por ser de mayor longitud en el extremo opuesto al de la transmisión, con la finalidad de acomodar en forma eficiente los bobinados y el núcleo.

## Slide 6: Efectos uso motores eficientes Económico - Empresa
Ahorro por conceptos de costos de energía
Reduce los tiempos de detención por mantenimiento
Reduce el gasto en mantenimiento
Tienen un mayor precio de compra

## Slide 7: Efectos uso motores eficientes Concepto País
Posible reducción en la producción de energía eléctrica
Podría reducir la creación de centrales eléctricas

## Slide 8: Efectos uso motores eficientes Ambiental
Eventualmente pueden ayudar a reducir la generación de gases de efecto invernadero CO2

## Slide 9: Ejemplos en Chile
Caso Radomiro Tomic
Proyección de Consumo energético

## Slide 10: Uso masivo de motores de Alta Eficiencia en Chile. “El caso de Radomiro Tomic”
En Radomiro Tomic se introdujeron, en un área de trabajo crítica, más de 135 motores, los que totalizan unos 18.000 HP (más de 13 MW instalados) y consumen 94.500 MWh/año (4,2 millones de US$/año).
Desde el inicio del proyecto se optó por la adquisición de motores eficientes privilegiando un ahorro en el mediano plazo.
Los motores operan en un ambiente químico agresivo lo que exige un diseño especial y, también, un mantenimiento correctivo y predictivo acuciosos.

## Slide 11: Beneficios de la selección adecuada de motores de Alta Eficiencia: “El caso de Radomiro Tomic”
Ahorros
(miles de US$)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
144
175
427
Energía/año
Mantenimiento
Fallas
Asociados a motores con factor de incidencia alto
Reducción de fallas por adquisición de motores bien especificados
Cálculo basado en una falla evitada que habría reducido la producción de 860 ton/día a 378 ton/día
Aplazamiento del mantenimiento de un motor
6 horas de detención evitadas por desplazamiento del mantenimiento de 18000 horas a 36000 horas

## Slide 12: Impacto de Introducción masiva de motores eléctricos eficientes
Sobre el total del consumo de energía eléctrica en Chile
Aproximadamente un 46 % de ésta se consume en motores eléctricos.

## Slide 13: Impacto de Introducción masiva de motores eléctricos eficientes
Ref. 2002: Central Rapel  1500 GWh ; Central Antuco  1700 GWh
Año 10
2500 GWh/año
1,6 Rapel 1,4 Antuco
Año 20
5700 GWh/año
3,8 Rapel
3,3 Antuco

## Slide 14: Resumen Visión Económica Costo de inversión y operación de un motor eléctrico
Una decisión inteligente a la hora de la compra
producirá beneficios por un largo período
Operación  90 – 95 %
Inversión  5 – 10 %

## Slide 15: Resumen Visión Económica Rentabilidad de un motor eficiente
En un motor eficiente, la reducción de las pérdidas de energía por una mayor eficiencia compensa el mayor precio del motor.
Comparación Precio Motor + Costo Pérdidas
Costo [Millones $]

## Slide 16: Consultas