## Slide 1: Tarifas de Distribución Eléctrica
Milton Valencia
Hugo Munizaga
Alejandro de la Carrera
Iván Martínez
Benjamín Herrera

## Slide 2: Sistema Eléctrico
Fuente: Andrés Araneda

## Slide 3: DFL N°1
DFL N°1 1982, (96-2; 105-111) del Ministerio de Minería regula el valor agregado de distribución (VAD)
CNE publica documento técnico cada 4 años
“Artículo 105.- La estructura de los precios a nivel de distribución considerará los precios de nudo establecidos en el punto de conexión con las instalaciones de distribución, y el valor agregado por concepto de costos de distribución, adicionándolos a través de fórmulas que representen una combinación de dichos valores…”

## Slide 4: Componentes del VAD
El VAD se basa en una empresa modelo operando en una determinada área del país y su cálculo se descompone en:
• Los costos fijos por gastos de administración, facturación y atención del cliente final, independientes de su consumo.
• Los costos estándares de inversión, mantención y operación de la red de distribución y que se expresan por unidad de potencia suministrada. Los costos anuales de inversión se calculan considerando el valor nuevo de reemplazo (VNR) de las instalaciones adaptadas a la demanda, su vida útil y una tasa de actualización del 10% real anual.
• Las pérdidas medias de potencia y energía. Pérdidas técnicas o robos. Se deben expresar por unidad de la potencia y energía suministrada, y corresponden a los costos por mayores compras de energía y potencia al sistema de generación.

## Slide 5: Empresa Modelo
La regulación chilena de monopolios naturales se basa en el principio de la libre competencia económica y del operar de una empresa modelo o eficiente que no tenga utilidades a largo plazo.
Luego, la empresa modelo es la que opera a mínimo costo para proveer a los servicios sujetos a regulación tarifaria de acuerdo a: la tecnología disponible, manteniendo la calidad del servicio, adaptándose a las condiciones de demanda y geografía de cada área de servicio dentro del país.

## Slide 6: Diferentes Cargos
Cargo Fijo Mensual: es independiente del consumo y se aplicará incluso si éste es nulo.
Baja Tension: Para aquellos clientes que están conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es inferior a 400 volts (normalmente 220 o 380 volts).
Alta Tension: Para aquellos clientes conectados con su empalme a redes cuyo voltaje es superior a 400 volts (normalmente 12 KV).

## Slide 7: Diferentes Cargos
Energía Base: se obtendrá multiplicando los kWh de consumo base leídos por su precio unitario.
Cargo por Energía Adicional de Invierno: se aplicará en cada mes del período 1° de mayo – 30 de septiembre, en que el consumo del cliente exceda 250 kWh/mes, a cada kWh consumido al mes en exceso del límite de invierno del cliente.
Cargo por Energía: se obtendrá multiplicando los kWh de consumo por su precio unitario.

## Slide 8: Diferentes Cargos
Cargo por Potencia Contratada: se obtendrá multiplicando los kW contratados por su precio unitario.
Cargo por Demanda Máxima: corresponderá al mayor de los dos valores siguientes:
- la más alta que resulte de comparar la demanda máxima leída del mes con el promedio de las dos más altas demandas registradas en aquellos meses que contengan horas de punta, dentro de los últimos 12 meses, incluido el mes que se factura. El cargo por demanda máxima resulta de multiplicar la demanda máxima de facturación por el precio unitario correspondiente.
- 40% del mayor de los cargos por demanda máxima registrado en los últimos 12 meses.

## Slide 9: Recargos
Recargo por factor de Potencia medio mensual: La facturación por consumos efectuados en instalaciones cuyo factor de potencia medio sea inferior a 0,93 se recargará en 1% por cada 0,01 en que dicho factor baje de 0,93.
Recargo por transformacion: Los consumos correspondientes a clientes de alta tensión podrán ser medidos tanto en alta como en baja tensión. En este último caso, se considerará un recargo por pérdidas de transformación equivalentes a un 3,5%, tanto en los cargos de energía como de potencia.

## Slide 10: Opciones de tarificación
BT-1: Opción de tarifa simple en baja tensión. Para clientes con medidor simple de energía. Sólo podrán optar a esta tarifa los clientes alimentados en baja tensión cuya potencia conectada sea inferior a 10 kW. y aquellos clientes que instalen un limitador de potencia para cumplir esta condición.
BT-2: Opción de tarifa en baja tensión con potencia contratada. Para clientes con medidor simple de energía y potencia contratada. (AT-2)

## Slide 11: Opciones de tarificación
BT-3: Opción de tarifa en baja tensión con demanda máxima leída. Para clientes con medidor de energía y demanda máxima leída. Se entenderá por demanda máxima leída del mes, el más alto valor de las demandas integradas en períodos sucesivos de 15 minutos. (AT-3)
BT-4.1: Medición de la energía mensual total consumida, y contratación de la demanda máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia. (AT-4.1)

## Slide 12: Opciones de tarificación
BT-4.2: Medición de la energía total consumida y de la demanda máxima de potencia en horas de punta, y contratación de la demanda máxima de potencia. (AT-4.2)
BT-4.3: Medición de la energía mensual total consumida, de la demanda máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia suministrada. (AT-4.3)

## Slide 13: ¿Es conveniente para un cliente BT1 consumir en verano para ahorrar por menor pago de límite de invierno?
Opciones Tarifarias
“Los clientes podrán elegir libremente una de las siguientes opciones tarifarias, con las limitaciones establecidas en cada caso.”
Tarifa BT1
Opción de tarifa simple en baja tensión. Para clientes con medidor simple de energía.
Sólo podrán optar a esta tarifa los clientes alimentados en baja tensión cuya potencia conectada sea inferior a 10 kW y aquellos clientes que instalen un limitador de potencia para cumplir esta condición.

## Slide 14: ¿Es conveniente para un cliente BT1 consumir en verano para ahorrar por menor pago de límite de invierno?
Cargos Tarifarios
En particular se hará un ejemplo aplicado al Caso a:
El cargo fijo mensual: independiente del consumo. Se aplica siempre.
El cargo por energía base: kWh de consumo base X Precio Unitario.
El cargo por energía adicional de invierno: se aplica en cada mes (entre el 1° de mayo - 30 de septiembre) en que el consumo exceda 250 kWh/mes, a cada kWh consumido al mes en exceso del límite de invierno del cliente (LIC).
Límite invierno del cliente Max ( 200 kWh , E*)
Donde E* = Un séptimo de la energía total consumida entre 1 de octubre - 30 de abril inmediatamente anterior, incrementada en 20%.

## Slide 15: ¿Es conveniente para un cliente BT1 consumir en verano para ahorrar por menor pago de límite de invierno? El limite de invierno se calcula como el promedio del consumo entre octubre y abril multiplicado por 1,2. Conviene consumir mas en verano para disminuir el valor del limite de invierno.

## Slide 16: ¿Es conveniente para un cliente BT1 consumir en verano para ahorrar por menor pago de límite de invierno?

## Slide 17: ¿Es conveniente para un cliente BT1 consumir en verano para ahorrar por menor pago de límite de invierno?
Supongamos que decide consumir más en verano. Un 10% más que antes. En invierno consume lo mismo

## Slide 18: ¿Es conveniente para un cliente BT1 consumir en verano para ahorrar por menor pago de límite de invierno?
En este caso no se pasa nunca del limite de invierno por que este es muy alto
En promedio consume mas, pero no tiene que pagar las tarifas más altas que la tarifa de invierno implica.

## Slide 19
A lo largo de la evaluación se utilizarán las tarifas del Área 1-A publicadas de acuerdo al decreto 276 de 2004.
Alternativa A: el cliente tiene una tarifa BT-3 y está clasificado por Chilectra como presente en punta. Calcular el costo anual.
Evaluación de dos alternativas de consumo.

## Slide 20: Evaluación de dos alternativas de consumo. Consumos del cliente
Mes | Energía KWH | Potencia Leída KW | Demanda máxima de punta KW
Enero | 15.000 | 100 | -
Febrero | 15.000 | 100 | -
Marzo | 40.000 | 100 | -
Abril | 20.000 | 100 | -
Mayo | 40.000 | 100 | 30
Junio | 30.000 | 100 | 30
Julio | 30.000 | 100 | 30
Agosto | 20.000 | 100 | 30
Septiembre | 20.000 | 100 | 30
Octubre | 15.000 | 100 | -
Noviembre | 15.000 | 100 | -
Diciembre | 20.000 | 100 | -

## Slide 21: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Tarifa BT-3
Opción de tarifa en baja tensión con demanda máxima leída. Para clientes con medidor simple de energía y demanda máxima leída.
La tarifa comprenderá los siguientes cargos que se sumarán en la factura o boleta:
a) Cargo fijo mensual
b) Cargo por energía
c) Cargo por demanda máxima

## Slide 22: Evaluación de dos alternativas de consumo.

## Slide 23: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Costo Anual del Cliente
Costo fijo:
852,33 * 12 = $10.227,96 al año.
Energía:
Costo energía: $27,347 por kWh
sumando todos los costos mensuales:
$7.657.160 al año

## Slide 24: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Potencia:
$8.826,29 por kW al mes
100 * 8.826,29 * 12 = $10.591.548 al año
Luego, tenemos que el costo anual del cliente es de:
10.227,96 + 7.657.160 + 10.591.548 =
$18.258.935,96

## Slide 25: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Alternativa B: El cliente puede obtener un transformador 12/0.38 kV para este consumo por un valor de $5.000.000. También realizó mediciones de potencia y después de las 18 horas su potencia máxima es de 30 kW. Esta empresa funciona entre las 8 y 20 horas.

## Slide 26: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Clientes en Alta y Baja Tensión
Son clientes en alta tensión aquellos que están conectados con su empalme a líneas cuyo voltaje es superior a 400 volts.
Con la adquisición de un transformador 12/0.38 kv el usuario puede cambiar su consumo a uno de tipo AT

## Slide 27: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Elección de otra opción tarifaria
AT4 Opción de tarifa horaria en alta tensión. Para clientes con medidor simple de energía y demanda máxima controlada o leída, y demanda máxima controlada o leída en horas de punta del sistema eléctrico.
AT4.1 Medición de la energía mensual total consumida, y contratación de la demanda máxima de potencia en horas de punta y de la demanda máxima de potencia.

## Slide 28: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Horas de Punta
Para los sectores de distribución abastecidos desde el Sistema Interconectado Central, se entenderá por horas de punta el periodo comprendido entre las 18 y 23 horas de cada día de los meses de invierno (mayo a septiembre incluidos).

## Slide 29: Evaluación de dos alternativas de consumo. Tarifa AT4.1
Tarifa AT4.1 | AREA 1 A
Cargo fijo ($/cliente) | 480,76
Energía ($/kwh) | 26,227
Potencia contratada ($/kw/mes) | 543,36
Potencia contratada en horas de punta ($/kw/mes) | 5.761,12

## Slide 30: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Costo Anual del Cliente
Costo Energía = Cargo fijo + Energía + Potencia contratada + Potencia en punta
CE = $5.769,12 +$7.343.560,00 + $652.032,00 +$864.168,00 = $8.865.529,12

## Slide 31: Evaluación de dos alternativas de consumo.
Costo anualizado ciclo de vida
  CACV = I * FRC(r,n) + Pe* E+M
  Vida útil transformador: 10 años (SII)
  Tasa de descuento r=0.12. M = 0
CACV = $5.000.000*0,18 + $8.865.529,12
= $9.765.529,12
Finalmente
Durante el primer año se produce un ahorro de $18.258.935,96 – $9.765.529,12 = $8.493406,84

## Slide 32
Fin Presentación
¿Preguntas?