## Slide 1: CI 56 B SEMINARIO RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS
Control de Microorganismos en Procesos Industriales y Desinfección de Aguas Residuales

## Slide 2: Control de Microorganismos en Procesos Industriales y Desinfección de Aguas Residuales
¿Control microbiano en la industria?
Remoción de microorganismos en los distintos procesos de tratamiento
Mecanismos de acción de los biocidas
Factores que influyen en la acción de los biocidas
Biocidas mas usados:cloro, ozono, UV.
Factores en evaluación de alternativas de desinfección de aguas residuales
Practica de la desinfección

## Slide 3: ¿CONTROL MICROBIANO EN LA INDUSTRIA?
La planificación de un programa efectivo de control microbiano para un proceso industrial específico requiere una evaluación de:
i)los tipos de organismos presentes en el agua y los problemas asociados que pueden ocasionar
ii)la población de cada tipo de organismo que puede ser tolerada antes de que ocasionen un problema significativo.

## Slide 4: PRINCIPALES PROBLEMAS ASOCIADOS A PRESENCIA DE MICROORGANISMOS
Bacterias:
Formadoras de limo:ensuciamiento,obstrucciones
Formadoras de esporas:difíciles de controlar
Depositadoras de Fe:depósito de Fe insoluble a partir de Fe soluble
Nitrificadoras:generan HNO3 a partir de amoniaco
Reductoras de sulfato:generan sulfuros a partir de sulfato
Corrosivas anaeróbicas:generan ambientes corrosivos
Hongos:levaduras y mohos producen manchas
Algas:obstrucciones
Protozoarios:indican desinfección deficiente
Formas superiores de vida: obstrucción de captaciones, filtros.

## Slide 5: ORGANISMOS ENCAPSULADOS
Muchas bacterias segregan una sustancia mucilaginosa que encapsula la célula, evitando el contacto directo con el agua, de modo que la célula está protegida contra los biocidas tóxicos simples.
El control de las bacterias encapsuladas requiere tanto de oxidación como de dispersión de la cubierta protectora, para que el biocida pueda llegar a la célula.

## Slide 6: SUPERVIVIENCIA DE MICROORGANISMOS
En aguas residuales ,un medio líquido rico en nutrientes, los microorganismos pueden sobrevivir no sólo a causa de su resistencia , sino a que son capaces de reproducirse.
Los agentes patógenos sobreviven en la superficie de los cultivos por períodos más cortos que en el suelo, ya que en ese medio están menos protegidos contra los efectos nocivos de la luz solar y la desecación.
Los huevos de helmintos y los quistes amebianos pueden asentarse en el fondo de las unidades de tratamiento (decantadores o sedimentadores) donde pueden permanecer viables por períodos prolongados de tiempo.

## Slide 7: REMOCION DE MICROORGANISMOS EN LOS PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Cada uno de los procesos de tratamiento de aguas constituye una barrera a la presencia de microorganismos en el agua.
Algunos microorganismos por su tamaño y resistencia pueden ser removidos en los primeros procesos de tratamiento y otros resultan eliminados solo mediante el uso de biocidas.

## Slide 8: BIOCIDAS USADOS EN PROCESOS INDUSTRIALES
OXIDANTES
-Cloro: reacciona con amoniaco, aminoácidos,proteínas,material carbonáceo, Fe , Mn , S , CN , lignina,azúcares,etc.No penetra masas de limo y pierde efectividad si pH aumenta.
-Dióxido de cloro:control de sabor y olor, degradación de fenol.Puede degradar numerosos compuestos orgánicos.No se combina con el amoniaco ni clora las sustancias orgánicas.Elimina especies inorgánicas como S , Fe , Mn.
-Ozono:evita formación de cloraminas residuales,poder coagulante y floculante de materia coloidal si se controlan las condiciones del proceso
NO OXIDANTES
- Compuestos organosulfurados:control de bacterias formadoras de limo
- Fenoles clorados:efectivos contra hongos y algas
-Aminas y sales de amonio cuaternarias:pueden dispersar masas de limos, efectivos contra bacterias y algas.
-Organometálicos:controlan hongos y algas,tambien bacterias corrosivas anaeróbicas.

## Slide 9: TASAS DE REDUCCIÓN DE BACTERIAS EN AGUAS RESIDUALES POR DIFERENTES SISTEMAS DE TRATAMIENTO
?
90-98
Post floculación y filtración
?
80-90
Lagunas de pretratamiento
90-99
98-99
Cloración
55-98
90-98
Tanques de aireación, baja carga
40-80
70-90
Tanques de aireación, alta carga
50-78
90-95
Filtros percoladores, baja carga
30-60
70-90
Filtros percoladores, alta carga
20-80
40-80
Precipitación química
8-10
25-75
Tanques de sedimentación
0-10
10-20
Rejas finas
Salmonella (%)
Coliformes (%)
TASA DE REDUCCIÓN
TRATAMIENTO

## Slide 10: EFICIENCIA DE LA ULTRAFILTRACIÓN EN REMOCIÓN DE MICROORGANISMOS
> 8.9
0.025
Virus polio
> 4.0
0.025
Virus entérico
> 6.5
0.025
MS2
> 7.0
0.2-0.5
Pseudomona diminuta
> 8.3
1-3
Escherichia Coli
> 4.8
3-7
Cryptosporidium
> 5.0
7-14
Giardia
Log
m
REMOCIÓN
TAMAÑO
MICROORGANISMO

## Slide 11: MECANISMOS DE ACCION DE LOS BIOCIDAS
Daño o destrucción de la pared celular dando lugar a la lisis celular y a la muerte de la célula o inhibición de la síntesis de la pared celular de las bacterias. Ej:penicilina
Alteración de la permeabilidad selectiva de la membrana citoplasmática lo que permite que se escapen algunos nutrientes vitales, como el nitrógeno y el fósforo. Ej: compuestos fenólicos y detergentes .
Alteración de la naturaleza coloidal del protoplasma. El calor coagula la proteína celular y los ácidos o bases desnaturalizan las proteínas, produciendo un efecto letal. Ejs: calor, radiación y los agentes fuertemente ácidos o alcalinos.
Inhibición de la actividad enzimática .Los agentes oxidantes como el cloro pueden alterar la estructura química de las enzimas dando lugar a su desactivación.

## Slide 12: Mecanismos de desinfección con cloro, UV y ozono

## Slide 13: Mecanismos de desinfección con cloro, UV y ozono

## Slide 14: FACTORES QUE PUEDEN INFLUIR EN LA ACCION DE LOS BIOCIDAS
Calidad del agua: pH, temperatura, turbiedad, sólidos suspendidos, materia orgánica, materia nitrogenada.
Tiempo de contacto del desinfectante con el agua.
Tipo y concentración del agente químico usado en desinfección
Intensidad y naturaleza del agente físico usado en desinfección.
Número de microorganismos
Tipo de microorganismos

## Slide 15: Factores que pueden afectar la acción de los biocidas

## Slide 16: Factores que afectan la acción de los biocidas

## Slide 17: Factores que afectan la acción de los biocidas

## Slide 18: Comparación del impacto de las características de aguas residuales en la desinfección con cloro, UV y ozono

## Slide 19: Comparación del impacto de las características de aguas residuales en la desinfección con cloro, UV y ozono

## Slide 20: Comparación del impacto de las características de aguas residuales en la desinfección con cloro, UV y ozono

## Slide 21: CLORO
El cloro se hidroliza en el agua formando ácido hipocloroso (HOCl) que se ioniza formando ión hipoclorito (ClO-). Estas especies tienen diferente capacidad de desinfección y su formación depende del pH. Bajo pH 7 gran parte del HOCl permanece sin ionizarse mientras que sobre pH8 la mayor parte está como OCl-.
La especie de cloro mas efectiva en desinfección es el HOCl
El cloro existente en el agua como ácido hipocloroso (HOCl) e ión hipoclorito(OCl-)se define como Cloro Libre Disponible.
El cloro presente en combinación con N amoniacal o compuestos de N orgánico se define como Cloro Combinado Disponible.

## Slide 22: ESPECIACION DEL CLORO EN FUNCION DEL pH

## Slide 23: FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA BIOCIDA DEL CLORO
Características del agua residual
Eficiencia desinfectante de las diferentes especies de cloro.
Tiempo de contacto
Dosis de cloro
Condiciones de mezcla inicial
Características de los microorganismos

## Slide 24: PROBLEMAS EN DESINFECCION DE AGUAS RESIDUALES CON CLORO
En el caso de la desinfección de aguas residuales con cloro se puede generar una serie de reacciones que producen demanda del desinfectante, cambio en su especie química o interferencia en su acción, por ejemplo:
  Los cianuros pueden reaccionar con el cloro y formar cloruros, bicarbonatos y una variedad de formas de N oxidado.
  El amonio o los grupos amino-N pueden reaccionar con cloro para formar cloraminas con capacidad desinfectante diferente.
  Las moléculas orgánicas con enlaces no saturados pueden reaccionar formando moléculas orgánicas cloradas, algunas tóxicas.
  Numerosos agentes reductores, incluyendo peróxido de hidrógeno, Fe+2 y compuestos de S= pueden consumir cloro por reacciones rédox.
  El material suspendido puede reducir la eficiencia de la desinfección.

## Slide 25: DEMANDAS DE CLORO
Reacciones promovidas por la luz solar
Oxidación de compuestos nitrogenados
Reacciones de compuestos orgánicos
Oxidación de compuestos inorgánicos

## Slide 26: CLORACION A PUNTO DE QUIEBRE
La cloración hasta el punto de quiebre (break point) es la adición de cloro suficiente para satisfacer toda la demanda de cloro y producir cloro residual libre.
Cuando se clora a punto de quiebre todo el contenido de N-amoniacal se destruye y el cloro residual remanente será casi por completo cloro libre disponible.
Además de producir cloro libre, la cloración a punto de quiebre, puede reducir sabores y olores

## Slide 27: Demandas de Cloro y Cloración a Punto de Quiebre (break point)

## Slide 28: Ventajas y desventajas de la desinfección con cloro

## Slide 29: Ventajas y desventajas de la desinfección con cloro

## Slide 30: OTROS USOS DEL CLORO EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Oxidación del amoniaco
Control de olores
Reducción de la DBO
Control de colmatación de filtros percoladores
Control de moscas en filtros percoladores
Control de espumas en digestores

## Slide 31: Rangos de dosis de cloro usadas en desinfección de aguas residuales (mg Cl2/l)
Servida cruda
servida séptica
servida decantada
servida dec-septica
efluente precip qca
efluente filtr percolador
efluente lodo activado
efluente filtro arena
6-12
12-25
5-10
12-40
3-10
3-10
2-8
1-15

## Slide 32: DESINFECCION CON OZONO
El ozono (O3) se genera in situ a partir de aire o de oxigeno puro al hacer circular una corriente de alto voltaje entre dos electrodos separados por un espacio muy pequeño.
La ozonización eleva la concentración de oxigeno disuelto del agua residual hasta valores cercanos a la concentración de saturación , como consecuencia de la rápida descomposición del ozono en oxigeno.
La formación de subproductos tóxicos depende de la dosis de ozono, del tiempo de contacto y de los compuestos inicialmente presentes en el agua residual.
La ozonización previa al proceso de desinfección con cloro reduce la posibilidad de formación de trihalometanos.

## Slide 33: OTROS USOS DEL OZONO EN TRATAMIENTO DE AGUAS
Oxidación de compuestos orgánicos
Oxidación de Fe y Mn
Destrucción de organometálicos
Remoción de color, olor, sabor
Control de algas
Oxidación de cianuros, sulfuros y nitritos
Microfloculación

## Slide 34: OTROS EFECTOS DEL OZONO EN TRATAMIENTO DE AGUAS
Aumenta la concentración de oxígeno en el agua
Puede utilizarse en combinación con carbón activado, ya queincrementa la capacidad de adsorción del mismo y por lo tanto la de eliminación de materia orgánica, al fragmentarla en moléculas de menor tamaño.

## Slide 35: PUNTOS DE APLICACIÓN DE OZONO
Preozonización:al inicio del tratamiento.Se usa, principalmente,con el fin de eliminar Fe y Mn, control de sabores y olores, ayuda al proceso de coagulación-floculación y como primera desinfección.
Ozonización intermedia:antes de la etapa de filtración o adsorción .Para eliminar materia orgánica natural del agua aumentando su biodegradabilidad y para eliminar microcontaminantes orgánicos.
Postozonización:al final del tratamiento con un fin exclusivamente desinfectante.

## Slide 36: Ventajas y desventajas de la desinfección ozono

## Slide 37: Ventajas y desventajas de la desinfección con ozono

## Slide 38: DESINFECCION CON RADIACION ULTRAVIOLETA
La radiación ultravioleta ( 254 nm) penetra la pared celular de los organismos y es absorbida por los materiales celulares, incluídos el ADN y el ARN, lo cual puede impedir la reproducción o producir directamente la muerte de la célula.
Debido a que sólo son efectivos los rayos ultravioletas que alcanzan a los microorganismos ,es conveniente que el agua a desinfectar esté libre de turbiedad que podría absorber la UV actuando como escudo de los microorganismos.
El principal método de generación de radiación ultravioleta para desinfección es la lámpara de arco de mercurio a baja presión

## Slide 39: DESINFECCION CON RADIACION ULTRAVIOLETA
En desinfección con radiación ultravioleta la geometría de contacto, entre la fuente emisora y el agua, es muy importante porque la materia en suspensión ,las moléculas orgánicas disueltas y los microorganismos absorberán radiación.
Una correcta dosificación de rayos ultravioletas es un eficaz bactericida y virucida, además de no contribuir a la formación de compuestos tóxicos.
La radiación ultravioleta no constituye un desinfectante efectivo para aguas residuales que presenten altas concentraciones de sólidos.

## Slide 40: REQUERIMIENTOS PARA USO DE UV
Necesita preacondicionamiento del agua
Filtro de partículas (5micras)
Filtro de carbón (materia orgánica)
Ablandamiento (100ppm)
Remoción de Fe(0.3 mg/l) y Mn (0.05mg/l)

## Slide 41: Ventajas y desventajas de la desinfección con UV

## Slide 42: Ventajas y desventajas de la desinfección con UV

## Slide 43: Cuadro comparativo de principales características de desinfectantes

## Slide 44: Cuadro comparativo de principales características de desinfectantes

## Slide 45: Cuadro comparativo de principales características de desinfectantes

## Slide 46: IMPACTO AMBIENTAL DE DISTINTAS ALTERNATIVAS DE DESINFECCION
Impactos
Toxic a peces
Formac de subpr
Efectos en el OD
Reacc con N-NH3
Dependen pH
Efecto corrosivo
Cloro Ozono UV
Si No No
Si Si No
No Si No
Si Si No
Si Si No
Si Si No

## Slide 47: FACTORES EN EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE DESINFECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Efectividad.
  Capacidad de alcanzar niveles meta de concentración de organismos.
  Amplio espectro de capacidad desinfectante.
  Confiabilidad en los resultados.
Costo.
  Costos de capital y amortización.
  Costos de operación y mantención.
  Costos de pretratamientos especiales del agua residual
Práctica.
  Facilidad de transporte y almacenamiento o facilidad de generación in situ.
  Facilidad de aplicación y control.
  Condiciones de seguridad.
Requerimiento de Estudios Previos.
  Determinación de dosis y tiempo de contacto.
Efectos Adversos Potenciales.
  Toxicidad a vida acuática.
  Formación y transmisión de sustancias bioacumulables/tóxicas mutagénicas.

## Slide 48: PRACTICA DEL CONTROL DE MICROORGANISMOS
El cloro es el biocida mas utilizado.
El uso de ozono y ultravioleta va en aumento a pesar de que no dejan efecto residual.
También se usa llevar el agua a pH extremos ya que aguas con pH inferior a 3 o superior a 11 son tóxicas para la mayoría de las bacterias.
El empleo, en el tratamiento del agua residual, de medios mecánicos como tamices, desarenadores o sedimentadores primarios , puede también eliminar bacterias.
A la temperatura de ebullición del agua se destruyen las principales bacterias causantes de enfermedades y no formadoras de esporas

## Slide 50: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL OZONO
Es un oxidante extremadamente fuerte
Es un virucida muy efectivo
Su efectividad no se ve afectada por N-NH3 ni por pH del agua.
No forma trihalometanos
Requiere de tiempos de contacto cortos
Remueve sabor, olor, color, orgánicos.
Inestable, no deja efecto residual
Se desconoce la toxicidad de algunos subproductos formados
Alto costo
No existen técnicas analíticas simples para controlar el proceso

## Slide 51: ¿Qué es la desinfección ?
La desinfección es el proceso destinado a destruir o inactivar los microorganismos patógenos. No implica destrucción total como es el caso de la esterilización.
En el campo de las aguas residuales, los organismos entéricos de mayor preocupación son las bacterias, los virus y los quistes .
Los procesos de desinfección requieren , a veces, un preacondicionamiento del agua residual para aumentar la eficiencia del proceso y evitar la formación de subproductos de reconocida toxicidad