## Slide 1: CI 56B SEMINARIO RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS
Remoción de:
color, olor,aceites y grasas , sólidos suspendidos y material flotante

## Slide 2: REMOCION DE CONTAMINANTES ESPECIFICOS
Remoción de Color
Remoción /Atenuación de Olor
Remoción de Aceites y grasas
Remoción de Sólidos suspendidos

## Slide 3
METODOS DE REMOCION DE CONTAMINANTES DEL AGUA EN FUNCION DE SU TAMAÑO
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
1
101
102
103
104
105
Tamaño de la partícula (m)
Soluciones reales
Suspensiones coloidales
Sólidos suspendidos y flotantes
precipitación
Transferencia de gas
Intercambio iónico
Osmosis inversa
Electrodiálisis
Adsorción
Tamizado
Sedimentación / Flotación
Filtración / microstraining
Coagulación química
Oxidación biológica

## Slide 4: RILES CON PROBLEMAS DE COLOR
Celulosa
Mataderos
Fabricas de Harina de Pescado
Teñidos y tinturas
Textiles
Curtiembres
Pinturas
Imprentas

## Slide 5: COLOR EN AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS
La edad del agua residual puede ser estimada cualitativamente en función de su color y olor.
El agua residual doméstica fresca suele tener color grisáceo, durante el tiempo de transporte en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones próximas a anaerobiosis, el color cambia gradualmente de gris a gris oscuro y negro.
El color gris, gris oscuro o negro del agua residual se debe a la formación de sulfuros metálicos por reacción del sulfuro liberado en condiciones anaeróbicas con los metales presentes en el agua residual.
Algunos Riles pueden añadir color al agua residual doméstica.

## Slide 6: IMPACTOS GENERADOS POR COLOR
- Estética
- Sabor
- Aumento de Demanda de Oxidante (cloro)
- Fuente de nutrientes
- Formación de organoclorados
- Requerimientos industriales

## Slide 7: REQUERIMIENTOS SOBRE COLOR DEL AGUA PROCESO EN INDUSTRIAS
Algunas industrias requieren para algunos de sus procesos :agua exenta de color, que pueda fijarse en los productos de su fabricación, perjudicando su calidad. Ejs:bebidas y refrescos, papeleras, tintorerías, textiles, celulosa, pinturas,almidón, etc.

## Slide 8
PERCEPCION DEL PUBLICO SOBRE
COLOR DEL AGUA
El público ,en general, puede percibir cambios en el color del curso receptor del RIL cuando este cambio supera las 30 UC:
 Color  30 UC  Percepción nula
30 UC   Color  50 UC  Percepción dudosa
 Color  100 UC  Percepción cierta

## Slide 9: NORMATIVAS SOBRE COLOR EN AGUAS RESIDUALES
Norma Límite máximo
DS 609 (Alcantarillado) ----
DS 90 (Aguas superficiales) ----
DS 46 (Aguas Subterráneas) ----
----:parámetro no considerado en la norma

## Slide 10: REMOCION DE COLOR
METODOS CONVENCIONALES
- El tratamiento de coagulación con Al o Fe puede remover
más del 90% del color
- La cloración y otros procesos de oxidación también permiten remover color
- Procesos de tratamiento como ablandamiento, aeración y filtración no tienen impacto en la remoción de color.
METODOS AVANZADOS
- El color también se puede remover por tratamientos avanzados de osmosis inversa, intercambio iónico y adsorción en carbón activado

## Slide 11
¿ OLORES ?
Uno de los principales obstáculos para la elaboración de una teoría
que explique el mecanismo del olfato es el hecho que compuestos de
estructuras similares tengan olores tan distintos y compuestos de
estructuras totalmente diferentes tengan olores parecidos.
Actualmente se acepta la premisa que el olor de una molécula está
relacionada con su estructura global.
En el desarrollo de normativas reguladoras el aspecto mas importante a
considerar es la detectabilidad del olor.

## Slide 12: ¿Qué industrias generan olores?
Crianza masiva de animales
Plantas de tratamiento de aguas servidas
Rellenos sanitarios
Industria celulosa y papel
Industria harina de pescado
Industria alimentos

## Slide 13: CONCENTRACION MEDIA DE ALGUNOS PARAMETROS EN PURINES DE CERDO/ESPAÑA

## Slide 14: IMPACTO DE OLORES
A concentraciones bajas, la influencia de los olores sobre el normal desarrollo de la vida humana tiene mas importancia por los efectos psicológicos que genera ,que por el daño que puede producir al organismo.
Los olores molestos pueden reducir el apetito,inducir a menores consumos de agua,producir desequilibrios respiratorios, náuseas y vómitos y originar perturbaciones mentales.
En condiciones extremas, pueden conducir al deterioro de la dignidad personal y comunitaria, interferir en las relaciones humanas, desincentivar las inversiones de capital, hacer descender el nivel socio económico y reducir el crecimiento.

## Slide 15: MEDICION DE OLORES
Método sensorial (Número de olor umbral o Treshold Odor Number):en este método se expone a un conjunto de personas a olores diluídos y se anota el número de diluciones necesarias para reducir el olor a su concentración umbral mínima de detección.Método muy confiable para emisión de olores en tratamiento de aguas servidas.
La determinación sensorial está sujeta a errores como los producidos por adaptación, sinergismo, subjetividad y modificaciones de la muestra.
Método instrumental: olfatómetro triangular dinámico,disco de butanol, medidor de aromas, cromatografía de gases, espectrometría de masas.
La posibilidad de contar , actualmente, con aparatos que miden sulfuro de hidrógeno en concentraciones de hasta 1 ppb representa un gran avance en esta materia.

## Slide 16
Caracterización y medida de olores
Para la completa caracterización de un olor, se sugieren considerar estos
cuatro factores independientes:

## Slide 17: OLORES EN AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS E INDUSTRIALES
En aguas domésticas los olores son debidos a los gases liberados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica.En el caso de aguas sépticas, el olor mas característico se debe a la presencia de H2S que se produce al reducirse los sulfatos a sulfitos por acción de microorganismos anaerobios.
Las aguas residuales industriales pueden contener compuestos olorosos en sí mismos o compuestos con tendencias a producir olores durante los diferentes procesos de tratamiento.

## Slide 18
Compuestos olorosos asociados al agua residual cruda

## Slide 19
Umbrales de olor de los compuestos asociados al agua residual cruda

## Slide 20: PRINCIPALES CAUSAS DE OLORES EN TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
- Diseños que favorecen la fermentación (alto tiempo de
residencia)
- Problemas en diseño: turbulencia o desgrasadores deficientes
- Mala operación de la planta
- Tratamiento de efluentes ricos en aminoácidos (lípidos,
proteínas y polisacáridos) que generan subproductos con malos
olores relacionados con las familias de compuestos del azufre
y del nitrógeno
- Digestión anaeróbica de aguas y lodo que favorece la
producción de ácidos grasos, aldehídos y cetonas
- Tratamiento térmico de lodos después de la digestión
anaeróbica que provoca la desgasificación de los ácidos grasos
volátiles y aldehídos previamente formados en el proceso
biológico.

## Slide 21
Fuentes de malos olores en sistemas de tratamiento de aguas residuales

## Slide 22
Fuentes de malos olores en sistemas de tratamiento de aguas residuales (continuación)
(*) Líneas de retorno incluyen aguas de retrolavado, agua en deshidratación y sobrenadante en unidades de decantación.

## Slide 23
Métodos Físicos para el Control de Gases Olorosos en el Manejo de
Aguas Residuales

## Slide 24
Métodos Físicos para el Control de Gases Olorosos en el Manejo de
Aguas Residuales

## Slide 25
Métodos Químicos para el Control de Gases Olorosos en el Manejo de Aguas
Residuales

## Slide 26
Métodos Biológicos para el Control de Gases Olorosos en el Manejo de
Aguas Residuales

## Slide 27
Métodos Biológicos para el Control de Gases Olorosos en el Manejo de Auas
Residuales (continuación):

## Slide 28
Puntos potenciales de control de olor para una planta de tratamiento convencional
homogeneizador
Agua cruda
PAC
KMnO4, Cl2,
u otros oxidantes
Floculación
Sedimentación
Filtros
Agua limpia
PAC
CL2
GAC media
CL2

## Slide 29: NORMATIVAS SOBRE OLOR
DS 609 (Alcantarillado) ------
DS 90 (Aguas superficiales) ------
DS 46 (Aguas Subterráneas) ------
----:parámetro no considerado en la norma

## Slide 30: REMOCION DE ACEITES Y GRASAS
En el mercado existen un gran número de trampas o separadores de grasas y aceites cuya eficiencia está limitada por los cortos tiempos de retención de estas unidades.El uso de varias de estas unidades de separación en serie proporciona una efectiva separación de grasas y aceites.
En estas unidades las grasas se retienen por enfriamiento y flotación y los aceites por flotación.
La concentración típica de grasas y aceites presentes en aguas residuales de restaurantes está en el rango 1000-2000 mg/L.

## Slide 31: ¿Por qué remover grasa y aceites libres o insolubles?
Producem diversos problemas durante el proceso de tratamiento:
-obstrucciones en diferentes sistemas mecanicos de la planta.
-constituyen un aporte importante a la DBO y DQO
- reducen el coeficiente de transferencia de aire en los procesos biológicos
-participanen fenómenos de bulking
-perturban el proceso de digestión de los lodos o fangos.
Bulking o fango voluminoso:se produce por proliferación de organismos filamentosos que conducen a la formación de floculos de fangos de baja densidad, con aspecto algodonoso y de baja decantabilidad

## Slide 32: NORMATIVAS SOBRE ACEITES Y GRASAS
DS 609 (Alcantarillado) 150 mg/L
DS 90 (Aguas superficiales)
ríos sin capac diluc 20 mg/L
ríos con capac diluc 50 mg/L
lagos 50 mg/L
mar dentro ZPL 20 mg/L
mar fuera ZPL 350 mg/L (150 a año 10)
DS 46 (Aguas Subterráneas) 10 mg/L

## Slide 33: SOLIDOS EN AGUAS RESIDUALES
El contenido total de sólidos es una de las características físicas mas importantes de un agua residual.
El término sólidos engloba la materia en suspensión , la materia sedimentable, la materia coloidal y la materia disuelta
Los sólidos totales pueden clasificarse en filtrables y no filtrables. Para separarlos se emplea un filtro de fibra de vidrio (Whatman GF/C) con un tamaño nominal de poro de 1,2 micrómetros o un filtro de membrana de policarbonato.
La fracción filtrable de los sólidos corresponde a sólidos coloidales y disueltos.La fracción coloidal está compuesta por partículas de materia de tamaños entre 0.001 y 1 micrómetro. Los sólidos disueltos están compuestos de materias orgánicas e inorgánicas e iones en disolución en el agua.

## Slide 34
Clasificación de partículas en función de su tamaño
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
1
101
102
103
104
105
Tamaño de la partícula (m)
Soluciones reales
Suspensiones coloidales
Sólidos suspendidos y flotantes

## Slide 35
Distintos componentes del agua residual en función de su diámetro
10-5
10-4
10-3
10-2
10-1
1
101
102
103
104
Tamaño de la partícula (m)
Soluciones reales
Suspensiones coloidales
Sólidos suspendidos y flotantes
Compuestos orgánicos sintéticos
Algas, protozoos
Acidos Fúlvicos
Acidos húmicos
Bacterias
Flóculos bacterianos
virus
Nutrientes (N,P)
ARN
Desechos orgánicos (residuos humanos y de alimentos)
Fragmentos celulares
ADN
Clorofila
Carbohidratos (glucosa, fructosa)
Polisacáridos (almidón, celulosa, pectina)
Proteínas
Aminoácidos
Vitaminas
Acidos grasos
Enzimas exocelulares
bacterias

## Slide 36
Distribución de sólidos en aguas residuales domésticas
700 mg/l
sólidos totales
250 mg/l
sólidos suspendidos
450 mg/l
sólidos filtrables
150 mg/l
sólidos sedimentables
100 mg/l
sólidos no sedimentables
400 mg/l
sólidos disueltos
50 mg/l
sólidos coloidales

## Slide 37: REMOCION DE SOLIDOS SUSPENDIDOS Y FLOTANTES
Sedimentación:se disminuye la velocidad del flujo de manera tal que se produzca asentamiento gravitacional.
Flotación por aire:proceso en el que los sólidos ligeros son puestos a flote en la superficie de burbujas de aire, desde donde son eliminados como natas.
Filtración o tamizado.

## Slide 38: REMOCION DE COLOIDES
La fracción coloidal de los sólidos no es posible eliminarla por
sedimentación. Para eliminarla se requiere oxidación biológica o
coagulación complementadas con sedimentación.
Para lograr remover una suspensión coloidal es necesario
aglomerar los coloides para formar partículas de tamaño mucho
mayor. Esta transformación es el resultado de dos acciones
diferentes:
- Desestabilización
- Aglomeración
El fenómeno de desestabilización se conoce como coagulación
y el de aglomeración como floculación.
Los reactivos utilizados en la eliminación de coloides se
conocen como agentes coagulantes y/o floculantes. Debido a la
hidrólisis que experimentan, pueden modificar algunas
características físico-químicas del agua (pH, conductividad).

## Slide 39
No coagulación
Coagulación
lenta
Coagulación
rápida
Dosis de coagulante
UNT
Dosis óptima de coagulante
Comportamiento típico del coagulante con respecto a la turbiedad

## Slide 40
Paleta Rotatoria
Jarra
Control
de velocidad
base
Factores a considerar en el proceso de remoción de coloides y materias
suspendidas finas
- pH y alcalinidad del agua cruda
- Características del floc formado
- Velocidad y tiempo de floculación
- Velocidad de decantación del floc
Prueba de Jarras

## Slide 41
Alcalinidad requerida para coagulación

## Slide 42: NORMATIVA SOBRE SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES
DS 609 (alcantarillado) 300mg/L(*)
DS 90
ríos sin capac dil. 80 mg/L(**)
ríos con capac dil 300mg/L
lagos 80mg/L
mar dentro ZPL 100mg/L
mar fuera ZPL 700mg/L (300 al año10)
DS46 (aguas subterráneas) -----
--- no incluído en normativa
(*)Sanitaria puede autorizar valor superior
(**)Corregir por algas

## Slide 43: Normativa sobre sólidos sedimentables
DS 90
Aguas fluviales ----
Aguas lacustres 5 ml/L
Aguas marinas dentro ZPL 5 ml/L
Aguas marinas fuera ZPL 50 ml/l (20 al año10)
DS609 20 ml/L1h
DS 46 ---
---- no incluído en la normativa