## Slide 1: CI 56B SEMINARIO RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS
Remoción de dureza, metales, cloruros, sulfatos, radioactivos

## Slide 2: REMOCION DE CONTAMINANTES ESPECIFICOS
Remoción de dureza
Remoción de metales
Remoción de cloruros
Remoción de sulfatos
Remoción de elementos radioactivos

## Slide 3: REQUERIMIENTOS DE REMOCION DE DUREZA EN AGUAS DE PROCESOS INDUSTRIALES
Calderas
Industria de bebidas de fantasía
Industria farmacéutica
Tintorerías
Lavanderías
Textiles y curtiembres

## Slide 4: Remoción de Dureza o Ablandamiento
La dureza es producida, básicamente, por la presencia de Calcio y Magnesio.
Los métodos principales para remover dureza o ablandar aguas son: Precipitación con cal soda
Intercambio Iónico

## Slide 5: Ablandamiento por precipitación con cal y soda
La adición de cal y soda produce la precipitación del Ca como CaCO3 aumentando la concentración de carbonato en el agua; el Mn también se precipita al aumentar la concentración de iones OH. La precipitación es factible gracias a la baja solubilidad del CaCO3 y del Mg (OH)2.
Un proceso posterior de recarbonatación (adición de CO2) elimina el exceso de cal y la precipitación del carbonato de calcio.
Los compuestos insolubles del proceso forman flóculos sedimentables que pueden ser removidos como lodo en estanques de sedimentación

## Slide 6
Reacciones básicas del proceso de ablandamiento con cal-soda
Dureza carbonatada
Ca (HCO3)2+Ca(OH)2=2CaCO3 +2H2O
Mg(HCO3)2+Ca(OH)2=CaCO3 +MgCO3+2H2O
Dureza de magnesio
MgCO3+Ca(OH)2=CaCO3 +Mg(OH)2
MgSO4+Ca(OH)2=Mg(OH)2 +CaSO4
Dureza no carbonatada
CaSO4+Na2CO3=CaCO3 +NaSO4
Dióxido de carbono
CO2+Ca(OH)2=CaCO3 +H2O

## Slide 7
OBJETIVOS DEL PROCESO DE RECARBONATACION
i) Convertir el exceso de Ca(OH)2 agregado al agua en CaCO3 para permitir así su precipitación y emoción y convertir el Mg(OH)2 que no se precipitó en Mg(CO3)2
Ca(OH)2+ CO2 pH>9.5 CaCO3 + H2O
Mg(OH)2+ CO2 pH>9.5 MgCO3 + H2O
ii) Eliminar la tendencia del agua, ablandada con cal-soda, a depositar CaCO3 sobre la arena de los filtros. El CO2 convierte el CaCO3 en Ca(HCO3)2 soluble.
CO2 + CaCO3+H2O Ca(HCO3)2

## Slide 8: Esquema de una planta de ablandamiento
MR=mezcla rápida ML=mezcla lenta o floculación
SED=sedimentación REC = recarbonatación FIL=filtración

## Slide 9: Ablandamiento con resinas de intercambio iónico
En el ablandamiento con resinas de intercambio iónico, el Ca y el Mg, en solución en el agua, son desplazados por un ión intercambiable del material sólido insoluble que constituye la resina.
Cuando la capacidad de intercambio de iones de la resina se agota, se bombea a través del lecho una solución regenerante con alta concentración de los iones agotados y de esta manera se recupera la capacidad del intercambiador.

## Slide 10: Se requieren aproximadamente 3 mg de NaCl para desplazar cada mg de dureza removida.

## Slide 11: Presencias de metales en aguas residuales
Metal | Uso en la industria
Arsénico | Aditivo en aleación de metales Pb-Cu especialmente,en sondas, mallas, recubrimiento de cables.
Selenio | Electrónica, cámaras de televisión, células fotoeléctricas, placas solares, cerámicas, etc

## Slide 12: Presencias de metales en aguas residuales
Metal | Uso en la industria
Bario | Aleaciones de tuberías de aspiración, desoxidante del cobre, aleaciones para bujías
Cadmio | Aleaciones maleables, sistema protección contra incendios, cables de transmisión de potencia, fosforescencia en televisión, etc.

## Slide 13
Metal | Uso en la industria
Cromo | Aleaciones y recubrimientos de superficies metálicas y plásticos para aumentar resistencia a corrosión, aceros inoxidables .
Plomo | Pilas, aditivo de gasolinas, revestimiento de cables, municiones, conducciones, aleaciones para soldaduras y fusiones, chapas.
Presencias de metales en aguas residuales

## Slide 14
Metal | Uso en la industria
Mercurio | Amalgamas, aparatos eléctricos de catálisis, recubrimiento de espejos, lámparas de arco.
Plata | Fabricación de nitrato de plata, productos fotoquímicos, espejos, conductores de electricidad, purificación de agua, joyería, equipos médicos, amalgamas dentales, etc.
Presencias de metales en aguas residuales

## Slide 15: PRESENCIA DE METALES PESADOS Y FLUOR EN AGUAS RESIDUALES DE CIERTAS INDUSTRIAS

## Slide 16: Remoción de metales
Precipitación química: formación de sales insolubles por variación de pH.
Oxido-reducción: los metales se transforman en especies insolubles. Ej: Fe, Mn, Cr..
Coagulación: la coagulación con sulfato de aluminio elimina muy bien Ag, Pb, As(+5), Cr(+3) y Cd y en mucho menor grado Hg y Se.
Adsorción en alúmina activada: se obtienen buenas remociones de As y Se. En menor proporción para Ba, Ra y Cd.

## Slide 17: Remoción de metales
Adsorción en carbón activado en polvo: dosis normalmente usadas (20gr/m3) son poco eficaces para la eliminación de metales pesados. Sería necesario usar dosis mucho mayores de carbón activado.
Adsorción en carbón activado en grano: se obtienen buenas remociones de algunos metales. Hg se remueve por completo. Cd, Ag, Ba, Ra y Cr en muy baja proporción.
Resinas de intercambio iónico: se obtienen buenas remociones de Ba, Rd, Cd, Pb y Cr(+3)
Osmosis inversa y electrodiálisis: se obtienen buenas remociones de As, Ba, Cr, Pb, Cd, Se, Ag, Ra, Hg.

## Slide 18
REMOCION DE METALES POR PRECIPITACION
El nivel de remoción de metales está limitado por su solubilidad en agua y por lo tanto si se tiene una mezcla de metales, en el agua residual a tratar, es probable que el grado de remoción requerido no sea posible que se alcance a un valor de pH único y en tal caso se requerirá ajustes de pH y tratamiento en etapas. Posteriormente el sólido precipitado se remueve por sedimentación gravitacional y/o filtración.
La remoción de metales por precipitación,en general, requiere ajuste de pH a un valor apropiado para la precipitación del metal (pH alcalino para la precipitación en forma de hidróxido y pH ácido para la precipitación en forma de sulfuros)
Algunas materias orgánicas se combinan con los metales inhibiendo sus características de sedimentabilidad.

## Slide 19
Reactivos mas usados en precipitación de metales |  | 
Cal, Ca(OH)2 | Cáustico, NaOH | Sulfuro, NaHS y FeS
Reactivo de bajo costo. Genera mayor volumen de lodo. La calidad del lodo generado lo hacen poco utilizable | Más caro que cal Genera volúmenes de lodo menores. Lodo adecuado para reutilización | Tratamiento efectivo a concentraciones reducidas. Lodo adecuado para su reutilización

## Slide 20: Remoción de Aluminio
El Aluminio comienza a ser altamente soluble si el pH se eleva mucho.
El Aluminio forma un precipitado insoluble cuando el pH está entre 6 y 8, pero el precipitado se redisuelve sobre pH 8, haciendo imposible removerlo a ese pH por métodos físicos.

## Slide 21: REMOCION DE Fe y Mn
Oxidación y filtración
Tratamientos Biológicos
Filtración a través de medios especiales
Intercambio iónico
Adsorción en carbón Activado.

## Slide 22: Remoción de Fe y Mn
Tratamiento por oxidación y filtración

## Slide 23
REMOCION DE Fe y Mn
Tratamientos biológicos: el metabolismo de algunos microorganismos autótrofos se basa en la oxidación del hierro y manganeso. En condiciones favorables las reacciones son muy rápidas y la eliminación de estos metales es completa.
Filtración a través de materiales especiales: materiales recubiertos con MnO2 (arenas verdes) que funcionan como intercambiadores de electrones: el MnO2 oxida el Fe y Mn bivalentes que precipitan y son retenidos por la masa filtrante. Cuando el agua cruda se ha sometido previamente a una aeración, los metales recubiertos de MnO2 actúan como catalizadores en la oxidación del Fe y Mn.

## Slide 24
REMOCION DE Fe y Mn
Intercambio iónico: aplicable solo a concentraciones bajas de Fe y Mn.
Carbón activado: requiere previamente la aplicación de un oxidante fuerte como el ozono o el permanganato. El método se justifica cuando además se desea eliminar sabor.

## Slide 25
REMOCION DE CROMO
El Cr se remueve en dos etapas: reducción del Cr(+6) a Cr(+3) bajo condiciones ácidas (pH=3) seguida de una precipitación del Cr(+3) bajo condiciones alcalinas (pH 8 a 9)

## Slide 26: Esquema de tratamiento de aguas industriales contaminadas por Cr (VI)

## Slide 27: REMOCION DE ARSENICO
Oxidación-Coagulación-Filtración (microfiltración).
Adsorción en medios adsorbentes (en base a óxidos de Fe y Mn principalmente)
Adsorción en alúmina activada
Osmosis inversa
Intercambio iónico

## Slide 28: LIMITES MAXIMOS DE CONCENTRACION DE METALES EN DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES

## Slide 29: Remoción de Cloruros (Cl-)
El intercambio iónico es el único proceso químico capaz de eliminar los cloruros del agua.
Procesos físicos como la evaporación y osmosis inversa pueden separar el agua en dos corrientes, una de ellas con un contenido reducido de cloruros y la otra con un contenido mayor.

## Slide 30: REMOCION DE SULFATOS
Precipitación con cal o cal-aluminato o con carbonato de bario.
Intercambio iónico

## Slide 31: Eliminación de residuos radioactivos
Los residuos radioactivos se generan en aplicaciones de los isótopos radioactivos en la industria, la medicina ( yodo 131 para estudio de tiroides, cobalto 60 y cesio 137 en terapia de cáncer) y la investigación y están constituidos por cualquier material de desecho que esté contaminado por dichos radioisótopos.
En el caso de yodo 131 como éste es de vida media corta basta con almacenarlo para su decaimiento ,un par de meses, para que pueda eliminarse como residuo convencional.
En el caso de cobalto 60 y cesio 137 que se ocupan como fuentes encapsuladas para radiación, no se producen residuos de forma continuada pero, al cabo de cierto tiempo, cuando las fuentes van perdiendo su actividad y dejen de ser útiles, hay que gestionarlos como residuos radioactivos siguiendo las directrices emanadas de los organismos responsables (CCHEN)

## Slide 32: Alta 80% Media 20-80% Baja 20%
Proceso | Principales aplicaciones en tratamiento de aguas | Efectividad del proceso |  |  | Uso mas probable
 |  | Alta | Media | Baja | 
Coagulac/Floculac. | Clarificación de agua superficial Remoción de algunos metales | Cd Cr III Cr IV As V Ag Pb | AsIII Se IV Hg(O) Hg (I) | Ba F NO3 Ra Se VI | Remoción de SS de agua superficial

## Slide 33
Proceso | Principales aplicaciones en tratamiento de aguas | Efectividad del proceso |  |  | Uso más probable
 |  | Alta | Media | Baja | 
Intercamb. Catiónico | Remoción dureza y algunos metales en aguas subterráneas | Ba Ra Cd Pb Cr III |  | As Se NO3 F Cr VI | Remoción de Ba y Ra en agua subterránea
Intercamb. Aniónico | Remoción de nitrato de aguas subterráneas | NO3 Cr VI Se |  | Ba Ra Cd Pb Cr III | Remoción de NO3 en aguas subterránea

## Slide 34
Proceso | Principales aplicaciones en tratamiento de aguas | Efectividad del proceso |  |  | Uso más probable
 |  | Alta | Media | Baja | 
Alúmina activada | Remoción de flúor de aguas subterráneas | F As Se |  | Ba Ra Cd | Remoción F, As y Se en agua subterránea
Carbón activado granular (GAC) | Remoción de sabor, olores y orgánicos | Hg (I) Hg(o) | Cd | Ag Ba Ra Cr III F No3 | Remoción de Hg de agua superficial y subterránea

## Slide 35
Proceso | Principales aplicaciones en tratamiento de aguas | Efectividad del proceso |  |  | Uso más probable
 |  | Alta | Media | Baja | 
Osmosis inversa y electro diálisis | Desalinización de agua de mar o de aguas subterráneas salobres | As V Ba Cr Pb Cd Se Ag F Ra Hg | NO3 As III |  | Remoción de todos los inorgánico de aguas subterrán