## Slide 1: CI 56B SEMINARIO RESIDUOS INDUSTRIALES LIQUIDOS
Remoción de Nutrientes

## Slide 2
Introducción
RILES
Aguas Servidas Domesticas
2.4 millones de m3/día
(fuente:SISS)
Necesidad
Normativas
Tratamiento

## Slide 3: ¿POR QUE ES NECESARIO REMOVER NUTRIENTES DEL AGUA?
- La presencia de nutrientes puede acelerar la eutroficación de lagos y embalses y estimular el crecimiento de algas y plantas acuáticas que pueden interferir con los usos beneficiosos de los recursos hídricos, especialmente, abastecimiento de agua, crecimiento ictiológico y usos recreativos.
- Elevadas concentraciones de N en efluentes tratados también pueden provocar: reducción de la concentración del oxígeno disuelto en las aguas receptoras,generar olores, toxicidad para la vida acuática, disminución de la efectividad de la desinfección con cloro y peligro para la salud pública.

## Slide 4
Producción y caracterización de Aguas Servidas en Chile
Niveles de Nitrógeno y Fósforo afluentes a sistemas de tratamiento de AS en Chile
Análisis de datos recopilados

## Slide 5
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 6
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 7
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 8
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 9
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 10
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 11
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 12
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 13
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 14
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 15
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 16
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados

## Slide 17
Producción y caracterización de Aguas Servidas
Análisis de datos recopilados
XII Región
Sin información

## Slide 18: EFECTOS DE LA PRESENCIA DE NUTRIENTES EN AGUAS

## Slide 19: ESTRATEGIAS DE REMOCION DE NUTRIENTES DEL AGUA
Eliminación de nitrógeno sin eliminar el fósforo.
Eliminación conjunta de nitrógeno y fósforo.
Eliminación de fósforo con o sin eliminación de nitrógeno.
Eliminación de fósforo todo el año con eliminación estacional del nitrógeno

## Slide 20: FORMAS DE NITROGENO (N) EN AGUAS RESIDUALES
- En agua residual cruda el N suele estar presente en forma de N-amoniacal o de N- orgánico, ambas formas en forma soluble y particulada. El N- orgánico, soluble se presenta, principalmente, en forma de urea y de aminoácido.
- El agua residual cruda suele presentar bajas o nulas concentraciones de N- nitrito y de N-nitrato.

## Slide 21: NITRIFICACION Y DENITRIFICACION
NITRIFICACION: transformación, en ambiente aeróbico, de todo el N-NH3 en N-NO3. La transformación de N-amoniacal en nitrógeno en forma de N-NO3 no supone la eliminación del N, aunque si permite eliminar su demanda de oxígeno.
DENITRIFICACION: conversión de N-NO3 en N gas. Se realiza en una etapa anóxica (sin oxigeno disuelto) siempre y cuando el N se encuentre en forma de nitrato, es decir que se requiere de una etapa aeróbica previa para conversión del N_amoniacal a nitrato.

## Slide 22: NITRIFICACION BIOLOGICA
La nitrificación del N-amoniacal es un proceso que se realiza en dos etapas. En la primera etapa, el amonio se convierte a nitrito y en la segunda etapa, el nitrito se convierte a nitrato.
En estas reacciones se produce energía la cual es utilizada para el crecimiento y mantenimiento celular. Junto con la producción de energía una fracción del ión amonio se asimila como parte del tejido celular.
4CO2 +HCO3 +NH4 +H2 O C5 H7 O2 N+ 5O2
(la forma química C5H7O2 N se emplea para representar las células bacterianas sintetizadas).

## Slide 23: MICROORGANISMOS EN EL TRATAMIENTO BIOLOGICO
En un tratamiento biológico se distinguen básicamente 2 tipos de microorganismos: heterótrofos (que usan la materia orgánica como fuente de C) y los autótrofos (que usan el CO2 como fuente de C).
Los microorganismos heterótrofos son los encargados de degradar (oxidar) la materia orgánica (DBO) y los autótrofos de oxidar el N_amoniacal a nitritos y luego nitratos

## Slide 24: MICROORGANISMOS Y OXIGENO EN TRATAMIENTO BIOLOGICO
Los microorganismos heterótrofos, que crecen a velocidades mayores que los autótrofos, son predominantes en términos de masa total y compiten con ventaja por el oxigeno disponible.
En presencia de materia orgánica y N_amoniacal los microorganismos encargados de la nitrificación solo pueden realizar su función si el oxigeno disponible es mayor al necesario para la degradación de la materia orgánica.
Puede haber degradación de materia orgánica sin nitrificación, pero no habrá nitrificación sin previa degradación de la materia orgánica.

## Slide 25: PARAMETROS CRITICOS EN DENITRIFICACION BIOLOGICA
- En denitrificación el parámetro crítico es la concentración de oxígeno disuelto. La presencia de OD suprime el sistema enzimático necesario, para el desarrollo del proceso de denitrificación. La conversión de nitrato en nitrógeno gas produce alcalinidad, provocando un aumento del pH. El pH óptimo se sitúa entre 7 y 8 dependiendo de las poblaciones bacterianas.
- La temperatura afecta a la tasa de eliminación del nitrato y a la de crecimiento bacteriano.
- Las bacterias anaerobias obtienen la energía para el crecimiento a partir de la conversión de nitrato en nitrógeno gas, pero necesitan una fuente de carbono para la síntesis celular. Como algunos afluentes nitrificados suelen presentar concentraciones bajas de materia carbonosa es necesario disponer de una fuente externa de carbono.

## Slide 26: REMOCION DE N EN TRATAMIENTOS BIOLOGICOS
Un tratamiento anaeróbico solo puede convertir el N_orgánico en amoniacal (pero no a N nitrato) y remover una pequeña fracción por el requerimiento de la biomasa para síntesis celular y ,eventualmente, alguna fracción particulada por sedimentación.
Un tratamiento aeróbico puede oxidar el N_amoniacal a N_nitrato pero requiere de oxigeno. Si además hay materia orgánica presente se consumirá primero el oxigeno en la oxidación o degradación de la materia orgánica y el remanente de oxigeno quedará disponible para la nitrificación.
La remoción efectiva del N se produce cuando los nitratos se convierten en N_gas que escapa a la atmósfera, esto se produce en una etapa anóxica (sin oxigeno disuelto) siempre y cuando el N se encuentre en forma de N_nitrato, o sea que se requiere de una etapa aeróbica previa para conversión del N_amoniacal a N_nitrato.

## Slide 27: ELIMINACION DE N EN EL TRATAMIENTO BIOLOGICO DE AGUAS RESIDUALES
Durante el tratamiento biológico, la mayor parte del N-orgánico particulado se transforma en amonio y otras formas inorgánicas. Una fracción del amonio se asimila como parte de la materia celular de la biomasa
Una fracción de la materia orgánica particulada nitrogenada se elimina en la decantación primaria.
La mayor parte del N presente en los efluentes de los decantadores secundarios se presenta en forma de amonio.
El proceso de lodos activados consigue baja nitrificación y nada de desnitrificación.
La aeración extendida por su largo período de retención y bajos niveles de O2 alcanza algo de nitrificación.
Con los sistemas de tratamiento secundario convencionales se elimina menos del 30% del N total.

## Slide 28: EFICIENCIA EN REMOCION DE NITROGENO TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLOGICO

## Slide 29
Rediseño PTAS para Remoción Biológica de Nitrógeno
Remoción biológica de nitrógeno
Amonificación
N-Org→N-NH4
Nitrificación
N-NH4 →N-NO3
Afluente
TKN
N-Org
N-NH4
Crecimiento celular
Desnitrificación
N-NO3 →N2(g)
Crecimiento celular
Nitrógeno gas
Aeróbico
Anóxico

## Slide 30: REMOCION DE NITROGENO POR PROCESOS FISICO-QUIMICOS
Uso de tratamientos avanzados:
Elevación de pH con el fin de desplazar los iones NH+4 y eliminar el amoniaco por “STRIPPING” con aire, en torres de contacto.
Intercambio iónico
Electrodiálisis
Osmosis inversa

## Slide 31: REMOCION DE NITRATOS DEL AGUA

## Slide 32: FOSFORO (P) EN AGUAS RESIDUALES
El P está presente en el agua residual en forma de ortofosfato (PO4-3), polifosfato (P2O7) y formas orgánicas de P.
Los polifosfatos y las formas orgánicas de P representan casi el 70% del P contenido en el agua residual.
En el tratamiento biológico el Porgánico y el polifosfato se transforman en ortofosfato.

## Slide 33: REMOCION DEL FOSFORO
La eliminación de P se puede llevar a cabo mediante procesos biológicos,químicos y físicos. La decantación primaria suele eliminar alrededor del 10% del P correspondiente a la fracción insoluble.
Procesos biológicos:con excepción del P incorporado al tejido celular,la eliminación adicional de P que se consigue con tratamientos biológicos convencionales es mínima.
Procesos químicos: precipitación con sales de Al o fe o con cal.
Procesos físicos: ultrafiltración, osmosis inversa.

## Slide 34: REMOCION DE FOSFORO POR PROCESOS BIOLOGICOS
La remoción biológica del P se funda en la idea de forzar a los microorganismos a acumular mas P que el que requieren para el crecimiento de la célula.Esta acumulación está limitada por requerimientos estequiométricos, por lo que la cantidad que puede ser tomada por los microorganismos es muy baja
El tratamiento secundario ó biológico convierte el P_orgánico y el polifosfato en formas de ortofosfato directamente asimilables (H2PO-4 HPO4-2 y PO4-3). Estas formas pueden removerse posteriormente por precipitación química usando sales de Ca, Fe ó Al.

## Slide 35: REMOCION DE FOSFORO POR PROCESOS BIOLOGICOS SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS
En el tratamiento biológico por lodos activados, de aguas residuales, el P es removido mediante dos mecanismos:
i)incorporación vía fisiológica para cubrir las necesidades metabólicas de los microorganismos: ácidos nucleicos, fosfolípidos y nucleótidos.
ii)fijación físico-química de P por precipitación o adsorción.

## Slide 36: FOSFORO Y MICROORGANISMOS
Los microorganismos no solo utilizan el P para el mantenimiento celular la síntesis celular y el transporte de energía sino que también lo almacenan para su uso posterior. Como consecuencia de ello durante el tratamiento biológico secundario se elimina entre el 10% y 30% del P presente en el agua residual.
Bajo ciertas condiciones aerobias los microorganismos pueden consumir mas P del necesario. En condiciones anóxicas los microorganismos pueden liberar el P almacenando como respuesta a la presencia en el agua residual de ácidos grasos volátiles .
- La eliminación biológica del P se consigue generando en los reactores las condiciones ambientales adecuadas de manera secuencial.

## Slide 37: REMOCION BIOLOGICA DE FOSFORO
Procesos en que se alternan condiciones anaeróbicas y aeróbicas.
La remoción biológica de P normalmente se complementa con una química por precipitación.
Para la eliminación de P se recomienda dos técnicas:
i) Precipitación simultánea por introducción de coagulantes en los lodos activados.
ii) Precipitación separada como tratamiento posterior al biológico. Se consigue un efluente de mejor calidad puesto que el coagulante actúa sobre las materias en suspensión y sobre su correspondiente DBO5.

## Slide 38: REMOCION DE FOSFORO POR PROCESOS QUIMICOS
El P inorgánico, en forma disuelta (PO4-3) reacciona fácilmente con cal o sales de Al ó Fe (coagulantes).
La hidrólisis del coagulante conduce a la formación de hidróxidos metálicos o flóculos gelatinosos que atrapan materias coloidales y suspendidas. La eliminación química de P se puede producir por formación de un precipitado, adsorción del fosfato en el hidróxido metálico, formación de complejo entre el fosfato y los complejos poliméricos inestables de la hidrólisis.
El mecanismo predominante es la formación de precipitado.

## Slide 39: REMOCION DE FOSFORO POR PROCESOS QUIMICOS
En la practica la remoción química del P se puede obtener por:
i) Precipitación química directa con sales bi y trivalentes (cal y agentes coagulantes).
ii) Pre-precipitación: sistema en dos etapas (química y biológica).
iii) Co-precipitación ó precipitación simultánea por introducción de coagulantes en los lodos activados. La remoción se produce conjuntamente con el tratamiento biológico. Las unidades de aeración cumplen el papel de floculadores.
iv) Post-precipitación: proceso químico posterior al biológico. Se consigue un efluente de mejor calidad puesto que el coagulante actúa sobre las materias en suspensión y sobre su correspondiente DBO.

## Slide 40: REMOCION DE FOSFORO EMPLEANDO PROCESOS QUIMICOS
Los polifosfatos y el fósforo orgánico son menos sencillos de eliminar que el ortofosfato
Los mejores resultados se obtienen adicionando sales de Fe o Al después del tratamiento biológico(en el que el P_orgánico y el polifosfato se transforman en ortofosfato)
Las sales de Fe o Al reaccionan con el ortofosfato soluble para producir un precipitado.El P_orgánico y el polifosfato se eliminan mediante reacciones mas complejas y por adsorción sobre partículas floculadas.

## Slide 41: REMOCION DE FOSFORO POR PRECIPITACION QUIMICA
La selección del coagulante (cal, sales de Al ó sales de Fe) para la remoción del P del agua depende de una serie de factores:
La concentración de P en el agua residual.
Concentración de sólidos suspendidos y alcalinidad del agua residual.
Costo del coagulente.
Disponibilidad y confiabilidad del suministro del reactivo.
Facilidades y costo de manipulación del lodo generado.
Método de disposición de lodos.
Compatibilidad con otros procesos usados en el tratamiento del agua residual.
Potenciales impactos ambientales del uso de coagulantes.

## Slide 42: DOSIS DE COAGULANTES PARA LA REMOCION DE FOSFORO

## Slide 43: FACTORES QUE AFECTAN A LA ELECCION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ELIMINACION DE FOSFORO
Nivel de fósforo en el agua residual
Sólidos suspendidos en el agua residual
Alcalinidad
Costo de los reactivos (incluido el transporte)
Seguridad del suministro de productos químicos
Instalaciones de tratamiento de fangos
Métodos de evacuación final
Compatibilidad con otros procesos de tratamiento de la planta

## Slide 44: EFECTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y OPERACIONES DE TRATAMIENTO SOBRE LA ELIMINACION DE FOSFORO

## Slide 45: ANALISIS COMPARATIVO DE NORMAS DE EMISION DE RILES

## Slide 46: LIMITES MAXIMOS DE CONCENTRACIÓN DE NUTRIENTES EN DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES

## Slide 48
Nutrientes: Nitrógeno
Nitrógeno en aguas servidas domésticas
Nitrógeno orgánico → 25%
Nitrógeno amoniacal → 75%
N - Soluble No Biodegradable → 3%
N - Part. No Biodegradable → 10%
N – Biodegradable → 12%
NT= 30 - 50 [mg/l]

## Slide 49
Nutrientes: Fósforo

## Slide 50
Nutrientes: Fósforo
Fósforo en aguas servidas domésticas
Soluble → 90%
Particulado → 10%
P- Orgánico → 65%
P- Inorgánico → 35%
PT= 5 - 10 [mg/l]

## Slide 51
Nutrientes: Nitrógeno
Nitrógeno en aguas servidas domésticas
Nitrógeno orgánico → 25%
Nitrógeno amoniacal → 75%
N - Soluble No Biodegradable → 3%
N - Part. No Biodegradable → 10%
N – Biodegradable → 12%
NT= 30 - 50 [mg/l]

## Slide 52
Nutrientes: Fósforo

## Slide 53
Nutrientes: Fósforo
Fósforo en aguas servidas domésticas
Soluble → 90%
Particulado → 10%
P- Orgánico → 65%
P- Inorgánico → 35%
PT= 5 - 10 [mg/l]

## Slide 54
Análisis de datos recopilados
Consistencia de información
Comparación de cargas fijadas por DS 609
Selección de plantas a modelar
DS 609 → Dot =200 l/hab/día
→ Carga PT=0.8 gr/hab/día
→ Carga N amon.=8 gr/hab/día