- CAPÍTULO 1

- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

  - Antecedentes generales

La Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), requiere aumentar la capacidad generadora de la central termoeléctrica de ciclo combinado San Isidro, de propiedad de su filial Compañía Eléctrica San Isidro S.A.  Para ello está desarrollando el proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)”, objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental.

La producción de electricidad mediante este proyecto busca satisfacer futuras demandas energéticas y esta energía será incorporada al Sistema Interconectado Central (SIC), el cual provee de electricidad la zona comprendida entre la localidad de Taltal y la Isla de Chiloé.  El combustible a utilizar será gas natural proveniente de Argentina.  Este combustible tiene como principal ventaja, en comparación a otras fuentes calóricas fósiles, la menor producción de contaminantes o residuos en su proceso de combustión.

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) corresponde al tipo ciclo combinado, es decir, gas-vapor, con una potencia neta aproximada de 370 MW.  Se espera generar un promedio anual de 2.500 GWh, con un consumo máximo proyectado de 65 ton/hora de gas natural.

La inversión para desarrollar este proyecto se estima en ciento noventa millones de dólares de los EE.UU. (US$190.000.000)

1.1.1	Nombre del proyecto e identificación del titular

- El proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)” es propiedad de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (en adelante ENDESA).

A continuación se detallan los antecedentes del Titular y Representante Legal del proyecto:

Titular:	Empresa Nacional de Electricidad S.A.

RUT:		91.081.000-6

Dirección:	Santa Rosa #76, Santiago

Fono:		(56)(2)630 92 45

Fax:		(56)(2)635 39 38

Giro Social:	Generación de Energía

### Rep. Legal:	Héctor López Vilaseco

RUT:		14.738.725-3

Dirección:	Santa Rosa #76, Santiago

    - Objetivo y justificación del proyecto

El objetivo del proyecto es construir y poner en servicio la Ampliación de la central San Isidro (Segunda Unidad) de ciclo combinado de 370 MW de características muy similares a la actual central San Isidro, ampliando de esta manera su capacidad generadora en un 100%.

El proyecto se justifica dadas las crecientes necesidades energéticas del SIC, el cual abastece de electricidad a aproximadamente el 70% de la población nacional.  El SIC cubre el 45% de la superficie de Chile continental. El sistema cuenta con 14.100 km de líneas de transmisión (de voltajes de 500, 220, 110 y 66 kV), subestaciones y centros de consumos interconectados entre sí.  Al  31 de diciembre de 2002, la potencia instalada del SIC era de 6.737,2 MW.  De esta capacidad, 4.055,3 MW son de origen hidráulico, y 2.681,9 MW corresponden a centrales térmicas.

Con la ejecución y puesta en marcha de este proyecto se asegura una disminución en la dependencia que se tiene hoy de las centrales hidroeléctricas de la zona central y sur del país, así como un respaldo en caso de emergencias ocasionadas por posibles sequías y la consecuente disminución de los caudales de los cuales depende el funcionamiento de las turbinas hidráulicas.  Además, se prevé un potencial incremento de los requerimientos energéticos, debido a futuros aumentos de demanda a consecuencia del crecimiento económico, tecnológico y poblacional del país.

El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), desde el punto de vista de su emplazamiento, es ambientalmente más viable respecto a otras potenciales ubicaciones, debido a que cuenta con la infraestructura e insumos necesarios para operar una central de ciclo combinado a gas natural.  El crear una central de estas características en otro lugar, requeriría la construcción de nuevas líneas de transmisión eléctrica, subestaciones eléctricas, gasoductos, etc.

Desde el punto de vista ambiental, la operación de una central de ciclo combinado presenta ventajas comparativas frente a una central térmica que funcione con carbón, petróleo diesel o combustibles pesados, entre las cuales se puede mencionar:

- Prácticamente no hay producción de cenizas y escorias (caso de las centrales a carbón);

- Prácticamente no hay emisiones de material particulado y dióxido de azufre a la atmósfera (emisiones que dependen directamente del tipo de combustible utilizado);

- Bajas emisiones de NOX a la atmósfera;

- Menores emisiones de CO2 que una central a carbón; y

- Consume menos combustible por kWh generado respecto a cualquier otra central térmica.

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) requiere de 180 l/s de agua para una operación normal. Una central térmica a carbón, de última tecnología e igual capacidad, requiere aproximadamente 286 l/s.

Otra ventaja de emplear una central de ciclo combinado, en comparación a otros tipos de centrales de generación térmica, tiene relación con el rendimiento.  Las primeras alcanzan un 55% versus un 32% y 38% de turbinas a gas en ciclo simple y térmicas a carbón respectivamente.  Este rendimiento se refleja en el consumo de energía necesaria para producir la misma cantidad de kWh.  Además, mientras una central de ciclo combinado requiere 1.565 kCal para producir 1,0 kWh, una turbina a gas requiere de 2.325 kCal y una central térmica a carbón de 2.265 kCal, para producir la misma energía.

Otros factores positivos a destacar de las centrales de ciclo combinado son:

- El período de construcción es menor que el de una central hidráulica, debido a que se utilizan unidades modulares y compactas, lo que también permite disminuir los requerimientos de espacio;

- Poseen sistemas de control automáticos de alta tecnología, lo que permite acortar los tiempos de partida; y

- Requieren menor inversión por kW con respecto a una central convencional a carbón.

El mayor rendimiento se traduce en un menor costo marginal de generación de la energía, factor que determina la preferencia del despacho ante centrales de vapor y de ciclo simple de gas.

Desde el punto de vista de seguridad en la operación continua del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), ante interrupción del suministro de gas natural, sería muy conveniente para ENDESA y para los consumidores de electricidad que el proyecto contara con la posibilidad de operar con petróleo diesel.  A pesar de ello, ENDESA ha optado por no incorporar esta opción de combustible y el presente proyecto no contempla estanques para este combustible, ni conexiones al estanque para petróleo existente en la actual central San Isidro.

Esta decisión se ha basado fundamentalmente en razones ambientales, principalmente para no afectar negativamente la calidad del aire por emisión de material particulado y óxidos de azufre, así como evitar el flujo intenso de camiones con petróleo entre Con-cón y la Central, con el riesgo de accidentes y congestión que ello podría significar.

    - Localización del proyecto

La central San Isidro se encuentra ubicada aproximadamente a ocho kilómetros al oeste de la ciudad de Quillota, en el sector Lo Venecia, comuna de Quillota, V Región de Chile.  Su acceso es por la Ruta CH60 (camino internacional Con-cón – Túnel Caracoles).  La Central se encuentra emplazada en un terreno plano de 71 hectáreas, de propiedad de la Compañía Eléctrica San Isidro S.A., filial ENDESA.  Su plataforma, construida con material fluvial compactado, tiene una superficie de 184 m por 350 m y se ubica a aproximadamente 71,8 m.s.n.m., a una altura de 3,5 metros sobre el nivel del terreno natural.  En el Anexo A se presenta la ubicación del proyecto según la división político – administrativa de Chile, un plano con el detalle de la ubicación del proyecto en relación a la ciudad de Quillota y la ruta CH60 y el plano de planta de la central y su ampliación.

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) considera la instalación de un bloque generador en forma contigua al actual bloque generador.  En el Plano 313-03-01-IIMT-PLN-002 V1 del Anexo A se detalla la cantidad y disposición de las obras.

Las coordenadas UTM (PSAD56) del emplazamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) son: N 6.353.847, E 283.818

1.1.4	Derechos

El terreno sobre el que se emplazará el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) corresponde al lote 2A (10,84 ha) cuyo dominio pertenece a la Compañía Eléctrica San Isidro S.A.  Su rol es el Nº325-280, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Quillota.  La Secretaría Regional Ministerial de Agricultura de la V Región, por autorización Nº 017 del 31 de mayo de 1996, autorizó el cambio de uso de suelo al lote 2A, con el objeto de destinarlo a construir y operar una central termoeléctrica de ciclo combinado.  En el Anexo B (Resoluciones) se adjunta la documentación concerniente al cambio de uso de suelo.  Adicional a esto, actualmente se encuentra en tramitación el nuevo Plan Regulador Intercomunal, el cual enmarca los terrenos del lote 2A dentro de una Zona Industrial.

1.1.5	Antecedentes generales del proyecto

En la Tabla 1.1 se detallan los antecedentes generales más relevantes del proyecto.

| Tabla 1.1 | ###### Antecedentes generales del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |
| --- | --- | --- |
| Antecedentes de inversión y de la vida útil |  |  |
| Titular del proyecto |  | Empresa Nacional de Electricidad S.A. |
| Monto de inversión |  | US$190.000.000. |
| Vida útil |  | 25 años, prorrogables. |
| Características |  |  |
| Tipo de generación |  | Termoeléctrica, ciclo combinado. |
| Potencia instalada |  | 370 MW. |
| Combustible |  | Gas natural. |
| Cronograma para la construcción del proyecto |  |  |
| Tiempo de construcción |  | 29 meses. |
| Inicio programado |  | Julio 2004 |
| Término programado |  | Noviembre 2006 |
| Mano de obra (Nº personas/mes) |  |  |
| Etapa construcción Etapa operación |  | 900 en período punta 15 |

Fuente: ENDESA.

1.1.6	Descripción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) será del tipo ciclo combinado (ciclo gas más ciclo vapor), con una potencia neta aproximada de 370 MW y una generación anual aproximada de 2.500 GWh.

La ampliación de la central (Segunda Unidad) será conectada al SIC mediante una línea de 220 kV de tensión entre el actual patio de alta tensión (Patio San Luis) y la S/E Quillota de la empresa TRANSELEC.

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) estará compuesta por un (1) bloque de ciclo combinado en configuración 1+1+1, es decir, una turbina de gas con su respectivo generador, una caldera recuperadora de calor y una turbina de vapor con su generador.

El combustible empleado será gas natural, el cual será suministrado por el actual gasoducto y recepcionado en la planta receptora existente en la central San Isidro.

1.1.7	Descripción del proceso

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), al igual que la central existente, será del tipo ciclo combinado.  En este tipo de centrales se combina un ciclo de gas con ciclo de vapor.  Los gases de descarga o escape de la combustión de la turbina a gas, que salen a unos 550ºC, son ocupados para producir vapor en una caldera recuperadora de calor, el cual es aprovechado por una turbina de vapor.

Este aprovechamiento del calor residual, que en la turbina de gas, funcionando en ciclo simple, se pierde, permite generar con la turbina de vapor hasta un 50% de la potencia de la turbina de gas.  Así, aproximadamente 2/3 de la potencia (238 MW) proviene de la turbina de gas y 1/3 (132 MW) de la turbina de vapor.  Como el aumento de la potencia se logra sin aumentar el consumo de combustible, el rendimiento máximo del conjunto (ciclo combinado), es superior al de un sistema convencional de ciclo de vapor.

El suministro de gas natural se realizará desde el actual Plant Gate de la empresa Electrogas y será recepcionado en la actual planta de gas de la central San Isidro.  Este Plant Gate se encuentra ubicada al costado oeste de la actual plataforma (ver Plano 313-03-01-IIMT-PLN-002 V1, Anexo A).

El proceso empleado en el bloque generador de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), es el siguiente:

- La turbina de gas aspira aire del medio ambiente, el cual es comprimido y enseguida al inyectar el combustible se produce la combustión y calentamiento del resto del aire que no participa en la combustión, el cual entrega su energía térmica y cinética a los álabes de turbina y producen el movimiento del eje de la turbina a gas (TG), movimiento que es trasmitido a su generador;

- El transformador de la TG eleva la tensión a 220 kV, la que es entregada en uno de los paños de la S/E Patio San Luis;

- Los gases calientes (aproximadamente 550 ºC), producto de la combustión de la TG, son aprovechados por la caldera recuperadora, la cual produce vapor de características apropiadas para ser aprovechado por la turbina de vapor (TV);

- El vapor proveniente de la caldera recuperadora (sobre 500ºC en alta presión) ingresa a la TV en la cual se expande y produce el movimiento del eje de la TV, movimiento que es transmitido a su generador. El transformador de la TV eleva la tensión a 220 kV, la que es entregada en otro paño de la S/E Patio San Luis; y

- El vapor que se produce en la caldera y que entregó su energía en la TV, finalmente se recupera en un condensador. El agua ocupada para transformar el vapor en condensado, es refrigerada en una torre de refrigeración.  El agua condensada regresa a la caldera en un circuito cerrado, denominado ciclo de agua de alimentación.

Ambos ciclos, el de la turbina de gas y el de la turbina de vapor conforman lo que se denomina ciclo combinado de generación de energía eléctrica.

A continuación, la Figura 1.1 muestra un esquema simplificado con el funcionamiento del ciclo combinado para el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

    - Plan de operación

El despacho de carga (entrada de una central al sistema) es regulado por el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC).  En este mercado participan centrales hidroeléctricas y termoeléctricas a carbón, petróleo y gas natural.  El objetivo del CDEC es producir energía al menor costo global del sistema y con ello beneficiar a los usuarios.  En este escenario, las centrales que tienen menores costos marginales de operación son las primeras en ser despachadas.  En general, para un año normal, en cuanto a condiciones meteorológicas, el orden jerárquico de entrada al sistema es:

- Hidroeléctricas de pasada;

- Termoeléctricas de ciclo combinado con gas natural;

- Termoeléctricas de ciclo simple con gas;

- Hidroeléctricas con embalse de regulación estacional;

- Termoeléctricas a carbón;

- Termoeléctricas de ciclo combinado con petróleo diesel; y

- Termoeléctricas de ciclo simple con diesel.

Mientras haya disponibilidad de recurso hídrico, serán las hidroeléctricas las que estarán aportando mayoritariamente al sistema, seguidas por las de ciclo combinado a gas natural.

1.1.9	Definición de las etapas y actividades asociadas al proyecto

El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) está compuesto por tres etapas, las que se describen a continuación:

- Etapa de construcción, montaje y puesta en servicio: Se llevará a cabo la ampliación de la plataforma, la construcción de las obras físicas, la instalación, los montajes y la puesta en servicio de los equipos y la urbanización del proyecto.

- Etapa de operación: Se realizarán todas las actividades asociadas con la generación de energía eléctrica, la mantención de los equipos y de las instalaciones y las labores administrativas relacionadas con el funcionamiento de la central.

- Etapa de modernización de la Central: No habrá cierre y abandono del proyecto, ya que a los 25 años de operación se evaluará la factibilidad técnica y económica de reemplazar los equipos por unos de mejor tecnología.  Si dicha evaluación resulta negativa, se procederá a reacondicionar y modernizar los equipos existentes.  El nuevo proyecto será sometido al SEIA y, en caso que la Autoridad Ambiental lo califique favorablemente se, procederá a reemplazar, reacondicionar o modernizar el equipamiento.

El suministro y la ejecución de los trabajos relacionados con el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) serán licitados y encargados por ENDESA a empresas constructoras especializadas.

A continuación, la Tabla 1.2 muestra las diferentes etapas del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) y sus respectivas actividades:

| Tabla 1.2 | Etapas y actividades para la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |
| --- | --- | --- |
| Etapa |  | Actividad |
| 1. Construcción, Montaje y Puesta en Servicio |  | - Contratación de personal; - Compra de insumos; - Instalación y retiro de las faenas; - Construcción de pozos captadores de agua; - Ampliación de la plataforma; - Transporte de los equipos, materiales e instalaciones desde el lugar de fabricación, adquisición o desde el puerto, hasta el sitio de montaje en la obra; - Construcción de las obras civiles, incluyendo la ampliación de los edificios y de las estructuras con sus terminaciones; - Montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos, los materiales y las instalaciones incluidos en el proyecto; y - Urbanización de la ampliación de la central (Segunda Unidad). |
| 2. Operación |  | - Partidas del bloque; - Detenciones del bloque; - Operación normal (generación de electricidad); - Trabajos en laboratorios y talleres; - Mantención de equipos; y - Labores administrativas y domésticas. |
| 3. Modernización de la Central |  | - Contratación de personal; - Compra de insumos; - Reacondicionamiento y modernización de equipos; y - Desmantelación de equipos antiguos. |

Fuente: INGENDESA

  - Etapa de construcción, montaje y puesta en servicio

1.2.1	Construcción y montaje de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)

A continuación se resumen los principales equipos y sistemas que componen la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), consistente en un segundo bloque completo de ciclo combinado a gas natural:

Grupo turbina de gas-generador y equipos asociados

- 1 grupo turbina de gas-generador y equipos auxiliares;

- Sistema de manejo de combustible para gas natural;

- 1 conjunto de barras capsuladas y celdas asociadas para el grupo turbina de gas-generador;

- 1 transformador de poder elevador para el grupo turbina de gas-generador;

- 1 transformador de arranque para la unidad de gas;

- 1 transformador de SS/AA para la unidad de gas; y

- 1 interruptor de 15 kV para el generador.

Caldera recuperadora de calor y auxiliares

- 1 caldera recuperadora de calor y auxiliares para el grupo turbina de gas-generador.

Grupos turbina de vapor-generador y equipos asociados

- 1 grupo turbina de vapor-generador y equipos auxiliares;

- 1 conjunto de barras capsuladas y celdas asociadas para el grupo turbina de vapor-generador;

- 1 transformador de poder elevador para grupo turbina de vapor-generador;

- 1 interruptor de 15 kV para el generador de vapor;

- Sistema de refrigeración del condensador y de los servicios auxiliares; y

- Sistemas auxiliares mecánicos.

By-pass de gases

- 1 by-pass de gases de escape con su chimenea, desviador de gases (“diverter”) y equipos asociados.

Otros equipos de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)

- Piscina de ecualización y sistemas de evacuación de efluentes de proceso;

- Sistema de control completo con su instrumentación, celdas de interconexión, hardware y software;

- Equipo de maniobra de media y baja tensión;

- Motores eléctricos;

- Cables;

- Baterías;

- Equipo de comunicación interna y externa;

- Iluminación;

- Malla de puesta a tierra;

- Equipo eléctrico misceláneo;

- Sistema de detección, alarma y extinción de incendio;

- Sistema de ventilación y aire acondicionado;

- Sistema de aire comprimido;

- Máquinas, herramienta y equipos de mantención; y

- Equipos de izamiento.

Las instalaciones de estos equipos serán del tipo intemperie (outdoor) y sus características serán preferentemente diseños simples, equipos estándar y muy probados, que garanticen además una operación confiable. En lo posible se usarán diseños modulares, con el máximo de fabricación y prearmado en fábrica.

Para la implantación de los equipos antes descritos, se considera la construcción de la ampliación de la actual plataforma, la ampliación de algunos de los edificios existentes y la provisión de nuevos edificios.

Básicamente, se considera la construcción de los siguientes edificios:

- Taller mecánico;

- Nave de control;

- Recintos para equipos auxiliares;

- Oficinas adicionales para el personal;

- Edificio para personal de subcontratación; y

- Recinto cerrado para labores de mantenimiento y soldadura.

Además, se considera la ampliación o el reacondicionamiento de los siguientes edificios:

- Almacén para repuestos y materiales;

- Laboratorio eléctrico;

- Recinto de almacenaje de combustible, aceite y compuestos químicos;

- Planta de tratamiento de agua existente (San Antonio); y

- Laboratorio químico.

Se realizará la urbanización completa de la ampliación de la plataforma, comprendiendo los caminos interiores, la iluminación, las instalaciones de agua potable, el agua de servicio y el alcantarillado.

Las obras civiles comprenderán:

- Excavaciones y fundaciones de hormigón armado de equipos y de edificios complementarios;

- Preparación de la plataforma donde se implantará la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) y su correspondiente patio de alta tensión;

- Fabricación y colocación de las armaduras y los hormigones de primera y segunda fase, de los morteros de relleno y de nivelación necesarios para las fundaciones y el montaje de los equipos e instalaciones;

- Montaje de todas las estructuras metálicas de edificios, de soporte de equipos, cables, barras capsuladas, estanques, tuberías y otros elementos, así como el suministro y la colocación de los anclajes en la obra civil;

- Fabricación de la mesa del grupo turbina a vapor-generador y edificio de control;

- Ejecución de todas las terminaciones de arquitectura en los edificios y las estructuras, tales como: pisos, revestimientos de muros, pinturas, oficinas y baños, barandas, tratamiento de superficies de hormigón a la vista, tabiques, paneles, puertas, ventanas, agua potable y alcantarillado; y

- Sistema de extracción y conducción de agua de pozos.

1.2.2	Instalación de faenas

La instalación de faenas se ubicará principalmente sobre la plataforma. La Tabla 1.3 muestra la superficie que abarcarán dichas instalaciones:

| Tabla 1.3 | Superficies de instalaciones para la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |
| --- | --- | --- |
| Instalación |  | Superficie (m2) |
| Oficinas |  | 400 |
| Bodegas y talleres |  | 1.200 |
| Comedores |  | 200 |
| Baños y casilleros |  | 60 |
| Policlínico |  | 15 |
| Laboratorio |  | 15 |
| Patio de almacenamiento |  | 10.000 |

Elaboración:  INGENDESA

1.2.3	Requerimientos y fuentes de abastecimiento

El máximo requerimiento de agua durante el período de construcción será de 1.460 m3/mes y el máximo requerimiento de electricidad será de 1.200 kVA/mes.

El agua requerida durante la fase de construcción se extraerá del río Aconcagua y será transportada en camiones aljibe, mientras que el agua potable será comprada en Quillota.  Además, el proyecto requiere la habilitación de tres pozos profundos captadores de agua adicionales a los ya existentes, en caso que se cuente con los permisos necesarios al momento de requerirlo, se empleará el agua de dichos pozos.

El suministro de electricidad durante el período de construcción y montaje será de responsabilidad de la empresa contratista.  Ésta podrá, por ejemplo, suministrarse a través de un grupo electrógeno.

1.2.4	Personal requerido durante la construcción

Un importante porcentaje de la mano de obra necesaria para las obras civiles y el montaje de los equipos se contratará en la zona (Quillota, Con-cón, Limache, La Calera y Quilpué) y el resto se trasladará de distintos puntos del país.  En el período punta habrá un promedio de 900 personas/mes.  El plazo total de ejecución de los trabajos será de 29 meses.

Las especialidades del personal necesario durante la fase de construcción serán las siguientes:

- Capataces;

- Topógrafos;

- Concreteros;

- Carpinteros;

- Albañiles;

- Enfierradores;

- Soldadores;

- Mecánicos;

- Montadores;

- Caldereros;

- Cañoneros;

- Instrumentistas;

- Eléctricos;

- Pintores;

- Jornaleros;

- Servicios Generales;

- Choferes;

- Operadores;

- Ingenieros y Supervisores; y

- Empleados Administrativos.

1.2.5	Maquinarias y equipos en la construcción

A continuación, la Tabla 1.4 detalla la maquinaria, los equipos y otros elementos necesarios durante la etapa de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

| Tabla 1.4 | Maquinaria, equipo y elementos necesarios en la etapa de construcción del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |
| --- | --- | --- |
| Función |  | Equipamiento |
| Excavaciones. |  | - Excavadoras hidráulicas; y - Camiones tolva. |
| Traslado de equipos y movimientos de tierra. |  | - Grúa móvil; - Camiones y carros de remolque; - Cargadores frontales; y - Combustible, lubricantes. |
| Levantamiento de equipos. |  | - Camiones y grúa móvil hidráulica; - Montacargas eléctricos; - Montacargas de cadena; - Poleas: - Tecles; y - Cables metálicos. |
| Soldadura. |  | - Equipos para soldadura (AC, DC y TIG); - Soldadura con equipos eléctricos; - Soldadura a gas; y - Equipos de protección para soldadura. |
| Sistema de compresión de aire. |  | - Compresores de aire; - Estanques de aire; - Secador; - Tuberías, fittings, válvulas; y - Elementos para limpieza. |
| Herramientas para montaje. |  | - Herramientas eléctricas; - Herramientas neumáticas; - Máquinas de roscar para tuberías; - Tecles; - Curvador de tuberías; - Llaves de torque e impacto; - Herramientas manuales para montaje; y - Unidad de tratamiento de aceite para transformadores. |
| Equipos de medición. |  | - Comparadores de dial con base magnética; - Micrómetros (interior, exterior y profundidad); - Piedemetros; - Medidores cilíndricos; - Medidores de espesor; - Medidores de ángulos; y - Niveles. |
| Materiales de uso temporal. |  | - Tuberías, válvulas, fittings; - Estructuras metálicas soportantes; - Vigas, puntales y alzaprismas; - Pernos y tuercas; y - Pesas. |
| Materiales consumibles. |  | - Varillas y alambres de soldadura; - Gases (argón, nitrógeno, oxígeno, acetileno y propano); - Alambres y cables; - Lámparas portátiles; - Paños de desecho; - Acetona; - Maderas, listones; - Andamios (madera y acero); - Cobertizos; - Arneses de seguridad; - Casco de seguridad; - Lechada, cemento y áridos; - Elementos de inyección de lechada; y - Combustibles y lubricantes. |
| Materiales de uso temporal para la instalación de la turbina de gas y vapor, generadores, transformadores y equipos auxiliares. |  | - Soportes de madera; - Vigas de doble T; - Canales; - Anclaje; y - Tecles. |
| Pruebas de soldadura. |  | - Ensayos con tintas penetrantes; - Ensayos radiográficos; - Ensayos con ultrasonido; y - Elementos para ensayos de calificación de soldadores. |
| Pruebas hidrostáticas. |  | - Bombas hidrostáticas; - Bombas de relleno; - Tuberías, válvulas y fittings temporales; y - Medidores de presión (manómetros). |

Fuente:  INGENDESA

Para los trabajos de hormigonado se utilizará hormigón premezclado que se obtendrá en La Calera.  No se ejecutarán tronaduras.

Después de efectuar el trazado general de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se excavará con la maquinaria descrita los sitios para las fundaciones de equipos y edificios.

En cuanto a la estructura metálica, se considera su adquisición en maestranzas nacionales y serán fletadas a la faena en camiones, respetando los estándares de las carreteras a utilizar y solicitando los permisos correspondientes en el caso de transporte de piezas de gran tamaño o peso.

Para el montaje de esta estructura se usarán grúas hidráulicas y para su traslado, camiones.  Estos equipos sólo trabajarán en el recinto de la obra.

Para el transporte del fierro de construcción y estructuras metálicas se usarán rampas de 30 t.  Para ninguno de estos transportes será necesario hacer obras provisorias.

1.2.6	Áreas de emplazamiento y requerimientos de transporte

Durante la etapa de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) no será necesaria la construcción de dormitorios para los trabajadores, dada la proximidad de las ciudades de Quillota y Limache, entre otras.

Los caminos de acceso a la obra serán por las siguientes rutas:

- Viña del Mar – Con-cón - Ruta CH-60;

- Camino Troncal - Quilpué - Villa Alemana - Limache - San Pedro - Ruta CH-60;

- Quintero – Con-cón - Ruta CH-60; y

- Ruta 5 Norte - La Calera - La Cruz - Quillota - Ruta CH-60.

Para el transporte y tránsito de vehículos y equipos, se elegirá la ruta que sea compatible con la ubicación de la obra y que permita la menor distancia y mayor seguridad para el transporte de personal y de cada tipo de piezas, elementos o materiales.

Considerando la envergadura de los equipos a transportar al sitio, se deberán cumplir condiciones mínimas en el diseño del camino de acceso y de la plataforma del sitio.  Las variables a considerar serán el ancho del camino, la capacidad de carga del camino, la pendiente y el radio de giro mínimo.

Las condiciones de diseño consideradas para el camino de acceso y la plataforma son:

- Ancho mínimo				: 8 m;

- Pendiente máxima			: 3 %;

- Capacidad de soporte mínimo	: 5 ton/m2;

- Radios de giro mínimo			: 18 m (interior) y

: 26 m (exterior).

Las máximas dimensiones de los equipos a transportar que requerirá la construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se estiman en 18 m de largo, 6 m de ancho y 5,5 m de alto.  Se prevé que las cargas con las dimensiones máximas señaladas no interrumpirán las líneas elevadas, tales como telefónicas o eléctricas.  En caso que el transporte de los bienes pudiera causar la interrupción de algún servicio, se solicitarán previamente los permisos necesarios.

En la obra el consumo de combustible será bajo, pues se requerirá solamente para las grúas, los camiones de transporte interno y las camionetas.  Bastará un estanque de almacenamiento de combustible en la instalación de faenas de una capacidad de 15 a 20 m3.

El equipo de mayor peso a transportar corresponderá a una parte de la turbina de gas, con un peso aproximado de 140 toneladas.  Para el transporte de este equipo, desde el puerto de desembarque al sitio de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se considera utilizar un acoplado hidráulico de varios ejes.  Por motivos de seguridad y para cumplir con las reglamentaciones pertinentes, se solicitará la cooperación a Carabineros de Chile en el control del tránsito durante el traslado de este equipo y de todos los de mayor envergadura.  El transporte de este tipo de cargas se hará preferentemente de noche.

1.2.7	Emisiones y descargas al ambiente

1.2.7.1	Efluentes líquidos

Durante el período de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), los efluentes líquidos corresponderán, en su mayoría, a residuos provenientes de los servicios higiénicos del personal de la construcción.  Los otros residuos serán, en menor medida, provenientes de desechos domésticos de los trabajadores y los residuos resultantes de la mantención de equipos y maquinarias empleadas en el frente de trabajo.

En la obra se utilizarán baños químicos distribuidos en las diferentes áreas de trabajo.  Su mantención y limpieza estará a cargo de firmas especializadas, utilizando camiones para la limpieza de los depósitos sanitarios.  Dichas instalaciones sanitarias tendrán capacidad de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. Nº 594/99 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo”, publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 2000.

En cuanto a los residuos líquidos propios de la etapa de construcción, éstos corresponderán a aceites, lubricantes y grasas usadas.  Estos residuos serán generados sólo por el mantenimiento de la maquinaria localizada en el frente de trabajo, ya que los vehículos serán mantenidos en estaciones de servicio de las ciudades y localidades cercanas, las que cuentan con las instalaciones apropiadas y autorizadas para tales efectos.

ENDESA exigirá que en las bases del contratista a cargo de construir la obra se disponga de un área de a lo menos 500 m2 implementada con un cerco, radier de hormigón con declive hacia el centro y sistema de captura de líquidos fugitivos, para ser utilizado como lugar de acopio de los residuos líquidos provenientes de los frentes de trabajo.

Los residuos líquidos se recepcionarán contenidos en tambores metálicos y se almacenarán dentro del área cercada, la cual estará dividida en cuatro sectores de igual tamaño.  Cada sector contará con letrero visible y señalará el residuo contenido en los tambores, los cuales serán: aceites usados, lubricantes usados, grasas usadas, aserrín utilizado, solventes, productos químicos, arena contaminada y aerosoles.

ENDESA comprobará que el contratista realice el almacenamiento temporal de los residuos líquidos generados durante la etapa de construcción, sólo en los lugares que hayan sido previamente autorizados por el Servicio de Salud de Viña del Mar - Quillota.

Finalmente estos residuos líquidos (aceites y lubricante) se comercializarán.  De la mantención periódica se estima que se generarán 0,01 m3/día.  En caso que no se logren comercializar, estos desechos serán trasladados a Santiago, para que sean tratados por una empresa especializada (como por ejemplo: Hidronor Chile S.A. o Bravo Energy Chile S.A.).

1.2.7.2	Residuos sólidos

Los residuos del estanque séptico (provisorio durante la etapa de construcción) serán trasladados en un camión con compartimento cerrado, autorizado por el Servicio de Salud de Viña del Mar - Quillota.

Los residuos sólidos provenientes de la construcción del proyecto podrán ser metálicos, contaminados o inertes, y serán clasificados por tipo y calidad, almacenados temporalmente en los terrenos de la central San Isidro (Segunda Unidad) y posteriormente serán comercializados.  En caso de que algún residuo no sea posible venderlo, será enviado a un vertedero o relleno sanitario local.

Los filtros y envases de aceites, lubricantes y grasas provenientes de la mantención de la maquinaria de los frentes de trabajo serán acopiados en tambores metálicos de 200 litros, trasladados y dispuestos temporalmente en el área especial autorizada de la base del contratista.  Finalmente, estos residuos serán comercializados.  En caso que no se logre su comercialización, serán trasladados a Santiago, para que sean tratados por una empresa especializada.

Los residuos provenientes de la alimentación de los trabajadores serán dispuestos en bolsas plásticas y depositados en contenedores con tapa, para que posteriormente sean recolectados por el servicio de recolección domiciliaria municipal de Quillota.

1.2.7.3	Emisiones a la atmósfera

Durante la etapa de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), las emisiones a la atmósfera corresponderán principalmente a material particulado, producto de los trabajos de movimiento de materiales y a aquellas relacionadas con gases y partículas provenientes de los vehículos y la maquinaria en funcionamiento.

Respecto de las emisiones de material particulado, es necesario precisar que los volúmenes de tierra a remover serán inferiores respecto de los manejados durante la etapa de construcción de la plataforma actual.  Cuando se construyó, entre mayo y julio de 1996, ya se estaba monitoreando la calidad del aire, y no se registraron incrementos significativos en las lecturas.

En consecuencia, es previsible que en la etapa de construcción los niveles de material particulado tampoco superen los valores normados.  Cabe destacar que durante el proceso de ampliación de la plataforma, se aplicarán medidas de mitigación tendientes a reducir el levantamiento de polvo, como el regadío de las superficies no pavimentadas en los frentes de trabajo.

El transporte de materiales necesarios para el proyecto, por los caminos públicos, se efectuará con la sección de carga de los camiones cubierta con una lona, de manera de impedir la dispersión de polvo o material sólido que pueda caer al suelo.

Respecto a las emisiones de gases debido a la combustión de los motores de vehículos, es necesario precisar que todos ellos cumplirán las disposiciones vigentes (permisos de circulación, análisis de gases y revisión técnica) y la maquinaria será mantenida de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

La programación actual del proyecto, así como las características técnicas de los equipos involucrados, indican que la puesta en servicio de la segunda unidad se efectuará en dos etapas, la primera de ellas para la operación en Ciclo Abierto y la segunda para la operación en Ciclo Combinado.  Las dos etapas se llevarían a cabo durante los últimos seis meses de la etapa de construcción.  Se realizarán pruebas de los equipos de generación del proyecto.  Estas pruebas consideran:

- Pruebas sin carga: Los turbogrupos no se encontrarán sincronizados con la red, se estima que el período de estas pruebas será de dos semanas, con un promedio de funcionamiento de cinco horas diarias.  Por no encontrarse con carga, el consumo de gas natural será menor.

- Pruebas con carga: Los turbogrupos se encontrarán sincronizados con la red, se estima que el período de estas pruebas será de dos semanas con un promedio de funcionamiento de cinco horas diarias.

Las emisiones en las pruebas sin carga serán menores a las indicadas para el caso de la operación normal (100% de potencia), dado que el caudal de gas natural será menor.

Durante las pruebas con carga, las emisiones podrían sobrepasar lo indicado en el caso de la operación normal (100% de potencia), dado que la unidad será sometida a continuos arranques y a funcionamientos en algunos casos inferiores al 100% de su potencia nominal.  Estas pruebas tienen el fin de poner a punto los equipos y así lograr un funcionamiento óptimo del bloque.

1.2.7.4	Ruidos

Se estima que los niveles de ruido que se emitirán producto de la construcción del proyecto no superarán los 50 dB(A) en la obra, sin considerar el ruido de fondo. Este nivel de presión sonora será emitido sólo en horario diurno, vale decir, entre las 7:00 y 21:00 horas y provendrá principalmente de los camiones que ingresen a las obras.

1.2.8	Condiciones de seguridad en las áreas de trabajo

Los programas de seguridad y prevención de accidentes serán de acuerdo a los requerimientos de la legislación aplicable.  Todos los trabajos se harán bajo las más estrictas normas de seguridad, en especial según lo indicado en la Ley Nº 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y sus decretos reglamentarios.  Se utilizará, como referencia, el Manual de Prevención de Accidentes en la Construcción (Manual of Accident Prevention in Construction) de la Asociación de Constructores de América.

Para la protección contra incendios, se realizarán los trabajos con procedimientos que minimicen al máximo los riesgos de incendio.  Los escombros y desechos de materiales serán recolectados y removidos del sitio periódicamente.  Los combustibles, solventes y otros productos volátiles o inflamables serán almacenados en contenedores seguros y en un área apartada de la construcción y de los equipos; estarán debidamente rotulados, para identificar cada uno de los productos.  Se aplicarán prácticas de montaje en forma segura de los equipos, especialmente en relación con la prevención de incendios.

No se permitirá la presencia de papeles, lona, plásticos u otros materiales inflamables en la obra, salvo que esté especificado para alguna aplicación particular.  Si algunos de los materiales señalados se encontraran en los equipos que llegan a la obra, éstos serán removidos y reemplazados por un recubrimiento apropiado, previo a su almacenamiento o ubicación en la obra.  De igual forma, no se permitirán en el área de construcción, papel corrugado o cartones durante el manejo o almacenamiento de los equipos.  En caso que los equipos lleguen a la obra con estos elementos ellos serán reemplazados por material adecuado.  Los materiales utilizados como recubrimiento serán flexibles, impermeables y resistente al calor.

Los moldajes, andamios, entablados o estructuras combustibles similares estarán protegidos o cubiertos por elementos resistentes al fuego, debido a posible combustión motivada por trabajos de soldadura, corte con llama abierta o cualquier otra actividad que utilice fuego.

Todos los supervisores y por lo menos el 20% de los trabajadores serán instruidos en métodos y procedimientos de extinción de incendios, asignándoles actividades específicas en el manejo de incendios.  Todos los trabajadores serán instruidos en la operación de los distintos extintores según el tipo de fuego.

Se proveerá de elementos adecuados de combate y protección contra incendios en cada una de las bodegas, edificios y áreas de trabajo.  Se ubicarán extintores claramente señalados y al alcance de cualquier persona, en todas las áreas que se requieran y de acuerdo al tipo de incendio que pudiera producirse en el lugar.

Durante el proceso de construcción será obligatorio el uso de los siguientes elementos de seguridad, como mínimo:

- Casco de seguridad;

- Zapatos de seguridad;

- Antiparras de seguridad para trabajos de esmerilado y de soldadura;

- Protector auditivo en sus diferentes tipos;

- Protectores corporales para soldador;

- Guantes en sus diferentes tipos;

- Trajes especiales para manipulación de sustancias ácidas y alcalinas; y

- Cinturón de seguridad para trabajos en altura.

ENDESA exigirá a los contratistas que cuenten con prevencionistas de riesgo que planifiquen y controlen la seguridad de los trabajadores en las faenas.

1.2.9	Cronograma de las obras

El avance de los trabajos en el tiempo, durante el período de construcción, se puede desglosar en la siguiente carta Gantt (Tabla 1.5):

Tabla 1.5 (carta Gantt)

1.2.10	Fase de término de la construcción

Una vez concluida la fase de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se controlará que la empresa constructora del proyecto ejecute las acciones establecidas para readecuar las áreas intervenidas por la base de operación del Contratista, a menos que ENDESA desee que el contratista deje las mejoras.

Los contratos incluirán cláusulas que estipulen la obligatoriedad del contratista y de sus subcontratistas de respetar y de ceñirse a las normas legales y reglamentarias de connotación ambiental atingentes.

Entre estas acciones de restitución del sitio ocupado por obras e instalaciones temporales se destacan:

- El desarme y retiro de las instalaciones temporales de la base (las oficinas, los talleres, el pañol de herramientas, las bodegas, los servicios higiénicos); y

- Limpieza del patio de materiales y de acopio temporal de residuos sólidos, de los estacionamientos y de las áreas circundantes que hayan sido intervenidas por las instalaciones.

1.3	Etapa de operación

La actual central San Isidro tiene un Sistema de Gestión Ambiental certificado desde octubre de 2001 en conformidad a la Norma ISO 14.001, el cual incluye todos los procedimientos y las actividades necesarias para controlar los aspectos ambientales de su operación (ver Anexo J).  La gestión ambiental de la ampliación de dicha central, propósito de este proyecto, será sometida a estos estándares de certificación ambiental, una vez que entre en operación.

El personal adicional requerido en forma permanente para la operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) será de 15 empleados, los que se desglosan de la siguiente forma:

- 4 Operadores;

- 4 Ayudantes de operación;

- 1 Supervisor mecánico;

- 1 Ayudante de control;

- 1 Analista químico;

- 3 Electromecánicos; y

- 1 Administrativo.

Actualmente trabajan en la central San Isidro 36 personas; esta dotación aumentará a 51 personas con la ampliación de la central (Segunda Unidad).

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) operará normalmente en carga base.  Habrán también partidas o detenciones de la operación, según lo requiera el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC-SIC), para sincronizar con las demás unidades del SIC.

La unidad de ciclo combinado deberá operar satisfactoriamente bajo pleno control automático desde un 30% hasta un 100% de la potencia máxima continua, quemando gas natural.

En casos de fallas de elementos externos a la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), como por ejemplo en la línea de transmisión, una vez producida la desconexión de la unidad del SIC, ésta deberá bajar su carga hasta una potencia suficiente para alimentar sus consumos propios y permanecer en dicha condición de operación por un tiempo que puede ser de varias horas.

La forma de operar de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), resumidamente, es la siguiente:

- La turbina a gas utilizará como combustible gas natural.  Los gases, producto de la combustión entre aire succionado y comprimido por el compresor axial y el gas natural, entregarán su energía potencial y cinética a los rotores de la turbina de gas.  Ésta impulsará el rotor de un alternador, generando energía eléctrica lista para ser elevada a la tensión de 220 kV, que es el voltaje de transmisión de la red (SIC).

- La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) será controlada y supervisada en forma automática desde la Sala de Control.

- La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se conectará al SIC a través de las Obras de Enlace, las que comprenden al patio de maniobras de la central (Patio San Luis) y una línea de transmisión de 220 kV de doble circuito.  Estas dos obras ya existen y no se incluyen en el presente proyecto de ampliación.

    - Plan de operación de la ampliación de la central (Segunda Unidad)

El lugar de control en la partida, operación y detención de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) será la Sala de Control Centralizado.

El sistema de control y mando estará funcionalmente distribuido y será dividido en tres niveles:

- Nivel de coordinación de funciones;

- Nivel de control de grupos funcionales; y

- Nivel de control individual.

Básicamente, el sistema incluirá un control automático de partidas y detenciones de las unidades y un sistema de regulación automático de potencia.

El sistema de control automático de partida y detención permitirá la operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) en ciclo combinado y en ciclo simple.  Este sistema sólo entrará en operación una vez cumplidas condiciones como:

- Turbinas de gas y vapor en virado lento;

- Disponibilidad de la torre de enfriamiento sistema by-pass (Damper) cerrado 100%; y

- Sistema de lubricación para ambas unidades funcionando.

El control automático de partida y detención tendrá la capacidad de seleccionar la orden de operación, en relación con la temperatura de los metales de la turbina de vapor.

Todo el control de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se efectuará a través de pantallas de monitoreo y operación bajo condiciones normales, de partida y de detención de la ésta.

Adicionalmente, se tendrá un pupitre para la operación en condiciones de emergencia de la turbina a gas o a vapor.

1.3.2	Operación y mantenimiento de los sistemas de control ambiental

Los sistemas de control y monitoreo ambiental, descritos más adelante en este numeral, serán sistemas electrónicos de alta tecnología.  Para su mantenimiento se requerirá de materiales o elementos no contaminantes y sin riesgo para las personas.  Por el tipo de elementos, en su mantenimiento sólo se utilizará instrumental electrónico para pruebas y mediciones.  Su mantenimiento buscará comprobar, mediante medidas y pruebas simuladas, su exactitud, correcta operatividad y cambio de sus características físicas o de componentes, producto de su funcionamiento y tiempo de vida.

Este criterio de mantenimiento preventivo implicará las técnicas de mantenimiento de índole sintomático y las de intervención al equipo específico en cuestión y buscará anticiparse a la ocurrencia de anormalidades, fallas en los componentes o errores en la función, ya sea de medida, control o protección.

1.3.2.1	Estructura técnica para el control de la contaminación

Las posibles fuentes de contaminación originadas por la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), como producto del proceso, básicamente serán:

- Gases de la combustión;

- Ruidos;

- Efluentes líquidos:

- Efluentes químicos provenientes principalmente de:

- Planta de tratamiento de agua

- Purga de la caldera

- Purga de la torre de enfriamiento

- Foso de drenaje del área de la bomba de condensado

- Foso de drenaje del área de la bomba de agua de enfriamiento

- Foso de drenaje del área de la turbina a vapor

- Drenajes de cañerías y equipos

-	Aguas pluviales que arrastren contaminantes;

- Efluentes sanitarios; y

- Residuos sólidos.

Para el caso de los efluentes anteriores, el diseño de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) contempla los sistemas de ecualización apropiados, para cumplir con la legislación chilena que regula la calidad del aire, previene la contaminación acústica, controla la descarga de efluentes a cursos de agua, regula el transporte y la disposición de residuos sólidos, entre otros aspectos ambientales.

En el caso de derrames de estanques, éstos contarán con elementos de contención tales como diques o vías de conducción de los vertidos a depósitos, desde donde los productos podrán ser recuperados o enviados a alguno de los establecimientos de tratamiento o neutralización.

El éxito del control de las emisiones gaseosas estará basado en las características del combustible a ser quemado y en la tecnología empleada en el diseño y construcción de los quemadores de la turbina de gas.  Lo primero se cumplirá por la calidad del gas natural proveniente de Argentina, garantizada contractualmente tanto por el productor como por el transportador.  Lo segundo estará garantizado por el nivel de excelencia técnica y grado de experiencia de los fabricantes, demostrado ampliamente en plantas similares a la del presente proyecto, en ciudades de Japón, EE.UU. y Europa.

Para efectos de control y monitoreo de las emisiones líquidas y gaseosas se contará con equipamiento e instrumentación para los siguientes procesos:

1.3.2.2	Proceso de control

- Análisis químico de efluentes y combustibles;

- Neutralización ácida/básica en efluentes de la planta desmineralizadora y del laboratorio químico;

- Tratamiento de efluentes sanitarios;

- Tratamiento de efluentes de proceso;

- Medición de flujo y concentración de las emisiones de NOX, CO, y 02; y

- Cancha para secado de Iodos, clasificación y envío a vertedero municipal.

1.3.2.3	Monitoreo

- Medición continua de neutralización de ácidos/bases en sistemas de tratamiento de efluentes de la planta desmineralizadora y laboratorio químico. Sistema automático de medición y alarma a sala de control;

- Análisis químico periódico del efluente del sistema de tratamiento sanitario;

- Análisis químico periódico del efluente del sistema de tratamiento de efluentes de proceso; y

- Monitoreo continuo automatizado y directo a la sala de control de NOX, CO, y O2 emitidos por la chimenea, con sus respectivas alarmas.

La responsabilidad de la gestión ambiental de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) durante la operación radicará en el Jefe de Planta y será realizada mediante las instrucciones y procedimientos definidos en el Sistema de Gestión Ambiental de la actual central San Isidro.

Respecto de los controles y las mediciones de las emisiones, tanto líquidas como gaseosas, éstas serán efectuadas rutinariamente con recursos propios de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), no obstante, periódicamente, se encargarán estas mediciones a organismos competentes y reconocidos por la Autoridad Ambiental y/o Sanitaria competente.  La calibración de los equipos de medición se realizará de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión Ambiental de la actual central San Isidro, especialmente en su procedimiento PA.14 "Control de Equipos de Medición y Ensayo" que se presenta en el Anexo J.

    - Mantenimiento de las instalaciones

Los planes y procedimientos de mantenimiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) estarán basados en las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y en la propia experiencia del personal de la Compañía Eléctrica San Isidro S.A.  Las acciones de mantenimiento serán de tres tipos: mantenimiento preventivo, mantenimiento programado y mantenimiento correctivo.

      - Mantenimiento preventivo

Básicamente apuntará a la conservación del equipamiento y comprenderá inspecciones, controles, limpieza, reparación de pinturas, eliminación de óxidos y corrosión, reapriete de piezas, reposición de materiales fungibles, análisis de lubricantes, verificaciones de ajustes, etc.

      - Mantenimiento programado

Esta modalidad se aplicará principalmente a la turbina de gas, especialmente a las partes calientes de ésta y se desarrollará reemplazando partes y piezas en función de las "horas equivalentes de operación" de las piezas (horas reales afectadas por factores de servicio dados por el fabricante).  Es decir, las piezas tendrán una cierta vida útil, expresada en horas equivalentes.

En el caso de la turbina de vapor y la caldera de recuperación, se prevé una detención anual con una duración aproximada de un mes, para realizar revisiones y mantenimientos.  Cada cinco años se efectuarán labores de mantenimiento mayor a la turbina de vapor, lo que tomará tres meses aproximadamente.

Los tubos del condensador de la turbina a vapor serán limpiados periódicamente con herramientas especiales, para así mantener un buen nivel de intercambio térmico y luego de un período prolongado de servicio, se procederá a su recambio.

El mantenimiento de los equipos de manejo de gas natural consistirá en conservar en buen estado los compresores de gas y las válvulas de accionamiento manual y motorizadas del circuito.

La dotación normal de personal de mantenimiento estará dimensionada para asegurar un alto grado de confiabilidad y disponibilidad de los equipos de generación, equipos auxiliares y obras anexas.  Para las labores de mantenimiento mayor se utilizará personal externo a la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

Las piezas o partes extraídas de los equipos consistirán en su mayoría en piezas mecánicas de acero u otras aleaciones metálicas, las que posteriormente serán tratadas como chatarra y luego recicladas en fundiciones.

1.3.3.3	Mantenimiento correctivo

Esta modalidad de mantenimiento se efectuará cuando se produzcan fallas imprevistas en el equipamiento y según sea su naturaleza podrían provocar detenciones de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

    - Caracterización físico-química de los insumos

A continuación se presenta una caracterización físico-química de los insumos energéticos y del agua de pozo a utilizar.

1.3.4.1	Gas natural

El gas natural en su estado virgen es una mezcla de hidrocarburos (compuestos formados sólo por hidrógeno y carbono) y diferentes sustancias en cantidades mínimas, conocidas como trazas.  Los gases de los hidrocarburos normalmente presentes en el gas natural son metano, etano, propano, butano, pentano y pequeñas cantidades de hexano, heptano, octano y gases más pesados.  Las sustancias trazas que contiene el gas natural incluyen dióxido de carbono, gases de azufre, nitrógeno, vapor de agua e hidrocarburos pesados.

Durante el proceso de extracción la mayor parte del butano y de los hidrocarburos más pesados son separados para reprocesarlos y venderlos como materia prima en la industria química y como mezcla para la producción de gasolina.  Asimismo, la mayor parte del agua y demás sustancias trazas son removidas en diferentes etapas del proceso.  De esta forma el producto comercializado como gas natural es principalmente una mezcla de metano y etano, con una pequeña fracción de propano.

La principal cualidad que posee el gas natural es su característica de combustible más "limpio" (menos contaminante) en comparación con el resto de los de origen fósil.  El contenido de azufre es prácticamente nulo y su combustión no da lugar a residuos, formación de humos negros, cenizas o escorias, cuando se opera bajo condiciones normales.

El gas adquirido por la actual central San Isidro proviene de la cuenca de Neuquén en Argentina y es transportado por el consorcio gasífero Gas Andes.  Por lo tanto, la conducción y el transporte del gas natural desde Argentina hasta los límites de la actual central San Isidro no forma parte de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

El transporte del gas dentro de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se efectuará por tuberías de acero, pasando por una estación de filtrado y medición de consumo de gas.  Los posibles drenajes y desechos de los filtros de la estación mencionada se enviarán a una cancha de secado.  Por la composición del gas contratado no se esperan residuos en la estación de filtrado.  No habrá almacenamiento de gas natural al interior del predio.

La Tabla 1.6 presenta la composición del gas natural que utiliza la actual central San Isidro, de acuerdo a valores promedios informados por ENDESA para un mes.

| Tabla 1.6 | Composición del Gas Natural |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Compuesto |  | Unidad | Cantidad |
| Metano- CI Etano –C2 Propano –C3 Iso Butano -C4 n Butano –nC4 iso Pentano -C5 n Pentano Hexanos –C6 Nitrógeno –N2 Dióxido de Carbono –CO2 Densidad corregida a 15º y 14,696 psi Poder Calorífico Superior Poder Calorífico Inferior |  | % molar % molar % molar % molar % molar % molar % molar % molar % molar % molar aire 1,0 kcal/m3 kcal/m3 | 96,63 2,2 0,1985 0,0344 0,0481 0,0151 0,0114 0,0155 0,9543 0,8941 0,5773 8.995,28 8.106,15 |

Fuente:  ENDESA

El gas natural estará libre de agua en su estado líquido y su temperatura fluctuará entre los 15°C y 50°C.

1.3.4.2	Agua de pozo

El agua se empleará para compensar las pérdidas por evaporación y purga en el sistema de refrigeración por torre húmeda, las pérdidas naturales del ciclo de vapor y para el abastecimiento del agua potable y de servicios.  El agua requerida será captada de pozos profundos existentes y uno nuevo cercano a la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), para el cual se ha solicitado el derecho de agua correspondiente a la Dirección General de Aguas (DGA), según consta la resolución D.G.A. V Región N° 6068, Quillota, del 28 de Agosto de 2002 (ver Anexo B, Resoluciones).  Adicionalmente será necesario habilitar tres nuevos pozos, para los cuales se solicitará el permiso correspondiente a la DGA.  El agua necesaria principalmente para reposición de pérdidas del ciclo vapor y agua potable, será tratada mediante una planta de desmineralización y almacenada en estanques.

La Tabla 1.7 incluye, a modo de referencia, algunos análisis del agua de los pozos existentes en la central San Isidro actualmente en operación.

| Tabla 1.7 | Composición del agua de los pozos dentro de la propiedad de la central San Isidro |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compuesto |  | Expresión | Unidad | Pozo N°1 08/10/97 | Pozo N°2 11/03/96 | Pozo N°3 08/10/97 | Pozo N°5 08/06/97 | Pozo N°6 19/05/97 |
| pH a 25°C |  |  |  | 6,8 | 7,9 | 7,1 | 7,45 | 8,03 |
| Aceites y grasas |  |  | mg/l | <1 | 8 | <1 | <5 | <5 |
| Alcalinidad |  | CaCO3 | mg/l | 207 | 212 | 207 | 228 | 244 |
| Amoniaco |  | N | mg/l | 0,1 | <0,02 | 0,12 | 0,05 | <0,01 |
| Arsénico |  | As | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 |
| Bicarbonatos |  | HCO3 | mg/l | 253 | 259 | 252 | 278,2 | 298 |
| Cadmio |  | Cd | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Calcio |  | Ca | mg/l | 103 | 107 | 103 | 135 | 124 |
| Carbonatos |  | CO3 | mg/l | 0 | 0 | 0 | 0 | ND |
| Carbono Orgánico Total |  |  | mg/l | ND | <1 | ND | <1 | <1 |
| Cianuro |  | CN | mg/l | <0,1 | <0,05 | <0,1 | <0,05 | <0,05 |
| Cinc |  | Zn | mg/l | 0,01 | <0,03 | <0,01 | <0,01 | 0,01 |
| Cloruros |  | Cl | mg/l | 27 | 22 | 28 | 36,6 | 30,6 |
| Cobre |  | Cu | mg/l | <0,01 | <0,03 | 0,01 | <0,01 | 0,01 |
| Coliformes totales |  | NMP/100ml |  | ND | 4 | ND | ND | ND |
| Coliformes fecales |  | NMP/100ml |  | ND | 2 | ND | ND | ND |
| Color |  |  | Co-Pt | ND | 10 | ND | ND | ND |
| Compuestos Fenólicos |  | Fenol | mg/l | 0,073 | <0,002 | 0,007 | <0,002 | <0,002 |
| Conductividad a 25°C |  |  | S/cm | 819 | 674 | 768 | 850 | 854 |
| Cromo hexavalente |  | Cr | mg/l | 0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | <0,01 |
| DBO5 |  |  | mg/l | 2,2 | <2,0 | 3 | <2 | <2 |
| Detergentes |  | SAAM | mg/l | <0,1 | 0,07 | <0,1 | 0,13 | 0,1 |
| DQO |  |  | mg/l | <0,1 | <2,0 | <0,1 | 1,08 | 1,2 |
| Flúor |  | F | mg/l | 0,5 | 0,08 | 0,16 | 0,18 | 0,12 |
| Fósforo total |  | P | mg/l | 0,23 | 0,13 | 0,22 | <0,2 | <0,2 |
| Hierro |  | Fe | mg/l | 0,18 | 0,08 | 0,15 | 0,33 | 0,35 |
| Manganeso |  | Mn | mg/l | 0,42 | 0,08 | 0,28 | 0,27 | 0,27 |
| Magnesio |  | Mg | mg/l | 15,6 | 17,5 | 15,1 | 14,6 | 18,2 |
| Mecurio |  | Hg | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 |
| Níquel |  | Ni | mg/l | 0,01 | 0,04 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
| Nitratos |  | N | mg/l | 4,1 | 4,58 | 2,7 | 2,94 | 1,6 |
| Nitritos |  | N | mg/l | <0,1 | <0,02 | <0,1 | 0,04 | 0,04 |
| Plomo |  | Pb | mg/l | 0,04 | <0,03 | 0,04 | <0,01 | <0,01 |
| Potasio |  | K | mg/l | 2,29 | 2,9 | 2,02 | 2,33 | 1,67 |
| Selenio |  | Se | mg/l | <0,005 | <0,001 | <0,005 | <0,001 | <0,001 |
| Sílice |  | SiO2 | mg/l | 19 | 23,2 | 17 | 22,55 | 23,61 |
| Sodio |  | Na | mg/l | 23,6 | 33,5 | 22,4 | 34,3 | 35 |
| Sólidos disueltos |  |  | mg/l | 625 | 612 | 584 | 673 | 584 |
| Sólidos sedimentables |  |  | mg/l 1 hora | <0,1 | ND | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Sólidos suspendidos |  |  | mg/l | 0,48 | <5 | 1,43 | <5 | 6 |
| Sulfatos |  | SO4 | mg/l | 170 | 141 | 135 | 216 | 156 |
| Turbiedad |  |  | UN | <1 | 1,1 | 4 | 4,5 | 3,3 |

## ND: no disponible

Fuente:  ENDESA

1.3.5	Emisiones y descargas al ambiente

1.3.5.1	Efluentes líquidos

Los afluentes líquidos que serán descargados en la piscina de ecualización durante el período de operación normal de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) serán, principalmente, los siguientes (Tabla 1.8):

| Tabla 1.8 | Flujo estimado de afluentes líquidos para el período de operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efluentes líquidos del proceso y sanitarios |  | Flujo (m3/día) | Flujo (m3/hora) | Programa | Temperatura (°C) |
| Purgas de la caldera Puntos de muestreo Drenaje del suelo, cañerías y equipos Pérdidas en el ciclo principal de vapor Desagüe del laboratorio Retrolavado de los filtros Residuos de la planta desmineralizadora Rechazos del proceso de osmosis inversa Fugas del sist. cerrado de refrig. por agua Purgas de la torre de refrigeración Aguas residuales de hervido de la caldera* Aguas residuales de 1a limpieza* Aguas residuales de 2a limpieza* Drenajes sanitarios (aguas de fosa séptica) |  | 264 18,7 50 9,3 6,9 19,9/vez 21,6/vez 160 21,6 4440 340/vez 170/vez 170/vez 40 | 11 0,8 2 0,4 0,4 - - 6,7 0,9 185 - - - 1,7 | Continuo Continuo Intermitente Continuo Continuo Diario Semanal Continuo Continuo Continuo Requerimiento Requerimiento Requerimiento Intermitente | 60 ambiente ambiente ambiente ambiente ambiente ambiente ambiente ambiente ambiente 60 ambiente ambiente 35 |

(*) Después de largas detenciones

Fuente: ENDESA

La Tabla 1.9 muestra las estimaciones de las características químicas de los afluentes a la piscina de ecualización no tratados durante el proceso de operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

| Tabla 1.9 | Características químicas estimadas de afluentes a la piscina de ecualización no tratados durante el proceso de operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Efluentes Líquidos |  | pH | SS ppm | DQO ppm | Aceites ppm | N2H4 ppm | N ppm | P ppm | SO4 ppm | Cl ppm | Fe ppm |
| Purgas de la caldera Puntos de muestreo Drenaje del suelo, cañerías y equipos Pérdidas en el ciclo principal Desagüe del laboratorio Retrolavado de los filtros Residuos de la planta desmineralizadora Rechazos del proceso de osmosis inversa Fugas del sist. cerrado de refrig. por agua Purgas de la torre de refrigeración Aguas residuales de hervido de la caldera* Aguas residuales de 1ª limpieza* Aguas residuales de 2ª limpieza* Drenajes sanitarios (aguas de fosa séptica) |  | 8,5-10,8 8,5-9,5 6-8 8,5-9,5 3-10 6-8 6-8 6-9 9-9,5 7,5-8,5 <11 <9 <9 5,5-9 | 1-10 1-5 50 1-5 50 400 400 <20 1-5 20 <130 <9 <9 <600 | 1-10 1-10 20 1-10 20 - - - 1-10 10 30-135 1 <1 <150 | - - 10 - - - - - - - <2 <1 trazas <100 | 0,06 0,07 - 0,07 - - - - 5 - 130-350 <2 <0,5 - | 0,03 0,03 - 0,03 - - 2NO3-N 5NO3-N 2 <1 60-160 <1 <0,25 <30 | 303 10 - 10 - - - - - <1 - - - <4 | - - - - - - 5000 900 - 950 - - - - | 10 - - - - - 8 88 - 66 - - - - | 0,05 - - - - - - 0,08 - - - - - - |

(*) Después de detenciones largas

Fuente:  ENDESA

Los efluentes de proceso serán tratados previamente a su descarga al río Aconcagua, de manera de dar cumplimiento al Decreto Supremo Nº 90/00 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, publicado el 07 de marzo de 2001.  Este decreto “Establece normas de emisiones para la regulación de contaminantes asociados a las descargas de residuos líquidos a aguas marinas y continentales superficiales”. Esta planta consistirá básicamente de neutralización y homogeneización en un estanque ecualizador.

Las aguas provenientes de las áreas del estanque de aceite lubricante, turbina de gas, turbina de vapor y estanque de combustible pasarán por separadores de aceite para luego ser descargados, junto con las aguas pluviales acumuladas, directamente al río a través de tuberías de drenaje, debido a que no requieren tratamiento previo.

Las aguas de descarte provenientes de las torres de refrigeración serán aireadas en la piscina de ecualización existente en la actual central San Isidro de 2.200 m3, para luego ser descargadas en el río Aconcagua.  Producto de la operación del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se estima un caudal de descarga igual a 160 m3/h.

Las aguas servidas domésticas serán tratadas en una planta especialmente diseñada para tal fin, la cual fue aprobada por la Resolución Nº 3448 del 13 de octubre de 1998, del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota (incluida en el Anexo B, Resoluciones).  El agua tratada será descargada a un pozo de infiltración ubicado en el exterior de la plataforma borde norte.

Las especificaciones técnicas de la planta de tratamiento de las aguas servidas son las siguientes:

- Fabricante:	Cromaglass Corporation;

- Modelo:	CA – 50;

- Material:	Cámara de tratamiento en fibra de vidrio y malla no corrosiva.  Tuberías y fittings en PVC schedule 40 aprobada por NSF.  Fittings metálicos en acero inoxidable;

- Dimensiones (largo, ancho, alto):	5,9 m, 2,2 m, 2,5 m;

- Peso:	1.217 kg;

- Capacidad máxima (24 horas):	18,9 m3;

- Volumen de descarga:	2,37 m3;

- Descargas por día:	8;

- Volumen estanque:	18,7 m3;

- Capacidad de aireación:	23,5 (lb. O2/24hr);

- Carga orgánica máxima (DBO5/día):	6.804 gr;

- Consumo eléctrico (Kw/día):	22/30 (*); y

- Corriente total necesaria (12 v/230 v):	60a - 230v.

(*) depende de la carga biológica e hidráulica.

De acuerdo a la carga orgánica, la capacidad de la planta es para satisfacer los requerimientos de 150 personas.

1.3.5.2	Emisiones atmosféricas

Producto de la combustión del gas natural se emitirá a la atmósfera un flujo gaseoso, caracterizado principalmente por la presencia de dióxido de carbono (CO2), vapor de agua y óxidos de nitrógeno (NOX).  Este último en concentraciones menores debido a que se utilizará tecnología de última generación en los quemadores de la turbina a gas (Dry Low NOX).  Se estima que el nivel de emisiones de NO2 será de aproximadamente 40 mg/m3.

Por las características propias del gas natural, no se emitirá a la atmósfera anhídrido sulfuroso (SO2).  El material particulado se emitirá en cantidades ínfimas.

Dentro de los sistemas de control existe un sistema de monitoreo continuo de emisiones, a través del cual se registra y analizan los gases de escape de la turbina, tales como NOX, CO y O2.

Debido a la tecnología aplicada en el diseño de la turbina de gas, se estiman los siguientes valores de emisión (Tabla 1.10):

| Tabla 1.10 | Concentraciones estimadas de las emisiones gaseosas derivadas de la operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) |  |
| --- | --- | --- |
| Emisiones (*) |  | Gas Natural (mg/m3) |
| CO SO2 NO2 |  | 1,38 0 48,1 |

(*) en volumen a 25°C, 1 atm.

Fuente:	ENDESA

No existen mediciones de emisiones de PM10 para la chimenea de la actual central San Isidro.  Sin embargo, a modo referencial, cabe mencionar que la actual central termoeléctrica de ciclo combinado Atacama, similar a la del presente EIA, en un monitoreo isocinético realizado en el 2002, registró para la variable de PM10 un valor de 1,9 mg/m3N.  La limitación de emisiones para éste, en la Comunidad Europea, es igual a 5,0 mg/m3N (directiva  2001/80/CE, sobre limitación de emisiones a la atmósfera).

Los valores expuestos en la Tabla 1.10 corresponden a estimaciones cuando el turbogrupo esté a plena carga (100%) y en régimen permanente.

El CDEC determinará los periodos de entrada y salida de operación de los equipos generadores.  Los períodos diferentes al de régimen de carga base, tales como arranques, detenciones y generaciones menores al 100% de la capacidad, corresponderán a eventos particulares de corta duración (aproximadamente 5 horas en el caso de los arranques de la unidad y 2 horas en la detención).

1.3.5.3	Residuos sólidos

Los desechos sólidos que producirá este proyecto durante su operación serán residuos sólidos urbanos (RSU), provenientes de la alimentación del personal y de las instalaciones sanitarias, y residuos industriales sólidos (RISes), básicamente aceites y solventes usados, paños contaminados, filtros de aceite y aire, pilas y baterías, entre otros.

Respecto de los RSU, a fin de minimizar su generación, se negociará con los proveedores el retiro de los envases vacíos de materias primas.  En caso de no ser posible, se almacenarán dichos envases en un contenedor especialmente habilitado para dicha tarea.

El tratamiento de los RSU hasta su disposición final cumplirá lo siguiente:

- Almacenamiento en recipientes tapados;

- Recolección semanal y transporte a cargo del servicio establecido por la Municipalidad de Quillota; y

- Eliminación y disposición final en vertedero autorizado.

Respecto de los RISes, la actual central San Isidro los remite semestralmente a un vertedero autorizado.  Para el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se considera también ampliar el sitio de acopio temporal existente, para poder almacenar los nuevos RISes que se espera generar.  El retiro y la manipulación de los residuos sólidos se realizará a través de empresas autorizadas por el Servicio de Salud de Viña del Mar - Quillota.

Los residuos industriales en su fase líquida, tales como aceites, solventes y petróleo son considerados residuos sólidos desde el momento en que se envasan en recipientes.  Su disposición se realizará de acuerdo a las instrucciones de manejo de residuos sólidos establecidas en la Norma ENDESA N° 14, "Norma general de gestión de residuos industriales en las instalaciones de ENDESA en Chile".

Estos residuos se eliminarán en recipientes cerrados que no permitan derrames.  Aquellos que son lodos, pulpas o sólidos secos, se transportarán en recipientes o tambores con tapas.

Para efectos de recolectar los residuos, se utilizarán ocho tipos de receptores de basura, utilizando contenedores de 200 litros con tapa.

Para la correcta utilización y clasificación de los residuos se implementará un sistema de colores.

La forma en que se manejará estos residuos está definida en el procedimiento PO.03 "Manejo de Residuos Sólidos" del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de la actual central San Isidro.  En el procedimiento PO.04 del SGA se establece las condiciones necesarias para el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas, a fin de minimizar los posibles riesgos ambientales que éstas presenten (ver PO.03 y PO.04 en el Anexo J).

La actual central San Isidro posee una Bodega de Residuos Industriales Sólidos que consiste básicamente en :

- Un contenedor metálico de 6 m3, para el acopio de residuos en pequeños volúmenes de acumulación.  Su piso está perforado para el caso de derrames, encontrándose montado sobre un foso separador de hidrocarburos;

- Un estanque de 10 m3 para la acumulación temporal de aceites usados.  El depósito se encuentra ubicado al interior de un pretil de contención conectado también al foso separador mencionado en el punto anterior; y

- Un recinto con pretil de contención conectado a otro foso separador de hidrocarburos.  En este lugar se mantienen dos contenedores portátiles de capacidad 9,5 m3 c/u, destinados al acopio de diversos residuos sólidos contaminados con hidrocarburos.

      - Ruidos

Se estima que los niveles máximos de ruido no excederán los siguientes valores, medidos a 1 m del equipo emisor:

- Turbina de gas	: 85 dB (A);

- Turbina de vapor	: 85 dB (A);

- Ventiladores	: 85-90 dB (A);

- Bombas de alimentación	: 85 dB (A); y

- Otras bombas	: 85 dB (A).

En el Capítulo 5 del presente EIA se realiza una evaluación detallada del impacto acústico que generará la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

1.3.6	Condiciones de seguridad

El diseño de los equipos y procesos en la actual central San Isidro ha obedecido a normas de calidad internacionales y chilenas que aplican diversos factores de seguridad, indispensables para el funcionamiento eficiente de la planta durante su vida útil.  Este mismo criterio se aplicará a la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

Se aumentará la brigada de combate de incendios actualmente existente en la central San Isidro, compuesta por personal de planta.

A fin de asegurar el control de eventuales situaciones de emergencia, se utilizarán los procedimientos de emergencia con que cuenta la actual central San Isidro, con las adaptaciones correspondientes a la nueva infraestructura.  Como ya fue mencionado, la central San Isidro cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental certificado, en el cual se han establecido criterios e instrucciones para abordar emergencias como las siguientes:

- Explosiones o incendios que ocurran dentro o cerca de las instalaciones;

- Detección de fugas de gases, en edificios o a la intemperie;

- Derrames de petróleo u otras sustancias líquidas; y

- Desastres naturales, como inundaciones.

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) considera ampliar el circuito húmedo de red contra incendios, además de extintores individuales y depósitos de mangueras y accesorios.

Se mantendrá estrecho contacto con las instituciones de la zona que puedan prestar ayuda en caso de emergencia o estar relacionadas, como por ejemplo: bomberos, hospitales, Carabineros, mutuales, organizaciones civiles, etc.

Para restaurar la operación después de una emergencia, se seguirán rigurosamente las instrucciones de operación del fabricante.

  - Etapa de modernización del equipamiento de la Central

La vida útil de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se estima en 25 años. Sin embargo, no habrá cierre y abandono del proyecto, ya que transcurridos los 25 años se realizará un proceso de modernización o reacondicionamiento de los equipos del proyecto.

Se espera que a esa fecha se haya producido un avance tecnológico importante en los equipos, en cuyo caso se desmontarán los equipos actuales para ceder el espacio a equipos de nueva tecnología.  De no existir este avance tecnológico, los equipos existentes se reacondicionarán y modernizarán.  En ambos casos la modificación de proyecto será sometida al SEIA.