Estudio de Impacto Ambiental

Proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)”

RESUMEN EJECUTIVO

# DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA), requiere aumentar la capacidad generadora de la Central Termoeléctrica de ciclo combinado San Isidro, de propiedad de su filial Compañía Eléctrica San Isidro S.A.  Para ello está desarrollando el proyecto “Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)”, objeto del presente Estudio de Impacto Ambiental.

La producción de electricidad de este proyecto busca satisfacer futuras demandas energéticas y la energía a generar será incorporada al Sistema Interconectado Central (SIC).  Este provee de electricidad a la zona comprendida entre Taltal y la Isla de Chiloé.

La inversión para desarrollar este proyecto se estima en ciento noventa millones de dólares de los EE.UU. (US$190.000.000).

El objetivo del proyecto es construir y poner en servicio una ampliación de la central (Segunda Unidad) de ciclo combinado, es decir, gas-vapor, de 370 MW de potencia.  Las características de la ampliación son muy similares a la actual Central San Isidro, aumentando de esta manera su capacidad generadora en un 100%. Se espera aumentar la generación en un promedio anual de 2.500 GWh.

Con la ejecución y puesta en marcha de este proyecto se asegurará una disminución en la dependencia que hoy se tiene de las centrales hidroeléctricas de la zona sur del país.  Ello será un respaldo en caso de emergencias ocasionadas por posibles sequías y el consecuente impacto en las centrales que dependen de fuentes hídricas.  Además, se prevé un incremento de los requerimientos energéticos, debido a futuros aumentos de demanda, consecuentes del crecimiento económico, tecnológico y poblacional del país.

Desde el punto de vista ambiental, la operación de una central de ciclo combinado presenta ventajas comparativas frente a una central térmica que funcione con carbón, petróleo diesel o combustibles pesados, entre las cuales se puede mencionar:

- Prácticamente no hay producción de cenizas y escorias;

- Prácticamente no hay emisiones de material particulado y dióxido de azufre a la atmósfera (emisiones que dependen directamente del tipo de combustible utilizado);

- Bajas emisiones de NOX a la atmósfera;

- Menores emisiones de CO2;

- Mejor rendimiento de kWh por energía requerida, lo que se traduce en un menor consumo de combustible; y

- Menores consumo de agua para su operación normal.

El proyecto, desde el punto de vista de su emplazamiento, es ambientalmente favorable, debido a que construir el proyecto en otro lugar, implicaría construir una nueva línea de transmisión eléctrica, una nueva subestacion eléctrica y un ramal para el gasoducto.

- Localización del proyecto

La actual Central San Isidro se encuentra ubicada aproximadamente a ocho kilómetros al oeste de la ciudad de Quillota, en el sector Lo Venecia, comuna de Quillota, V Región de Chile.  Su acceso es por la Ruta CH60 (camino internacional Concón – Túnel Caracoles).  Su plataforma tiene una superficie de 184 m por 350 m y se ubica a aproximadamente 71,8 m.s.n.m., a una altura promedio de 3,5 metros sobre el nivel del terreno natural.  Las coordenadas del emplazamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) son: N 6.353.847, E 283.818.

- Descripción de la central

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) será del tipo ciclo combinado (ciclo gas más ciclo vapor), con una potencia neta aproximada de 370 MW y una generación anual aproximada de 2.500 GWh.

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) será conectada al SIC mediante una línea de 220 kV de tensión entre el actual patio de alta tensión (Patio San Luis) y la S/E Quillota de la empresa TRANSELEC.

- Descripción del proceso

La forma de operar de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), resumidamente, es la siguiente:

- La turbina a gas utilizará como combustible gas natural.  Los gases, producto de la combustión entre aire succionado y comprimido por el compresor axial y el gas natural, entregarán su energía potencial y cinética a los rotores de la turbina de gas.  Ésta impulsará el rotor de un alternador, generando energía eléctrica lista para ser elevada a la tensión de 220 kV, que es el voltaje de transmisión al SIC.

- La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) será controlada y supervisada en forma automática desde la Sala de Control.

- La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se conectará al SIC a través de las Obras de Enlace, las que comprenden el patio de maniobras de la central (Patio San Luis) y una línea de transmisión de 220 kV de doble circuito, ambos ya existentes.

- Definición de las etapas y actividades asociadas al proyecto

El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) está compuesto por tres etapas, las que se describen a continuación:

- Etapa de construcción, montaje y puesta en servicio: Se llevará a cabo la construcción de las obras físicas, la instalación, los montajes y la puesta en servicio de los equipos, la ampliación de la plataforma y la urbanización de la ampliación de la central (Segunda Unidad).  Se estima que durará 29 meses e implica las siguientes actividades:

- Ampliación de la plataforma;

- Contratación de personal;

- Compra de insumos;

- Instalación y retiro de las faenas;

- Construcción de pozos captadores de agua;

- Transporte de los equipos, materiales e instalaciones desde el lugar de fabricación o adquisición hasta el sitio de montaje en la obra;

- Construcción de las obras civiles, incluyendo la ampliación de los edificios y de las estructuras con sus terminaciones;

- Montaje, pruebas y puesta en servicio de los equipos, los materiales y las instalaciones incluidos en el proyecto; y

- Urbanización de la ampliación de la central (Segunda Unidad).

- Etapa de operación: Se realizarán todas las actividades asociadas con la generación de energía eléctrica, la mantención de los equipos y de las instalaciones y las labores administrativas relacionadas con el funcionamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).  Implica las siguientes actividades:

- Partidas del bloque;

- Detenciones del bloque;

- Operación normal (generación de electricidad);

- Trabajos en laboratorios y talleres;

- Mantención de equipos; y

- Labores administrativas y domésticas.

- Etapa de modernización de la Central: No habrá cierre y abandono del proyecto, ya que a los 25 años de operación se evaluará la factibilidad técnica y económica de reemplazar los equipos por unos de mejor tecnología.  Si dicha evaluación resulta negativa, se procederá a reacondicionar y modernizar los equipos existentes.  Implica las siguientes actividades:

- Contratación de personal;

- Compra de insumos;

- Reacondicionamiento y modernización de equipos; y

- Desmantelación de equipos antiguos.

  - Etapa de construcción, montaje y puesta en servicio

Los contratos de construcción, montaje y puesta en servicio incluirán cláusulas que estipulen la obligatoriedad del contratista y de sus subcontratistas de respetar y de ceñirse a las normas legales y reglamentarias de connotación ambiental atingentes.

Construcción y montaje de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)

Los principales equipos que componen la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), son los siguientes:

- Grupo turbina de gas-generador y equipos asociados;

- Caldera recuperadora de calor y auxiliares;

- Grupos turbina de vapor-generador y equipos asociados; y

- By-pass de gases.

Para la implantación de los equipos antes descritos, se considera la construcción de la ampliación de la actual plataforma, la ampliación de algunos de los edificios existentes y la provisión de nuevos edificios.

Las obras civiles comprenderán:

- Excavaciones y fundaciones de hormigón armado;

- Preparación de la plataforma donde se implantará la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad);

- Fabricación y colocación de las armaduras y los hormigones de primera y segunda fase;

- Montaje de todas las estructuras y de soporte de equipos;

- Fabricación de la mesa del grupo turbina a vapor-generador y construcción del edificio de control;

- Ejecución de todas las terminaciones de arquitectura en los edificios y las estructuras; y

- Sistema de extracción y conducción de agua de pozos.

Requerimiento y fuentes de abastecimiento en la etapa de construcción

El máximo requerimiento de agua durante el período de construcción será de 1.460 m3/mes y el de electricidad será de 1.200 kVA/mes.

Personal requerido durante la etapa construcción

En el período de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se estima la necesidad de contratar un promedio de 900 personas/mes durante 29 meses.

Maquinarias y equipos en la construcción

Se requerirán maquinarias y equipos que ejecuten las siguientes funciones:

- Excavaciones;

- Movimientos de tierra;

- Levantamientos de equipos;

- Soldaduras;

- Sistemas de compresión de aire;

- Montajes; y

- Mediciones.

No se ejecutarán tronaduras.

Para el transporte del fierro de construcción y estructuras metálicas se usarán rampas de 30 t.  El equipo de mayor peso a transportar corresponderá a una parte de la turbina de gas, con un peso aproximado de 140 toneladas.  Para el transporte de este equipo, desde el puerto de desembarque al sitio de la central, se considera utilizar un acoplado hidráulico de varios ejes.  Por motivos de seguridad y para cumplir con las reglamentaciones pertinentes, se solicitará la cooperación de Carabineros de Chile en el control del tránsito durante el traslado de este equipo y de todos los de mayor envergadura.

Emisiones y descargas al ambiente en la etapa de construcción

- Efluentes líquidos

Durante el período de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), los efluentes líquidos corresponderán, en su mayoría, a residuos provenientes de los servicios higiénicos del personal de la construcción.  Los otros residuos serán, en menor medida, provenientes de desechos domésticos de los trabajadores y los residuos resultantes de la mantención de equipos y maquinarias empleadas en el frente de trabajo.

- Residuos sólidos

Los residuos sólidos provenientes de la construcción del proyecto serán inertes y serán clasificados por tipo y calidad, almacenados temporalmente en los terrenos de la central y posteriormente serán comercializados.  En caso de que algún residuo no sea posible venderlo, será enviado al vertedero de Lajarilla.

Los filtros y envases de aceites, lubricantes y grasas usadas provenientes de la mantención de la maquinaria de los frentes de trabajo serán acopiados en tambores metálicos de 200 litros, trasladados y dispuestos temporalmente en un área especialmente autorizada por el Servicio de Salud de Viña del Mar -  Quillota para dicho fin.  Finalmente, estos residuos serán comercializados.  En caso que no se logre su comercialización, serán trasladados a Santiago, para que sean tratados por una empresa especializada.

- Emisiones a la atmósfera

Durante la etapa de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), las emisiones a la atmósfera corresponderán principalmente a material particulado, producto de los trabajos de movimiento de materiales y a aquellas relacionadas con gases y partículas provenientes de los vehículos y la maquinaria en funcionamiento.  También, por un corto período habrán emisiones de gases producto de las pruebas previas a la puesta en marcha de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

- Ruidos

Se estima que los niveles de ruido que se emitirán producto de la construcción del proyecto no superarán los 50 dB(A) en la obra.  Este nivel de presión sonora será emitido sólo en horario diurno, vale decir, entre las 7:00 y 21:00 horas y provendrá principalmente de los camiones que ingresen a las obras.

Condiciones de seguridad en las áreas de trabajo

Los programas de seguridad y prevención de accidentes serán de acuerdo a los requerimientos de la legislación chilena aplicable.  Todos los trabajos se harán bajo las más estrictas normas de seguridad, en especial según lo indicado en la Ley Nº 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y sus decretos reglamentarios.

ENDESA diseñará procedimientos cuya aplicación minimice al máximo los riesgos de incendio, controlen los escombros y desechos de materiales.  Los combustibles, solventes y otros productos volátiles o inflamables serán almacenados en contenedores seguros y en un área apartada de la construcción y de los equipos.

Todos los supervisores y por lo menos el 20% de los trabajadores serán instruidos en métodos y procedimientos de extinción de incendios, asignándoles actividades específicas en el manejo de incendios.

Se proveerá de elementos adecuados de combate y protección contra incendios en cada una de las bodegas, edificios y áreas de trabajo.

ENDESA exigirá a los contratistas contar con expertos en Prevención de Riesgos durante la ejecución de los trabajos.

Fase de término de la construcción

Una vez concluida la fase de construcción de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), ENDESA controlará que la empresa constructora del proyecto ejecute las acciones establecidas para readecuar todas las áreas intervenidas.

- Etapa de operación

La actual Central San Isidro tiene un Sistema de Gestión Ambiental certificado en conformidad a la Norma ISO 14.001, el cual incluye todos los procedimientos y registros de las actividades necesarias para controlar los aspectos ambientales de su operación.  La gestión ambiental de la ampliación de dicha central, propósito de este proyecto, será sometida a estos estándares de certificación ambiental, una vez que entre en operación.

La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) operará normalmente en carga base.  Habrán también partidas o detenciones de la operación, según lo requiera el Centro de Despacho Económico de Carga (CDEC).

Plan de operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)

El sistema de control y mando estará funcionalmente distribuido y será dividido en tres niveles:

- Nivel de coordinación de funciones;

- Nivel de control de grupos funcionales; y

- Nivel de control individual.

Básicamente, el sistema incluirá un control automático de partidas y detenciones de las unidades y un sistema de regulación automático de potencia.

El sistema de control automático de partida y detención permitirá la operación del proyecto en ciclo combinado y en ciclo simple.  El control automático de partida y detención tendrá la capacidad de seleccionar la orden de operación de las distintas unidades en relación con la temperatura de los metales de la turbina de vapor.

Todo el control de la central se efectuará a través de pantallas de monitoreo y operación bajo condiciones normales, de partida y de detención de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad).

Mantenimiento de los sistemas de control ambiental

Los sistemas de control y monitoreo ambiental serán electrónicos, de alta tecnología.  En su mantenimiento sólo se utilizará instrumental electrónico y buscará comprobar, mediante medidas y pruebas simuladas, su exactitud, correcta operatividad y cambio de sus características físicas o de componentes, producto de su funcionamiento y tiempo de vida.

Sistemas para el control de la contaminación

El diseño de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) contempla los sistemas de tratamientos apropiados para cumplir con las normas de calidad del aire, prevenir la contaminación acústica, normas para la descarga de efluentes y gestionar los residuos sólidos.

En el caso de derrames desde estanques, éstos contarán con elementos de contención tales como diques o vías de conducción de los vertidos a depósitos con posterior tratamiento.

El éxito del control de las emisiones gaseosas estará basado en las características del combustible a ser quemado y en la tecnología empleada en el diseño y construcción de los quemadores de la turbina de gas.  Lo primero se cumplirá por la calidad del gas natural proveniente de Argentina, garantizada contractualmente tanto por el productor como por el transportador.  Lo segundo estará garantizado por el nivel de excelencia técnica y grado de experiencia de los fabricantes, demostrado ampliamente en plantas similares a la del presente proyecto, en países desarrollados.

Para efectos de control y monitoreo de las emisiones líquidas y gaseosas se contará con equipamiento e instrumentación para los siguientes procesos:

Proceso de control:

- Análisis químico de efluentes y combustibles;

- Neutralización ácida/básica en efluentes de la planta desmineralizadora y del laboratorio químico;

- Tratamiento de efluentes sanitarios;

- Tratamiento de efluentes de proceso;

- Medición de flujo y concentración de las emisiones de NOX, CO, y 02; y

- Secado de Iodos, clasificación y envío al vertedero municipal de Lajarilla.

Monitoreo:

- Medición continua de neutralización de ácidos/bases en sistemas de tratamiento de efluentes de la planta desmineralizadora y laboratorio químico. Sistema automático de medición y alarma a sala de control;

- Análisis químico mensual del efluente del sistema de tratamiento sanitario;

- Análisis químico mensual del efluente del sistema de tratamiento de efluentes de proceso; y

- Monitoreo continuo automatizado y directo a la sala de control de NOX, CO, y O2 emitidos por la chimenea, con sus respectivas alarmas.

Mantenimiento de las instalaciones

Los planes y procedimientos de mantenimiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) estarán basados en las recomendaciones de los fabricantes de los equipos y en la propia experiencia del personal de la Compañía Eléctrica San Isidro S.A.  Las acciones de mantenimiento serán de tres tipos: mantenimiento preventivo, mantenimiento programado y mantenimiento correctivo.

Caracterización de los insumos

El insumo energético de la central será gas natural proveniente de Argentina.

- Gas natural

El gas natural en su estado virgen es una mezcla de hidrocarburos (compuestos formados sólo por hidrógeno y carbono) y diferentes sustancias en cantidades mínimas, conocidas como trazas.  Los gases de los hidrocarburos normalmente presentes en el gas natural son metano, etano, propano, butano, pentano y pequeñas cantidades de hexano, heptano, octano y gases más pesados.  Las sustancias trazas que contiene el gas natural incluyen dióxido de carbono, gases de azufre, nitrógeno, vapor de agua e hidrocarburos pesados.

Durante el proceso de extracción, la mayor parte del butano y de los hidrocarburos más pesados son separados para reprocesarlos y venderlos como materia prima en la industria química y como mezcla para la producción de gasolina.  Asimismo, la mayor parte del agua y demás sustancias trazas son removidas en diferentes etapas del proceso.  De esta forma el producto comercializado como gas natural es principalmente una mezcla de metano y etano, con una pequeña fracción de propano.

La principal cualidad que posee el gas natural es su característica de combustible más "limpio" (menos contaminante) en comparación con el resto de los de origen fósil.  El contenido de azufre es prácticamente nulo y su combustión no da lugar a residuos, formación de humos negros, cenizas o escorias, cuando se opera bajo condiciones normales.

- Agua de pozo

El agua se empleará para compensar las pérdidas por evaporación y purga en el sistema de refrigeración por torre húmeda, las pérdidas naturales del ciclo de vapor y para el abastecimiento del agua potable y de servicios. El agua requerida será captada de pozos profundos existentes y nuevos cercanos a la central.  El agua necesaria principalmente para reposición de pérdidas del ciclo vapor y agua potable, será tratada mediante una planta de desmineralización y almacenada en estanques.

Emisiones y descargas al ambiente

- Efluentes líquidos

Todos los efluentes de los diferentes procesos del proyecto serán tratados previamente a su descarga al río Aconcagua, de manera de dar cumplimiento al Decreto Supremo Nº 90/00 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  Este tratamiento consistirá básicamente en neutralizar y homogeneizar el efluente en un estanque ecualizador.

- Emisiones atmosféricas

Producto de la combustión del gas natural se emitirá a la atmósfera un flujo gaseoso caracterizado principalmente por la presencia de dióxido de carbono (CO2), vapor de agua y óxidos de nitrógeno (NOX).  Este último en concentraciones menores, debido a que se utilizará tecnología de última generación en los quemadores de la turbina a gas (Dry Low NOX).  Se estima que el nivel de emisiones de NO2 será de aproximadamente 50 mg/m3.

Por las características propias del gas natural, no se emitirá a la atmósfera anhídrido sulfuroso (SO2).  El material particulado se emitirá en cantidades ínfimas.

Dentro de los sistemas de control existe un sistema de monitoreo continuo de emisiones, a través del cual se registra y analizan los gases de escape de la turbina, tales como NOX, CO y O2.

- Residuos sólidos

Los desechos sólidos que producirá este proyecto durante su operación serán residuos sólidos urbanos (RSU), provenientes de la alimentación del personal y de las instalaciones sanitarias, y residuos industriales sólidos  (RISes), básicamente aceites y solventes usados, paños contaminados, filtros de aceite y aire, pilas y baterías, entre otros.

Los residuos industriales en su fase líquida, tales como aceites, solventes y petróleo son considerados residuos sólidos desde el momento en que se envasan en recipientes tapados.

- Ruidos

Se estima que los niveles máximos de ruido, en general, no excederán los 85 dB(A), medidos a 1 m del equipo emisor.

Condiciones de seguridad

A fin de asegurar el control de eventuales situaciones de emergencia, se utilizarán los procedimientos de emergencia con que cuenta la actual central San Isidro en su Sistema de Gestión Ambiental, con las adaptaciones correspondientes a la nueva infraestructura, en el cual se han establecido criterios e instrucciones para abordar las siguientes emergencias:

- Explosiones o incendios que ocurran dentro o cerca de las instalaciones;

- Detección de fugas de gases, en edificios o a la intemperie;

- Derrames de petróleo u otras sustancias líquidas; y

- Desastres naturales, como inundaciones.

- Etapa de modernización de la Central

La vida útil de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se estima en 25 años. Sin embargo, no habrá cierre y abandono del proyecto, ya que transcurridos los 25 años se realizará un proceso de reacondicionamiento de los equipos de la central.

Se espera que a esa fecha se haya producido un avance tecnológico importante en los equipos, en cuyo caso se desmontarán los equipos actuales para ceder el espacio a equipos de nueva tecnología.

PLAN DE CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL APLICABLE

La legislación con connotación ambiental que le es aplicable al proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) comprende cinco leyes, cinco decretos con fuerza de ley, 23 decretos supremos, dos normas y dos resoluciones.  En total son 37 normativas legales que en general regulan la gestión de residuos provenientes de la industria, la protección a los recursos naturales, las condiciones sanitarias laborales, y la protección del patrimonio sociocultural.

Para el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se identifica la aplicabilidad de tres permisos sectoriales, referidos en los artículos 90, 93 y 94 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  Para dar cumplimiento a dichos permisos sectoriales, en el desarrollo de este Estudio de Impacto Ambiental se establecen las medidas adecuadas para el control de aquellos factores, elementos o agentes del medio ambiente que puedan afectar la salud de los habitantes (artículos 90 y 93), y también se señalan las medidas necesarias para controlar técnicamente todos los riesgos ambientales asociados al funcionamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) (Artículo 94).

EFECTOS, CARACTERÍSTICAS O CIRCUNSTANCIAS QUE DAN ORIGEN AL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

El Artículo 6 del D.S. Nº 30/97 (modificado por el D.S. N° 95/01) del MINSEGPRES establece que se deben someter al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) por medio de un Estudio de Impacto Ambiental  aquellos proyectos que generen efectos adversos sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales renovables.  El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) por medio de sus emisiones, tanto atmosféricas como de ruido, producirá una alteración en la calidad del aire.  En consecuencia, el proyecto requiere someterse al SEIA por medio de un Estudio de Impacto Ambiental.

LINEA DE BASE

- Medio Físico

## Geología

El sitio de emplazamiento para la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) está compuesto por rocas metamórficas paleozoicas, intruídas por rocas dioríticas a graníticas mesozoicas.  Además, se considera que el área presenta un comportamiento geotécnico estable y que su alto nivel de aguas subterráneas está relacionado con la escasez de sedimentos y las características arcillosas que muestra el suelo, producto de la meteorización de los esquistos y las micacitas que forman la roca fundamental.

## Geomorfología

- El proyecto se desarrollará en un terreno caracterizado principalmente por ser un sector plano, con suelo principalmente de origen depositacional a orillas del río Aconcagua.

Suelos

- Uso del suelo:

Son suelos que presentan moderadas limitaciones en su uso y restringen la elección de cultivos, aunque pueden ser buenas para algunos de ellos.  La topografía varía de plana a moderadamente inclinada.  Es un suelo arable y su uso actual corresponde a empastadas de alfalfa.  El terreno dentro de los límites de la propiedad de la central San Isidro cuenta con resolución que autorizó su cambio de uso, de agrícola a industrial.

Caracterización del suelo:

Su textura es franco arenosa en la superficie y arenosa francosa en profundidad.  Son suelos con una profundidad entre 30 y 50 centímetros.  La permeabilidad es buena y el drenaje es excesivo.  Son pedregosos en la superficie y en todo el perfil.

Aguas

Hidrografía:

El río Aconcagua está en el área de influencia y presenta un régimen fluvial mixto; presenta crecidas importantes con las lluvias de invierno y en primavera y principios de verano, debido a los deshielos.

- Calidad del agua superficial:

Los núcleos poblados, agrícolas e industriales cercanos conllevan un intenso uso de los recursos hídricos, ya sea como fuente de agua potable, regadío o como curso receptor de descargas de residuos líquidos (RILes), tanto domésticos como industriales.

Las descargas al río Aconcagua de aguas servidas domésticas sin tratamiento previo, constituyen el problema ambiental más relevante del valle del Aconcagua.  Recibe las aguas servidas, sin tratar, de los centros poblados de Los Andes, San Felipe, La Calera y Quillota, por lo que presenta relativamente altos recuentos microbiológicos.  Sin embargo, el problema no es grave, debido a su alto caudal.

- RILes de la actual central San Isidro:

Ningún parámetro de los RILes que descarga la actual central San Isidro sobrepasa la norma del Decreto Supremo Nº 90/00 MINSEGPRES.

Calidad de aguas subterráneas:

El agua es apta para riego, con valores de sodio y boro en niveles tolerables.  Se detecta nitrato en algunos sectores, pero en niveles bajos.  Dada su evolución natural, las aguas se clasifican como duras.  No existen antecedentes respecto a elementos nocivos.

Las aguas de los pozos existentes en la actual central San Isidro son duras, con tendencia incrustante de baja intensidad.  En todo caso, cumplen con la norma NCh Nº409/84 del Instituto Nacional de Normalización, referente a calidad físico-química para agua potable.

Aire

- Clima:

La V Región, en especial sus valles fluviales interiores, como el de Quillota, representa un clima de tipo mediterráneo, vale decir, con inviernos lluviosos y fríos y veranos secos y cálidos.

- Meteorología:

A continuación se presentan los valores promedio históricos de la estación meteorológica de Quillota (Dirección General de Aguas) para la zona estudiada.

- Temperatura: La temperatura media anual bordea los 14 ºC, con una diferencia entre el mes más cálido y el más frío de 7,9 ºC.  La temperatura máxima media alcanza los 28,4 ºC en enero y la mínima media, 5,8 ºC en agosto;

- Precipitación: El promedio anual de agua caída en la estación de Quillota es de 300 mm;

- Presión atmosférica: El promedio es de 1.001 mbar, constante en el año;

- Humedad relativa: El mínimo alcanza un 74% y el máximo un 85%; y

- Vientos:  Existe un claro predominio de los vientos del SW en la época de fines de primavera y verano y de calmas durante otoño e invierno.

## Concentraciones ambientales de contaminantes del valle de Quillota:

Se determinaron las concentraciones (g/m3) de Promedio Anual y Máxima Horaria para NO2; Máxima Horaria  y Máxima de 8 Horas para CO; y Percentil Diario para PM10, medidos en tres estaciones ubicadas en el valle de Quillota.  Al comparar dichos valores con la normativa vigente, se concluye que ninguno de los parámetros analizados sobrepasa la respectiva norma.

# Monitoreo de calidad del aire y emisiones:

La calidad del aire del valle de Quillota se monitorea según los procedimientos del Sistema de Gestión Ambiental de la actual central San Isidro, y cumple con los requerimientos contenidos en la Resolución Nº 513/00 de la COREMA V Región, aplicables a las centrales San Isidro y Nehuenco.

El programa de monitoreo se realiza en línea y se consideran los siguientes parámetros en cada una de las centrales de monitoreo:

- Cía. de Bomberos de Quillota: NOX, O3, CO, HCM y dirección y velocidad del viento;

- San Pedro: NOX, O3, CO, HCM y dirección y velocidad del viento;

- La Palma: NOX, O3, CO, HCM y dirección y velocidad del viento; y

- Estación meteorológica ubicada en la central Nehuenco: dirección y velocidad del viento, temperatura, humedad, radiación solar y precipitaciones.

En caso que la actual central San Isidro opere con petróleo diesel, el programa agrega la obligación de monitorear dos parámetros adicionales, que son la concentración de SO2 y de PM10.

En la actual central San Isidro se lleva a cabo un programa de monitoreo de emisiones, el cual se realiza en la chimenea existente, midiendo en línea los parámetros de NOX, CO y O2.  Esto es informado al Servicio de Salud de Viña del Mar – Quillota y COREMA V Región.

# Ruido

Se determinó en 1.000 metros de radio el área de influencia del proyecto, que corresponde a la zona en que éste puede alterar las condiciones acústicas actuales.  En dicha área de influencia se identificaron cinco puntos o receptores sensibles, correspondientes a casas habitaciones y los límites del predio.  Los parámetros para determinar la línea de base en estos cinco puntos corresponden a Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente (NPSEQ), Nivel de Presión Sonora Máximo (LMÁX) y Nivel de Presión Sonora Mínimo (LMÍN).

El horario elegido para las mediciones se estableció en función de las variaciones del Nivel de Ruido durante la jornada, determinado por la condición de menor nivel de ruido de fondo.  Se realizaron mediciones en el periodo diurno (entre las 13:00 y las 14:30 horas) y el nocturno (entre las 22:00 y las 23:30 horas), ya que las actividades de operación de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se desarrollarán en ambos horarios.

Los resultados de las mediciones arrojan que el mayor NPSEQ diurno es de 65,3 dB(A) y el menor es de 51,5 dB(A); para las mediciones nocturnas son 59.9 y 49 dB(A) respectivamente.

- Medio Biótico

Flora y Vegetación

El área de influencia de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) presenta una profunda alteración antrópica, producto de las distintas actividades agrícolas que se han manifestado desde hace muchos años en el valle del río Aconcagua.

Sólo en la zona ribereña del río Aconcagua, hacia donde se descargan las aguas tratadas, se presentan arbustos nativos propios de ambientes ripiarios.

La ampliación de la plataforma de la central San Isidro está localizada en una zona de formación vegetal artificial de uso de empastadas de alfalfa, por lo que la materialización del proyecto no afectará a vegetación natural.

Flora terrestre:

La alfalfa (Medicago sativa) será la única especie afectada producto de la construcción de la plataforma.

Durante la visita a terreno se identificaron las especies que fueron incorporadas al área de influencia como parte del plan de forestación ornamental que propuso el EIA de la construcción de la central San Isidro.  De dichas especies, ninguna se encuentra clasificada en alguna categoría con problemas de conservación.

- Flora en el río Aconcagua:

Para el río Aconcagua se han descrito siete especies de plantas hidrófitas (tembladerilla, estrella de agua, jacinto de agua, luchecillo, hierba del sapo, huiro y flor del pato) y tres de helófitas (berro, totora y duraznillo), comunes de observar en las orillas del río.

Las especies acuáticas presentan generalmente áreas geográficas de distribución muy extensas, la mayoría de los géneros son cosmopolitas.  Este hecho hace que sea difícil decidir el carácter autóctono o alóctono de las diferentes especies de una determinada región.

Fauna

- Fauna terrestre:

Ninguna de las especies observadas en las visitas a terreno, así como las potencialmente presentes en el área de influencia del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se encuentra en alguna categoría de conservación.  Además, por lo extremadamente pequeña que es la superficie del área de influencia de este proyecto, no hay especies exclusivas o endémicas de este lugar, así como tampoco hay especies que dependan de esta zona como lugar exclusivo o preferente para alimentación o anidación.

- Fauna en el río Aconcagua

En el río Aconcagua se ha detectado la presencia de cinco especies de peces; tres nativas (pocha, bagrecito y pejerrey chileno) y dos introducidas (carpa y gambusia).

La pocha (Cheirodon pisiculus) se encuentra en la calidad de “Vulnerable” según el boletín Nº 47 del Museo de Historia Nacional de Chile (1998).  La principal causa de la incorporación de esta especie en la categoría de Vulnerable, se debe a la artificialización del hábitat, y la actividad de especies introducidas.  El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), en cualquiera de sus etapas, no incidirá en estas causales.

- Medio humano y construido

- Población

La V Región de Valparaíso tiene una superficie de 16.396,1 km2 y está dividida administrativamente en siete provincias.  Estas provincias contienen un total de 38 comunas.

La provincia de Quillota tiene una superficie de 1.659,1 km2, representando un 10,1% de la superficie regional.  Se divide en las comunas de Quillota, La Cruz, Calera, Nogales, Hijuelas, Limache y Olmué.

En la comuna de Quillota existe alto porcentaje de la población que reside en ambiente urbano, sólo el 13% de la población comunal habita en sectores rurales.

En promedio, el 11,8% de la población de la comuna de Quillota se encontraba desocupada en el año 2002, en términos de empleos formales.

Viviendas cercanas

En relación a viviendas emplazadas en forma colindante con el terreno de emplazamiento de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), la más cercana se encuentra a aproximadamente 250 metros hacia el suroriente del proyecto.

Salud y educación

La Región de Valparaíso cuenta con tres servicios de salud.  Al Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota pertenece el hospital San Martín de Quillota y constituye el principal centro hospitalario de las provincias de Quillota y Petorca.

Los requerimientos educacionales para la comuna de Quillota tienen un porcentaje de cobertura igual al 99,4% para la educación básica y del 95,4% para la educación media.

Infraestructura

El sistema de transporte en la comuna de Quillota lo conforman un subsistema de transporte ferroviario y otro de transporte caminero.

La estructura vial comunal la conforman una red básica, una red comunal primaria y una red comunal secundaria.

La infraestructura  eléctrica para la comuna de Quillota corresponde al 98,7% de viviendas conectadas al sistema de red pública y un 0,8% sin suministro eléctrico.

Red eléctrica y requerimientos

La energía adicional que generará el proyecto Ampliación de la Central San Isidro (Unidad 2) se inyectará al Sistema Interconectado Central (SIC), para satisfacer las necesidades de crecimiento de la demanda por electricidad a partir del 2006.   Cabe recalcar que el SIC abastece al 80% del consumo de energía eléctrica y a un porcentaje similar de la población de Chile.

El crecimiento anual de la demanda máxima real ha fluctuado entre 3,92% y 7,90%, mientras que el crecimiento anual de la generación bruta para satisfacer esa demanda ha fluctuado entre 3,92% y 9,87%.

El consumo se duplica entre nueve y diez años, dependiendo de la tasa de crecimiento de la demanda, la que a su vez depende del crecimiento económico del país.  En términos generales, el SIC requiere unos 300 MW adicionales cada año.  Por ello, la ampliación de la central San Isidro proveerá energía para satisfacer el incremento de la demanda de aproximadamente un año y tres meses.

Por otra parte, la previsión de demanda para el periodo 2003-2013 en el SIC muestra un crecimiento entre el 6% y 7,5% anual.

Actividades económicas

Tradicionalmente la mayor parte de la población económicamente activa de la comuna de Quillota ha participado en las ramas económicas de servicios, agricultura y comercio.

Predominan los medianos agricultores, que se dedican principalmente a la horticultura y fruticultura.

Planificación territorial

Plan regulador comunal:

Existe un plan regulador comunal aprobado por el D.S. Nº 317 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo en 1966.  En este plan regulador se estableció el uso de suelo de la comuna de Quillota.  El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) es coherente con este plan regulador.  De hecho, la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se ubicará dentro de las 40 hectáreas de terrenos que fueron cambiadas de uso agrícola a uso industrial mediante la Resolución Nº 017 del SEREMI de Agricultura en 1996, con el objeto de destinarlas a construir y operar una central termoeléctrica de ciclo combinado.

Plan de desarrollo comunal:

Hoy en día Quillota busca el desarrollo en torno al concepto de “Quillota Comuna Saludable”.  La autoridad busca diversificar la oferta económica de la comuna, mediante grandes líneas de acción en tres áreas, que son: productivas, de servicios y equipamientos, y turismo.

Áreas protegidas:

El único lugar de la provincia con la categoría de área silvestre protegida corresponde al Parque Nacional La Campana, distante en su parte más cercana a aproximadamente 20 kilómetros en línea recta con dirección sureste desde la central.

Áreas de riesgo

Se identificaron los siguientes potenciales riesgos asociados a la ejecución del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad):

- Riesgo de crecidas e inundaciones;

- Riesgo sísmico;

- Riesgo de derrames accidentales de RILes; y

- Riesgo de incendios.

IDENTIFICACIÓN, PREDICCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

La modelación de dispersiones atmosféricas arrojó como principal conclusión que para una operación normal del bloque generador de electricidad del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), la normativa de calidad del aire no será sobrepasada en ningún momento.

A su vez, la modelación acústica arrojó como resultado que no representa un impacto acústico muy significativo en el sector y que la nueva fuente emisora cumplirá con los máximos permitidos según la normativa vigente.

El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) identifica el siguiente impacto positivo Muy Significativo:

- Aumento en el suministro de energía eléctrica al SIC por operación normal y generación de electricidad, afectando positivamente las condiciones de seguridad del suministro y el abastecimiento de futuras demandas.

El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) identifica los siguientes impactos positivos Significativos:

- Disminución temporal de la cesantía, por contratación de personal en la etapa de construcción, afectando positivamente al componente empleo de la población;

- Activación temporal de la economía, por contratación de personal en la etapa de construcción, afectando positivamente a las actividades económicas;

- Incremento en el volumen de las transacciones locales, por la compra local de algunos insumos necesarios para la etapa de construcción, afectando positivamente a las actividades económicas; y

- Incremento del parque técnico industrial de la comuna de Quillota, por operación del proyecto, afectando positivamente a las actividades económicas.

El proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) identifica los siguientes impactos negativos significativos (no se identificaron impactos negativos Muy Significativos):

- Aumento de las emisiones de gases de combustión en la etapa de construcción, por montaje, pruebas y puesta en servicio;

- Incremento temporal del nivel de ruido local en la etapa de construcción, por montaje, pruebas y puesta en servicio del bloque generador;

- Incremento temporal del nivel de ruido local en la etapa de construcción, por construcción de obras civiles del bloque generador;

- Aumento del nivel de ruido local, por operación normal del bloque generador de electricidad;

- Aumento de la cantidad de los gases de combustión, por operación normal del bloque generador de electricidad en la etapa de operación;

- Aumento del nivel de ruido local, por partidas del bloque generador;

- Aumento del nivel de ruido local, por detenciones del bloque generador;

- Aumento de la cantidad de los gases de combustión, por partidas del bloque generador;

- Aumento de la cantidad de los gases de combustión, por detenciones del bloque generador; e

- Incremento de residuos industriales líquidos, por operación normal del bloque generador de electricidad.

Como conclusión de la evaluación de los impactos ambientales potenciales del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), se desprende que el proyecto, tal como está diseñado, es ambientalmente viable, pues sus emisiones y descargas al ambiente cumplen con las normas aplicables e involucra impactos ambientales de magnitudes aceptables, según lo ocurrido en otros proyectos de generación de electricidad mediante combustión de gas natural.  Ello porque:

- Los impactos negativos identificados corresponden a los habituales y aceptados para un proyecto de este tipo;

- La red de electricidad (disponibilidad de electricidad) y las actividades económicas serán impactadas positivamente; y

- El principal impacto negativo significativo corresponde a las emisiones de gases de combustión a la atmósfera, las que estarán dentro del rango considerado aceptable por la legislación aplicable al proyecto.  Lo mismo ocurre para las emisiones acústicas.

PROGRAMA DE MANEJO AMBIENTAL

- Plan de medidas de mitigación para el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)

Durante la etapa de construcción se prevé un incremento temporal y puntual en el material particulado por los distintos movimientos de tierra que se efectuarán.  Para mitigar este impacto se mantendrá el frente de trabajo lo más húmedo posible; y los camiones que se ocupen en el transporte de materiales llevarán su carga tapada.

Para mitigar el incremento del ruido local, que pueda perturbar a los receptores sensibles, en la etapa de construcción se trabajará en horario diurno.  Salvo en los periodos de prueba en que se trabajará en jornada extendida.

Al final de la etapa de construcción y coincidente con la actividad de pruebas y puesta en servicio de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), el bloque generador será encapsulado.  Esta medida de mitigación será permanente durante toda la vida útil del proyecto, con el fin de reducir la propagación de las ondas sonoras.

Los efluentes generados en la etapa de operación serán tratados en una piscina ecualizadora, con el fin de depurar los residuos líquidos.

Con respecto al aumento en la cantidad de los gases de combustión emitidos a la atmósfera, al bloque generador se le realizarán mantenciones periódicas y de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.  A su vez, dentro de lo que disponga el Centro de Despacho Económico de Carga se funcionará la mayor cantidad de tiempo a plena carga (100%) con el fin de lograr un rendimiento y una combustión óptima.

- Plan de medidas de prevención de riesgos y control de accidentes para el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad)

Para evitar derrames de líquidos, todos los ductos o contenedores de fluidos estarán diseñados para contener eventuales filtraciones o derrames.  La Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se encuentra sobre una plataforma compactada de más de tres metros de altura e impermeabilizada (pavimentada) en gran parte de su superficie.  Por ello un derrame no alcanzaría el terreno natural, y menos aún la napa subterránea.

Todas las estructuras y construcciones estarán diseñadas para soportar movimientos telúricos de las magnitudes esperables en la V Región.

El cálculo de la cota de coronamiento (altura de la plataforma) está diseñada para soportar una hipotética crecida milenaria del río Aconcagua.

Para evitar el riesgo de incendios en cualquiera de las instalaciones de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), todos los equipos serán instalados y mantenidos de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes.

Ante la eventualidad de cualquiera de los riesgos mencionados anteriormente, el Sistema de Gestión Ambiental de la Central San Isidro y de su Ampliación (Segunda Unidad) considerará todos los procedimientos para actuar en forma ambientalmente responsable.  En general, las actividades de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) se detendrán, se inspeccionarán e identificarán las estructuras o equipos dañados y luego se repararán o reemplazarán.

Se mantendrá un constante monitoreo, tanto a las emisiones de la Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), como a la calidad del aire en el valle de Quillota.  Para evitar superaciones de las normas de calidad de aire, la central ajustará sus factores de operación cuando alguna de la variables monitoreadas alcance el 100% de la norma respectiva.

Habrán normas de seguridad exigentes para prevenir accidentes laborales en todas las etapas involucradas en el proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad), además se estipularán planes de contingencia ante la ocurrencia de un accidente laboral.

ENDESA exigirá a los contratistas la presencia permanente de expertos en prevención de riesgos.

PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL

Las siguientes medidas tienen la finalidad de comprobar que las variables evolucionen según lo establecido en este EIA.  Además, se pretende determinar si las predicciones o estimaciones realizadas en el EIA se cumplen, o es necesario implementar medidas correctivas adicionales.

- Aire

El monitoreo que se efectuará en lo que respecta a calidad de aire, corresponde a variables meteorológicas, calidad del aire y emisiones de la chimenea.

Actualmente el monitoreo que se realiza en el punto de descarga (chimenea) sólo mide concentración de gases en las emisiones.  El presente proyecto considera la incorporación de un medidor de flujo de las emisiones, tanto para la actual Central como para su proyecto de ampliación, y así lograr una descripción más detallada y precisa de éstas.

- Ruido

Se incorporará un nuevo sistema de monitoreo para las emisiones de ruido.  Este consistirá en la medición del Nivel de Presión Sonora en dB(A) a 1 metro de distancia de las fuentes de emisión y receptores sensibles, tanto de día como de noche y en días hábiles y festivos.

- Efluentes

Los monitoreos de efluentes descargados por los procesos del proyecto Ampliación Central San Isidro (Segunda Unidad) corresponden a la continuación del monitoreo que realiza la actual central San Isidro y que consiste en análisis diarios del efluente de la piscina de ecualización y análisis trimestrales de los residuos líquidos y de la calidad del agua del río Aconcagua.

Correspondiente a la presencia y grado de perturbaciones, tales como canales, represas, vehículos acuáticos, otros.

Existencia de especies que generen alteraciones o afectan negativamente a la especie objetivo.