PROBLEMA 1.

Para llevar a la superficie el mineral de una mina subterránea, se emplea un motor de inducción de las siguientes características:

6.600 Volts entre fases, 50 Hz, 6 polos, 614 Amp.

R1 = 0,01 p.u.; R2 = 0,06 p.u.; X1 = 0,08 p.u.; X2 = 0,08 p.u.; XM = 3 p.u.

Los parámetros están expresados en tanto por uno base del motor, es decir, 6.600 Volts entre fases (3810,5 Volts, fase neutro) y 614 Amp.

Los diámetros de las poleas son D1=2,3 metros y D2=0,205 metros. Suponga que las correas se adhieren a las poleas firmemente y que las pérdidas en el fierro en el motor son despreciables. El voltaje de alimentación del motor es el nominal.

El peso a subir es de 18.500 kg, a lo que hay que agregar el peso del capacho que es 15.000 kg. El peso del contrapeso es de 21.250 kg. Así:

P1= 33.500 kg; P2= 21.250 kg.

Calcular la potencia activa y reactiva consumida por el motor. Calcule las pérdidas en estator y rotor y basado en estas estime la eficiencia a la cual opera la máquina.

PROBLEMA 2.

Se dispone de 3 transformadores monofásicos de 1300/220 Volts, 12 kVA, reactancia XT=0,08 o/1, base propia (es decir, voltaje nominal y potencia en kVA nominales de cada transformador). Con ellos se realiza un banco Dy con el que se alimenta un motor de inducción de las siguientes características:

Pnom=30 kW, 4 polos, 380 Volts entre fases, 50 Hz, 59 Amp.

R1=0,02 o/1, R2=0,07 o/1, X1=0,08 o/1, X2=0,08 o/1, XM=3 o/1, Rf=50 o/1.

Los parámetros de este motor están expresados en la base propia del motor, es decir,

380 Volts entre fases (219,4 Volts fase neutro) y 59 Amp.

El voltaje primario de alimentación del transformador es 1300 Volts entre fases. El motor mueve una carga caracterizada por:

TRES [ Nm ] = 200 + 1,14 wc ,

wc velocidad de giro de la carga mecánica, en rad/seg.

La carga mecánica, así descrita, se conecta al motor a través de poleas de radios Rp1=0,1 m, Rp2=0,3 m; Rp1 al lado del motor, Rp2 al lado de la carga.

a) Calcule la corriente de partida (indíquela en la línea de 380 Volts).

b) Calcule el torque de partida del motor ¿Supera al torque resistente a velocidad cero?.

c) Calcule la tensión en bornes del secundario del transformador (tome en cuenta la caída en el transformador).

d) Calcule la velocidad de régimen del motor (si es que éste parte).

Sugerencia: Calcule todos los parámetros en ohms y resuelva el problema en mks (Amp, Volts, Newton*metro, etc.). Use el tanto por uno sólo para convertir los parámetros a sus respectivos valores en mks.

PROBLEMA 3.

Para alimentar un consumo alterno trifásico a partir de una batería de 24 Volts se decide comprar un motor de corriente continua y un generador de alterna, los que se acoplan como se indica en la figura. La máquina sincrónica es de 4 polos. Las figuras adjuntas muestran las características de funcionamiento de ambas máquinas a una velocidad constante igual a 1500 rpm. La reactancia sincrónica de la máquina de alterna es de 500 Ohms medidos a 50 Hz. Se conecta el consumo trifásico de la figura, en estrella, el que es equivalente a tres resistencias de 500 Ohms cada una.

a) Calcular la potencia activa en la carga y la reactiva en la reactancia del generador.

b) Calcular la corriente por la batería y la potencia que sale de ella.

PROBLEMA 4.

Para generar electricidad se emplea una turbina a vapor. La turbina se ajusta de modo que entregue 500 kW en su eje. Se desea decidir si emplear una máquina sincrónica o una máquina de inducción como generador. La máquina sincrónica tiene las siguientes características:

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

RA = 0; XS = 0,9 p.u., base máquina sincrónica.

La característica de vacío de la máquina se puede expresar mediante la ecuación:

E[Voltsfaseneutro]=44003·10If[Amp]200+Ifwmec[rad/seg]182p50

1

La máquina de inducción tiene las siguientes características:

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

R1=0,02 o/1, R2=0,07 o/1, X1=0,08 o/1, X2=0,08 o/1, base máquina de inducción.

XM=infinito, Rf=infinito.

Tanto la máquina sincrónica como la máquina de inducción se conectan a la red de 13000 Volts entre fases mediante tres transformadores monofásicos, de razón 4400:(13000/3), de 200 kVA cada uno, reactancia XT=0.08 o/1, base del transformador. Con estos transformadores se hace un banco delta-estrella (delta en el lado del generador).

a) En el caso de emplear una máquina sincrónica, calcular la potencia reactiva entregada al sistema si la corriente de campo If es 40 Amp. Determine si IA es superior al valor nominal.

b) En el caso de la máquina de inducción calcular su velocidad de giro y el deslizamiento.

PROBLEMA 5.

Para mover un molino que tritura mineral se desea decidir si emplear un motor sincrónico o un motor de inducción. Las características de la máquina sincrónica son:

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

RA = 0; XS = 0,9 p.u. base máquina sincrónica.

La máquina de inducción tiene las siguientes características:

E[Voltsfaseneutro]=44003·10If[Amp]200+Ifwmec[rad/seg]182p50

2

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

R1=0,02 o/1, R2=0,07 o/1, X1=0,08 o/1, X2=0,08 o/1, base máquina de inducción

XM=0.3 o/1, Rf=infinito, base máquina de inducción.

El molino se caracteriza por el siguiente torque resistente:

TMOL[Nm]=15000+700·wmec[rad/seg]

3

- Calcular la potencia activa la potencia reactiva y el factor de potencia (indique si es capacitivo o inductivo) si se emplea un motor sincrónico en el caso que su corriente de campo se ajusta a 30 Amp.

- Calcular la potencia activa y reactiva y el factor de potencia (indique si es capacitivo o inductivo) si se emplea un motor inducción.

- Para el caso de la máquina de inducción, instale un condensador trifásico de 380 kVAr (trifásicos, a 4400 Volts entre fases), en el nivel de 4400 V.  Calcular la potencia activa y reactiva y el factor de potencia (indique si es capacitivo o inductivo).

Suponga que el voltaje de alimentación es 4400 Volts entre fases, 50 Hz.

PROBLEMA 6.

Se quiere extraer agua de un pozo profundo, para lo cual se adquiere una bomba que, al hacerla girar a 1500 rpm es capaz de extraer Q'L = 9840 litros/minuto con una presión equivalente h' de 12 metros. La eficiencia de la bomba en estas circunstancias es de ef=85%. De esta forma la potencia en el eje requerida por la bomba es:

Peje Watts=1ef%  100 ρ g Kgm2seg2 Q m3seg h  m

En el caso del agua g=104 [kg/m2/seg2]. Por cierto que Q[m3/seg]=Q L [litros/min] /60000. Para mover la bomba Ud. Sugiere comprar un motor de 30 kW de las siguientes características:

Pnom=30 kW, 4 polos, 380 Volts entre fases, 50 Hz, 59 Amp, en delta

R1=0,02 o/1, R2=0,07 o/1, X1=0,08 o/1, X2=0,08 o/1, XM=3 o/1, Rf=50 o/1

a) Calcular la corriente y el factor de potencia tomados por el motor en condiciones de operación nominales. Suponga que el caudal de la bomba varía linealmente con la velocidad del motor. Suponga que la presión h varía cuadráticamente con el caudal. Como la velocidad resultará seguramente muy cercana a los 1500 rpm (de lo contrario el motor no sirve!!) puede suponer en primera aproximación que los valores del caudal y la presión serán los nominales.

b) Meses después el usuario se da cuenta que necesita más caudal, para lo cual Usted sugiere comprar un convertidor de frecuencia. El usuario requiere QL"=1,2*QL' litros/minuto, es de cir, un 20% más de caudal. Así Usted sugiere alimentar el motor con 60 Hz y con un voltaje V"=1,2*380 Volts entre fases. Suponga que el caudal de la bomba varía linealmente con la velocidad del motor. Suponga que la presión h varía cuadráticamente con la velocidad del motor. Suponga que la eficiencia de la bomba no cambia. Calcular la corriente y el factor de potencia tomados por el motor, en las nuevas condiciones de operación. ¿Se quemará el motor debido a que ahora se le está demandando una mayor potencia en el eje? Haga un análisis crítico de las aproximaciones realizadas, en particular de los parámetros empleados del motor a 60 Hz con respecto de los conocidos a 50 Hz.

NOTA ACLARATORIA:

En cuanto a la máquina de inducción se presenta la problemática sobre el traslado de la rama de magnetización antes de la reactancia y resistencia del estator. En realidad, dicha aproximación no es conceptualmente apropiada, ya que a diferencia de cómo ocurre con el transformador, el valor de la impedancia de la rama no es lo suficientemente mayor como para despreciar el flujo de corriente que circula por esta.

Al considerar la rama de magnetización en su posición original se llega a resultados 100% confiables y el análisis es correcto. Sin embargo, se reconoce que numéricamente requiere de mayor dedicación de tiempo especialmente si se desea calcular torques y deslizamientos para diferentes condiciones de operación.

La alternativa de trasladar la rama sin considerar algún cambio en los parámetros del circuito no es apropiada, si esta metodología es aplicada en algún ejercicio o control  se calificará sobre 5,5.

Por lo tanto, queda otra alternativa completamente válida, la cual consiste en calcular el equivalente Thevenin del circuito de la máquina de inducción, lo que permite una mayor facilidad de cálculo. El cálculo del equivalente Thevenin será descrito en un apunte que se subirá a la página del curso durante el día Viernes 25 de Noviembre.