NORMAS SOBRE NIVELES DE EFICIENCIA DE MOTORES ELÉCTRICOS

Ing. Alfredo Muñoz Ramos

# Introducción.

Entre los años 1960 y 1975 no hay preocupación por la eficiencia de los motores. Los motores muestran una gama de eficiencia amplia tal como la que se muestra en la Tabla siguiente.

| HP | Rango de eficiencia | Eficiencia media |
| --- | --- | --- |
| 1 1,5 2 3 5 | 68-78 68-80 72-81 74-83 78-85 | 73 75 77 80 82 |
| 7,5 10 15 20 25 | 80-87 81-88 83-89 84-89 85-90 | 84 85 86 87,5 88 |
| 30 40 50 60 75 | 86-90,5 87-91,5 88-92 88,5-92 89,5-92,5 | 88,5 89,5 90 90,5 91 |
| 100 125 150 200 250 | 90-93 90,5-93 91-93,5 91,5-94 91,5-94,5 | 91,5 92 92,5 93 93,5 |

Ref. John C. Andreas: Energy Efficient Electric Motors, Ed. Decker, 1992

# La norma nema de motores eficientes (1997).

A contar de 1997 la norma NEMA define el concepto de motor eficiente. La Tabla siguiente, designada por NEMA como Tabla 12-6C muestra los valores de eficiencia, nominales y mínimos, para motores cerrados (TEFC). Esta Tabla fue publicada por NEMA en 1987, de tal modo que los fabricantes tuvieron 10 años para adaptar sus diseños al nuevo estándar. Define con precisión la tolerancia en el valor de la placa (es la columna que designa como eficiencia mínima aceptable) para cada uno de los motores señalados.

TABLA NEMA 12-6C

MOTORES TOTALMENTE CERRADOS (TEFC)

| POT. | 2 polos |  | 4 polos |  | 6 polos |  | 8 polos |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [HP] | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min | Nom. | Min |
| 1 | 75.5 | 74.0 | 82.5 | 81.5 | 80.0 | 78.5 | 74.0 | 72.0 |
| 1.5 | 82.5 | 81.5 | 84.0 | 82.5 | 85.5 | 84.0 | 77.0 | 75.5 |
| 2 | 84.0 | 82.5 | 84.0 | 82.5 | 86.5 | 85.5 | 82.5 | 81.5 |
| 3 | 85.5 | 84.0 | 87.5 | 86.5 | 87.5 | 86.5 | 84.0 | 82.5 |
| 5 | 87.5 | 86.5 | 87.5 | 86.5 | 87.5 | 86.5 | 85.5 | 84.0 |
| 7.5 | 88.5 | 87.5 | 89.5 | 88.5 | 89.5 | 88.5 | 85.5 | 84.0 |
| 10 | 89.5 | 88.5 | 89.5 | 88.5 | 89.5 | 88.5 | 88.5 | 87.5 |
| 15 | 90.2 | 89.5 | 91.0 | 90.2 | 90.2 | 89.5 | 88.5 | 87.5 |
| 20 | 90.2 | 89.5 | 91.0 | 90.2 | 90.2 | 89.5 | 89.5 | 88.5 |
| 25 | 91.0 | 90.2 | 92.4 | 91.7 | 91.7 | 91.0 | 89.5 | 88.5 |
| 30 | 91.0 | 90.2 | 92.4 | 91.7 | 91.7 | 91.0 | 91.0 | 90.2 |
| 40 | 91.7 | 91.0 | 93.0 | 92.4 | 93.0 | 92.4 | 91.0 | 90.2 |
| 50 | 92.4 | 91.7 | 93.0 | 92.4 | 93.0 | 92.4 | 91.7 | 91.0 |
| 60 | 93.0 | 92.4 | 93.6 | 93.0 | 93.6 | 93.0 | 91.7 | 91.0 |
| 75 | 93.0 | 92.4 | 94.1 | 93.6 | 93.6 | 93.0 | 93.0 | 92.4 |
| 100 | 93.6 | 93.0 | 94.5 | 94.1 | 94.1 | 93.6 | 93.0 | 92.4 |
| 125 | 94.5 | 94.1 | 94.5 | 94.1 | 94.1 | 93.6 | 93.6 | 93.0 |
| 150 | 94.5 | 94.1 | 95.0 | 94.5 | 95.0 | 94.5 | 93.6 | 93.0 |
| 200 | 95.0 | 94.5 | 95.0 | 94.5 | 95.0 | 94.5 | 94.1 | 93.6 |

Ref. Norma NEMA MG-1-1993

En 1998 NEMA publica nuevamente la Tabla que define los valores mínimos de los “motores eléctricos eficientes”, la que ahora designa como Tabla NEMA 12-10. Extiende ahora la potencia de los motores que define hasta los 500 HP.

TABLA NEMA 12-10

MOTORES TOTALMENTE CERRADOS (TEFC)

| POT | 2 polos | 4 polos | 6 polos | 8 polos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [HP] | Nom. | Nom. | Nom. | Nom. |
| 1 | 75.5 | 82.5 | 80.0 | 74.0 |
| 1.5 | 82.5 | 84.0 | 85.5 | 77.0 |
| 2 | 84.0 | 84.0 | 86.5 | 82.5 |
| 3 | 85.5 | 87.5 | 87.5 | 84.0 |
| 5 | 87.5 | 87.5 | 87.5 | 85.5 |
| 7.5 | 88.5 | 89.5 | 89.5 | 85.5 |
| 10 | 89.5 | 89.5 | 89.5 | 88.5 |
| 15 | 90.2 | 91.0 | 90.2 | 88.5 |
| 20 | 90.2 | 91.0 | 90.2 | 89.5 |
| 25 | 91.0 | 92.4 | 91.7 | 89.5 |
| 30 | 91.0 | 92.4 | 91.7 | 91.0 |
| 40 | 91.7 | 93.0 | 93.0 | 91.0 |
| 50 | 92.4 | 93.0 | 93.0 | 91.7 |
| 60 | 93.0 | 93.6 | 93.6 | 91.7 |
| 75 | 93.0 | 94.1 | 93.6 | 93.0 |
| 100 | 93.6 | 94.5 | 94.1 | 93.0 |
| 125 | 94.5 | 94.5 | 94.1 | 93.6 |
| 150 | 94.5 | 95.0 | 95.0 | 93.6 |
| 200 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 94.1 |
| 250 | 95.4 | 95.0 | 95.0 | 94.5 |
| 300 | 95.4 | 95.4 | 95.0 |  |
| 350 | 95.4 | 95.4 | 95.0 |  |
| 400 | 95.4 | 95.4 |  |  |
| 450 | 95.4 | 95.4 |  |  |
| 500 | 95.4 | 95.8 |  |  |

Ref. Norma NEMA MG-1-1998

# los motores premium.

El Consortium for Energy Efficiency (CEE), con el patrocinio de la US Environmental Protection Agency (EPA) y el Department of Energy (DOE) de los Estados Unidos, publican una tabla todavía más exigente de eficiencia de motores, a la que los fabricantes normalmente asocian su línea de motor XE Extra Efficiency.

### Tabla de eficiencia mínima de motores según CEE (Motores XE Extra Efficiency)

| POT | 2 polos | 4 polos | 6 polos |
| --- | --- | --- | --- |
| [HP] | Nom. | Nom. | Min |
| 3 | 88.5 | 89.5 | 89.5 |
| 5 | 89.5 | 89.5 | 89.5 |
| 7.5 | 91.0 | 91.7 | 91.7 |
| 10 | 91.7 | 91.7 | 91.7 |
| 15 | 91.7 | 92.4 | 92.4 |
| 20 | 92.4 | 93.0 | 92.4 |
| 25 | 93.0 | 93.6 | 93.0 |
| 30 | 93.0 | 93.6 | 93.6 |
| 40 | 93.6 | 94.1 | 94.1 |
| 50 | 94.1 | 94.5 | 94.1 |
| 60 | 94.1 | 95.0 | 94.5 |
| 75 | 94.5 | 95.4 | 95.0 |
| 100 | 95.0 | 95.4 | 95.4 |
| 125 | 95.4 | 95.4 | 95.4 |
| 150 | 95.4 | 95.8 | 95.8 |
| 200 | 95.8 | 96.2 | 95.8 |

Ref. Catálogo Relliance 2001.

El 20 de Junio del 2001 CEE se alínea con la denominación NEMA Premium.

### Tabla de eficiencia mínima de motores NEMA PREMIUM 

| POT | 2 polos | 4 polos | 6 polos |
| --- | --- | --- | --- |
| [HP] | Nom. | Nom. | Nom. |
| 1 | 77.0 | 85.5 | 82.5 |
| 1.5 | 84.0 | 86.5 | 87.5 |
| 2 | 85.5 | 86.5 | 88.5 |
| 3 | 86.5 | 89.5 | 89.5 |
| 5 | 88.5 | 89.5 | 89.5 |
| 7.5 | 89.5 | 91.7 | 91.0 |
| 10 | 90.2 | 91.7 | 91.0 |
| 15 | 91.0 | 92.4 | 91.7 |
| 20 | 91.0 | 93.0 | 91.7 |
| 25 | 91.7 | 93.6 | 93.0 |
| 30 | 91.7 | 93.6 | 93.0 |
| 40 | 92.4 | 94.1 | 94.1 |
| 50 | 93.0 | 94.5 | 94.1 |
| 60 | 93.6 | 95.0 | 94.5 |
| 75 | 93.6 | 95.4 | 94.5 |
| 100 | 94.1 | 95.4 | 95.0 |
| 125 | 95.0 | 95.4 | 95.0 |
| 150 | 95.0 | 95.8 | 95.8 |
| 200 | 95.4 | 96.2 | 95.8 |
| 250 | 95.8 | 96.2 | 95.8 |
| 300 | 95.8 | 96.2 | 95.8 |
| 350 | 95.8 | 96.2 | 95.8 |
| 400 | 95.8 | 96.2 | 95.8 |
| 450 | 95.8 | 96.2 | 95.8 |
| 500 | 95.8 | 96.2 | 95.8 |

Ref. NEMA Premium Efficiency.

| POT | 2 polos | 4 polos | 6 polos |
| --- | --- | --- | --- |
| [HP] | Nom. | Nom. | Nom. |
| 250 a 500 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |

Ref. NEMA Premium Efficiency 5kV o menos..

# Los motores abiertos y totalmente cerrados.

En todas las Normas se hace distinción entre los motores abiertos y totalmente cerrados. En general, se tiende a utilizar el motor totalmente cerrado, es decir, que se enfríe en forma externa el motor, evitando que la contaminación del aire externo deteriore las partes internas del motor. La tabla siguiente muestra los niveles de eficiencia según norma NEMA de ambos tipos de motores.

### Tabla comparativa de eficiencia mínima de motores abiertos y cerrados NEMA PREMIUM 

# Los motores de 50 hz y la norma iec.

El problema de los 50 Hz en motores eléctricos es complicado. Cuando se habla de 50 Hz, en general, se habla de la aplicación de Normas IEC. De hecho, no es posible aplicar las tablas publicadas por NEMA para motores NEMA PREMIUM porque ellas sólo existen para motores que operan con 60 Hz nominales. Por la misma razón tampoco es posible aplicar las tablas de eficiencia de motores estándar NEMA publicadas en 1993 (Tabla 12-6C) y en 1998 (Tabla 12-10), mencionadas en los párrafos anteriores. Y, finalmente, los métodos de medida de eficiencia de motores probados con Norma IEC son diferentes a los empleados al medir un motor con Norma NEMA. De esta forma, es necesario resolver dos dilemas al enfrentar la caracterización de los motores de 50 Hz nominales:

- Si los motores que operan en países que emplean 50 Hz van a ser probados según una norma similar a la IEC o a la norma NEMA.

- Si los límites de eficiencia para los motores que operan en países que emplean 50 Hz van a ser los acordados por la Comisión Europea y los fabricantes europeos o Chile va a desarrollar una tabla propia a partir de la Norma NEMA y NEMA Premium.

Quizás lo más lógico es que los países que operan con 50 Hz deben elegir las Normas IEC para los motores eléctricos que utilizan. Adaptar y extender la aplicación de las Normas NEMA a 50 Hz es una tarea compleja.

Resuelto lo anterior, se deben adoptar los límites de eficiencia establecidos para los motores de 50 Hz que se muestran en la Tabla siguiente. En Europa se distinguen tres niveles de eficiencia (EFF1, EFF2 y EFF3), siendo el nivel EFF1 el mejor.

TABLA 2 . EFICIENCIA DE MOTORES DE 50 HZ

(European Efficiency Labeling Scheme)

(Motores totalmente cerrados)

| 3000 RPM Motors, 2 polos |  |  | 1500 RPM Motors, 4 polos |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kW | EFF1 [%] | EFF2 [%] | kW | EFF1 [%] | EFF2 [%] |
| 1.1 | 82.8 | 76.2 | 1.1 | 83.8 | 76.2 |
| 1.5 | 84.1 | 78.5 | 1.5 | 85.0 | 78.5 |
| 2.2 | 85.6 | 81.0 | 2.2 | 86.4 | 81.0 |
| 3 | 86.7 | 82.6 | 3 | 87.4 | 82.6 |
| 4 | 87.6 | 84.2 | 4 | 88.3 | 84.2 |
| 5.5 | 88.6 | 85.7 | 5.5 | 89.2 | 85.7 |
| 7.5 | 89.5 | 87.0 | 7.5 | 90.1 | 87.0 |
| 11 | 90.5 | 88.4 | 11 | 91.0 | 88.4 |
| 15 | 91.3 | 89.4 | 15 | 91.8 | 89.4 |
| 18.5 | 91.8 | 90.0 | 18.5 | 92.2 | 90.0 |
| 22 | 92.2 | 90.5 | 22 | 92.6 | 90.5 |
| 30 | 92.9 | 91.4 | 30 | 93.2 | 91.4 |
| 37 | 93.3 | 92.0 | 37 | 93.6 | 92.0 |
| 45 | 93.7 | 92.5 | 45 | 93.9 | 92.5 |
| 55 | 94.0 | 93.0 | 55 | 94.2 | 93.0 |
| 75 | 94.6 | 93.6 | 75 | 94.7 | 93.6 |
| 90 | 95.0 | 93.9 | 90 | 95.0 | 93.9 |

Acerca del autor.

Alfredo Muñoz Ramos, es Ingeniero Civil Electricista y Profesor Titular de la Universidad de Chile. Trabaja en el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile y es asesor permanente de importantes empresas mineras de Chile. Puede ser comunicado indistintamente en alfmunoz@cec.uchile.cl y alfmunoz@uchile.cl.

Santiago, Enero del 2006.