## Slide 1: Muelle Transparente
Definición:
El muelle transparente, consiste en una estructuración en base a pilotes tubulares de acero, vigas transversales principales, vigas longitudinales secundarias, losa de hormigón, losa de transición y muro L de contención de la explanada.
Última actualización: 31 de julio de 2026
Notes: Utilice esta plantilla para crear páginas Web de intranet para un grupo de trabajo o proyecto. Puede modificar el contenido de muestra para incluir la información que desee e incluso puede cambiar la estructura del sitio Web agregando y quitando diapositivas. Los controles de desplazamiento están en el patrón de diapositivas. Para cambiarlos, en el menú Ver, seleccione Patrón y, a continuación, elija Patrón de diapositivas. Para agregar o quitar hipervínculos en el texto o los objetos, o para cambiar los hipervínculos existentes, seleccione el texto o el objeto y elija Hipervínculo en el menú Insertar.
Cuando termine de personalizar la presentación, elimine estas notas para ahorrar espacio en los archivos HTML finales.
Para obtener más información, consulte en el Asistente para Ayuda los siguientes temas:
Patrón de diapositivas
Hipervínculos

## Slide 2: Cargas
Cargas de Diseño
En general una Obra Portuaria debe ser diseñada para las siguientes cargas:
1. Peso Propio
2. Sobrecarga Uniforme Normal y Sísmica
3. Cargas Sísmicas
4. Cargas de Equipos Pesados en tránsito
5. Cargas de Equipos Pesados, Acciones Dinámicas
7. Cargas de Viento
8. Impacto en el Atraque de las Naves
9. Tirones de Bitas
10. Empujes de Tierra y Agua Residual
11. Efectos Producidos por Variación de Temperatura
12. Retracción de Fraguado

## Slide 3: Cargas
Sobrecarga Uniformemente Distribuida
(L1):
SOBRECARGA NORMAL : 2.5 T/m2
SOBRECARGA SISMICA : 1.25 T/m2

## Slide 4: Cargas
Carga Grúa Portacontenedores
(LE2):
Dependiendo del Tipo de Grúa Portacontenedores a Utilizar, se modela la acción sísmica de éstas como un sistema de fuerzas equivalentes vertical y horizontal.
EJEMPLO: VALPARAISO SITIOS 3,2,1
TROCHA: 24.38m (80’ 0’’)
CAPACIDAD: 50 TON
TIPO DE RIEL: A-100
PESO TOTAL: 800 TON
REACCIONES:
Normal Máxima: 25 T/m RIEL, LADO MAR
20 T/m RIEL, LADO TIERRA
Sísmicas:
Vertical: 25 +/- 5 T/m RIEL, LADO MAR
20 +/- 5 T/m RIEL, LADO TIERRA
Horizontal: 5 T/m RIEL, Dependiendo de la solución de apoyo adoptada.

## Slide 5: Cargas
Cargas Sísmicas
(E):
Dependiendo de la Zona Sísmica, Suelo y Tipo de Análisis (Modal Espectral, Time History), usar Registro de Aceleraciones, o Espectro de Aceleraciones de Diseño
EJ: PARA VALPARAISO SITIO 3,2,1
a/g = 0.25 Tn < To
a/g = 0.5 (Tn x To) / (Tn2 + To2 ) To < Tn < 3To
a/g = 0.25 Tn > 3To
DONDE:
To : 0.30 SEG
Tn: PERIODO NATURAL DE VIBRACION DEL MODO N
a/g: ACELERACION ESPECTRAL

## Slide 6: Cargas
Referencia de Coeficientes Sísmicos en Estructuras Portuarias:
TIPO DE ESTRUCTURA
MUELLE: C = 0.25
EQUIPOS FIJOS C = 0.50
GRUA PORTACONTENEDORES: HORIZONTAL C = 0.20
VERTICAL C = 0.10
ESTRUCTURAS DE CONTENCION TRANSITORIAS C = 0.15

## Slide 7: Cargas
Factor de Impacto:
USUAL 20-30% SOBRE CARGAS DE RUEDAS PARA EL DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE TABLERO DE HORMIGON ARMADO.
EN GENERAL NO SE EMPLEA FACTOR DE IMPACTO PARA LA CARGA MAXIMA DE LA GRUA MOVIL CUANDO ESTE OPERANDO SOBRE SUS APOYOS FIJOS

## Slide 8: Cargas
Fuerza de Atraque:
EN GENERAL LAS FUERZAS EJERCIDAS POR LAS NAVES ATRACADAS SON FUNCION DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS:
CORRIENTES ( VELOCIDAD, DIRECCION)
OLA (ALTURA EN EL INTERIOR DE LA POZA, DIRECCION, PERIODO)
VELOCIDAD DE APROXIMACION DE LAS NAVES
ELEVACION DEL PUNTO DE APLICACIÓN DEL IMPACTO

## Slide 9: Geometría
Cálculo Longitud de Empotramiento Equivalente:
EN EL PREDISEÑO DE UN MUELLE TRANSPARENTE CON PILOTES VERTICALES, LA RESISTENCIA LATERAL, FLEXION, CARGA AXIAL EN PILOTES, FLEXION Y CORTE EN LA SUPERESTRUCTURA PUEDE SER CALCULADA DE ACUERDO A UNOS PUNTOS DE EMPOTRAMIENTOS VIRTUALES.

## Slide 10: Geometría
Coeficiente de Balasto:
LOS COFICIENTES DE BALASTO HORIZONTALES Kh DE UN SUELO PARA EL CALCULO DE LA RESISTENCIA HORIZONTAL DE LOS PILOTES DEL MUELLE SE CALCULAN EN BASE A PRUEBAS DE CARGA HORIZONTALES, CUANDOS ESTAS NO SE POSEAN SE PUEDE UTILIZAR LA SIGUIENTE EXPRESION.
Kh = 0.15 N [Kg/cm3]
Kh : Coeficiente de Balasto Horizontal
N : Nspt del Suelo desde la superficie a una profundidad cercana a 1/
: Punto de Empotramiento Virtual

## Slide 11: Geometría
Punto de Empotramiento Virtual:
1/ : PROFUNDIDAD DESDE LA SUPERFICIE DE SUELO VIRTUAL DEL PILOTE [cm]
DONDE:
De : Diámetro Exterior o Ancho Pilote [cm]
Di : Diámetro Interior Pilote [cm]
(En el diseño se debe considerar el efecto de la corrosión sobre el espesor del pilote)
E : Módulo de Elasticidad 2100000 [Kgf/cm2]
I : Inercia Pilotes Tubulares [cm4]

## Slide 12: Geometría
Punto de Empotramiento Virtual:

## Slide 13: Combinaciones de Carga
Estructura de Hormigón Armado - Tablero:
D : PESO PROPIO
L1 : SOBRECARGA
E : ACCION SISMICA
LE2: GRUA PORTACONTENEDORES
LE3: OTROS EQUIPOS (TOPLIFTER, ETC)
ESTADOS DE CARGA | NORMAL |  |  | SISMICOS |  | 
D | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | 0.90 | 0.90
L1 | 1.7 | - | - | 0.64 | - | -
E | - | - | - | 1.4 | 1.43 | 1.43
LE2 | - | 1.7 | - | 1.05 | 0.90 | -
LE3 | - | - | 2.04 | - | - | -

## Slide 14: Combinaciones de Carga
Pilotes de Acero:
PILOTES DE ACERO SE DISEÑAN CON EL METODO DE LAS TENSIONES ADMISIBLES RECOMENDADAS POR LA NORMA AISC

## Slide 15: Modelo Muelle

## Slide 16: Modelo Muelle

## Slide 17: Modelo Muelle

## Slide 18: Modelo Muelle

## Slide 19: Modelo Muelle

## Slide 20: Modelo Muelle

## Slide 21: Modelo Muelle

## Slide 22: Modelo Muelle

## Slide 23: Modelo Muelle

## Slide 24: Modelo Muelle

## Slide 25: Modelo Muelle

## Slide 26: Modelo Muelle

## Slide 27: Modelo Muelle

## Slide 28: Modelo Muelle

## Slide 29: Modelo Muelle

## Slide 30: Modelo Muelle

## Slide 31: Modelo Muelle

## Slide 32: Modelo Muelle

## Slide 33: Preguntas?