PROBLEMA 3. Generador sincrónico conectado a la red.

Para generar electricidad se emplea una turbina a vapor. La turbina se ajusta de modo que entregue 500 kW en su eje.  El generador (una máquina sincrónica) tiene las siguientes características:

4400 Volts entre fases, 50 Hz, 36 polos, 90 Amp.

RA = 0; XS = 0,9 p.u., base máquina sincrónica.

La característica de vacío de la máquina se puede expresar mediante la ecuación:

E[Voltsfaseneutro]=44003·10If[Amp]200+Ifwmec[rad/seg]182p50

1

La máquina sincrónica se conecta a la red de 13000 Volts entre fases mediante tres transformadores monofásicos, de razón 4400/3:13000, de 200 kVA cada uno, reactancia XT=0.08 o/1, base del transformador. Con estos transformadores se hace un banco delta-estrella (delta en el lado del generador).

Calcular la potencia activa y reactiva entregada al sistema si la corriente de campo If es 40 Amp.  Si Usted desea que cambie de signo la potencia reactiva entregada al sistema por su generador, ¿debe subir o bajar la corriente de campo? Analice si habrá riesgo de pérdida de establidad ¿hay riesgo si usted sube la corriente de campo? O al revés ¿el riego aparece cuando Usted baja la corriente de campo?

Solución en página siguiente.

Comentarios.

Dado que Q resultó negativo, la máquina está absorbiendo reactivos del sistema.  Está sobreexcitada, ya que E= 4234 Volts fase neutro, resultó mucho mayor que V= 2540 Volts fase neutro. Para cambiar el signo de la potencia reactiva se debe bajar la corriente de campo. Esto trae como consecuencia que la máquina puede volverse inestable, ya que si baja E sube delta (según el cálculo del ángulo delta recién realizado).