## Slide 1: ESTABILIDAD
DE ANGULO
DE FRECUENCIA
DE TENSION
PERMANENTE
TRANSITORIA
MODELOS: MAQUINA- BARRA INFINITA
ECUACIONES DIFERENCIALES

## Slide 2: ESTABILIDAD TRANSITORIA CRITERIO DE AREAS IGUALES
M df/dt = M (df/d)(d/dt) = M f df/d 
= 1/2 M d( f ) 2 / d 
= dEc/d
En que se define Ec = ½ M (f)2 f= f- f0
Pm – Pe = dEc/ d
 m
 Ec =  ( Pm – Pe ) d
0
Ec  0 hay desequilibrio de potencias en el intervalo [0 , m]
La energía Ec es nula si hay equilibrio cinético ya que f = f0
Balance energético requiere que Ec se anule
Ec=0 si f = 0

## Slide 3: CORTOCIRCUITO 3.
CORTOCIRCUITO 3.
En t = 0  = 0 Angulo Inicial
ACELERACION
En t = tc  = c Angulo de despeje (falla desaparece)
FRENADO
En t= tm  =  m Angulo máximo
y f=0
 Ec= 0 en  =  m
c  m
Ec =  ( Pm – Pe ) d +  ( Pm – Pe ) d = 0
0 c
A1 A2
A1 = A2
AREA DE ACELERACION = AREA DE FRENADO

## Slide 4: Curva potencia-ángulo
A1
A2
A1
A2
Pm0
0
0
c
m
P


## Slide 5
c
Ec =  ( Pm – Pe ) d + (A1)
0  m
+  ( Pm – Pe ) d = 0 (A2)
c
A1 = A2
AREA DE ACELERACION = AREA DE FRENADO

## Slide 6
FALLA 3  EN UN CIRCUITO DE LINEA y apertura.

## Slide 7: Hay 3 períodos: Pretalla, en falla y postfalla
Pg: generación total
Pm: potencia mecánica total
X’d: reactancia transitoria
Xt: reactancia transformadores
XL: reactancia de línea doble circuito
E’: tensión interna tras X’d
V: tensión barra infinita
1. Prefalla: Pg =Pm

## Slide 8: 1. Prefalla: Pg =Pm
Pe = ( E’ V/X ) sen 
Pm  cte.
X= X’d + Xt + XL/2

## Slide 9: En falla
t = 0 Falla Pe=0
A1= Ec1 = Pm (c- 0 )
Malla de secuencia positiva:

## Slide 10: Postfalla
En t = tc se despeja la falla abriendo el circuito dañado.
El sistema queda con un circuito.
Pe’= E’V/ X’ sen 
X’ = X’d + Xt + XL > X La reactancia del sistema postfalla es mayor.
Se produce oscilación de ángulo.
Puede ser estable o inestable.

## Slide 11: FACTORES DE ESTABILIDAD
INERCIA
REACTANCIA
TENSION
POTENCIA INICIAL
TIEMPO DE DESPEJE