## Slide 1: MICROBIOLOGÍA DEL AGUA Tema II:Aguas Servidas
Desinfección y Reuso
Gabriela Castillo M.
U. de Chile

## Slide 2: Remoción de Patógenos por el Tratamiento de las aguas servidas
    Los sistemas biológicos de tratamiento de aguas servidas no son eficientes para eliminar patógenos.
    En los biofiltros y lodos activados se produce un traspaso de los patógenos del agua al lodo.
    La reducción de bacterias y virus en los biofiltros es baja y errática. En los lodos activados es mayor.
    Los protozoos y huevos de helmintos desaparecen de la fase líquida por decantación. Las bacterias y los virus son menos resistentes.

## Slide 3: Remoción de Patógenos por el Tratamiento de las aguas servidas
    Las lagunas de estabilización operadas en serie con un periodo de retención de 25 días eliminan todo tipo de patógenos con gran eficiencia.
    Los lodos generados en los tratamientos que poseen unidades de decantación de sólidos presentan 10 a 100 veces mayor concentración de patógenos que las aguas servidas sin tratar.
    La digestión anaeróbica de lodos no es totalmente segura para la inactivación de patógenos

## Slide 4: Antecedentes Nacionales sobre Reducción de Indicadores y Patógenos en PTAS
Biofiltros*
Afluente CF: 1,5x1010 / NMP100 mL
Efluente CF: 1,4x106 / NMP100 mL
Efluente clorado CF: 8,3x103 / NMP100 mL
(CRT Efluente: 0,7 mg/L)
(*media geométrica de muestras quincenal durante 9 meses)

## Slide 5: Antecedentes Nacionales sobre Reducción de Indicadores y Patógenos en PTAS
Biofiltros
Salmonella
Afluente: 14/24 muestras
Efluente: 12/22
Efluente clorado: 2/14 (CRT Efluente: 0,7 mg/L)
Serotipos y Frecuencia de aislamiento
Afluente: S.paratyphi B (10); S.anatum (6);
S.typhimurium (1); S.montevideo (2); NT (3)
Efluente: S.paratyphi B (9); S.anatum (2); S.montevideo (2); NT (4)
Efluente clorado: S.paratyphi B (2)*
*(CF:<2,0 y 7 NMP/100 mL)

## Slide 6: Antecedentes Nacionales sobre Reducción de Indicadores y Patógenos en PTAS
Lodos Activados
Afluente CF: 9,2x106 NMP 100 mL
Fagos MS2: 4,5x103 UFP mL
Efluente CF: 1,4x105 NMP 100 mL
Fagos MS2: 6,0x102 UFP mL
Efluente clorado CF: <2 NMP 100 mL
(CRL: 0,3 mg/L) Fagos MS2: 1UFP mL

## Slide 7: Antecedentes Nacionales sobre Reducción de Indicadores y Patógenos en PTAS
Lagunas de Estabilización La Esmeralda Remoción (%)
Afluente CF 6,4x106/100mL - -
Efluente 1ario CF 1,1x105/100 mL 95,85
Efluente Final* CF 1,1x104/100 mL 99,58
(*sin desinfección)
pH Ef. 1ario : 7,4; Ef. final 7,9 Tº agua: 12,3 ºC

## Slide 8: Antecedentes Nacionales sobre Reducción de Indicadores y Patógenos en PTAS
Lagunas de Estabilización La Esmeralda (2003)
Afluente CF 107 NMP/100 mL Fagos MS2: 6400 UFP mL
Efluente CF 106 NMP/100 mL Fagos MS2: 150 UFP mL
Efluente clorado CF <2,0 NMP/100 mL Fagos MS2: 140 UFP mL
(CRL: 2,2 mg/L)

## Slide 9: Coliformes y Salmonella en LE Melipilla
Serotipos de Salmonella : S. paratyphi B 75%; S. agona 11,1%;
S. anatum 3,3%; S grupo C 6,7%; otros serotipos 3,3%

## Slide 10: Antecedentes Nacionales sobre Reducción de Indicadores y Patógenos en PTAS
Planta Santiago Poniente Afluente
Coliformes fecales 107 - 108 NMP/100 mL
Salmonella spp 103 - 105 NMP/100 mL
Vibrio Cholerae no O1 103 - 104 NMP100 mL
Huevos de Helmintos <1 - 20 L-1

## Slide 11: Antecedentes Nacionales sobre Reducción de Indicadores y Patógenos en PTAS
Planta Santiago Poniente Efluente (Final) Embalses
Indicador Embalse 1 Embalse 2
C. Fecales NMP/100mL 104 - 106 104 - 106
Salmonella spp NMP/100mL 1 - 10 1 -10
V.cholerae no 01 NMP/100mL 10 - 102 10 - 102
Huevos de Helmintos ND ND

## Slide 12: Antecedentes Nacionales sobre Reducción de Indicadores y Patógenos en PTAS
Lodo Digerido secado y almacenado en monorelleno
C. Fecales : 5 NMP/g
Fagos MS2 : Ausentes en 4 g
Salmonella sp : Ausente en 4 g
(valores expresados en peso seco)

## Slide 13: Desinfección de Efluentes
Desinfección: proceso universalmente utilizado en agua potable para la destrucción de patógenos
Agentes más utilizados: cloro e hipoclorito
Eficiencia de eliminación de patógenos en aguas servidas por la cloración no es equivalente
a la desinfección de agua potable

## Slide 14: Criterios
Según la OMS (1989) la desinfección de las aguas servidas crudas no es una práctica aconsejable, ya que en general, nunca se ha logrado totalmente
Solamente en efluentes de tratamiento se consigue con cierta seguridad eliminar bacterias excretadas
Sin embargo, es difícil y costoso mantener una tasa constante y elevada del desinfectante que garantice la total eficacia del proceso

## Slide 15: Causas de la baja eficiencia de Desinfección de los efluentes
Diversidad de Patógenos
Concentración de patógenos
Diferencias en la sensibilidad frente a los agentes desinfectantes
Resistencia de los patógenos a los desinfectantes
> ovas de helmintos > quistes de protozoos > bacterias esporuladas > virus > bacterias vegetativas

## Slide 16: Causas de la baja eficiencia de Desinfección de los efluentes
Concentración variable de patógenos
Dosis de desinfectante variable originada por variaciones en la concentración de materia orgánica y amoníaco
Demanda de desinfectante por la materia orgánica
Generación de agentes desinfectantes de menor efectividad (Caso Cloro Cloraminas)

## Slide 17: Eficiencia de la Cloración en la Destrucción de Patógenos
Bacterias Relativa
(en aguas de baja demanda)
Virus Baja (< 50%)
Quistes y Ovas Incierta

## Slide 18: Demanda de Desinfectante
La desinfección del agua potable con cloro la eliminación de los patógenos exige una cierta concentración de cloro residual
Por las características de las aguas residuales, este requisito es casi imposible lograr, dado que la demanda del desinfectante, por parte de los componentes oxidables suele ser alta (>10 mg/L)

## Slide 19: OTROS AGENTES DESINFECTANTES PARA EFLUENTES DE PTAS
Ozono : O3
Resistencia de microorganismos al Ozono :
> Mycobacterium > poliovirus tipo1 >Candida > E. coli > Salmonella
Los sólidos suspendidos reducen significativamente la inactivación de los virus por el Ozono
Los quistes de Cryptosporidium y Giardia son inactivados por bajas conc. de Ozono en pocos min.
Sin embargo, la temperatura afecta la eficiencia de la ozonización, a < temperatura > resistencia de los quistes

## Slide 20: RADIACIONES ULTRAVIOLETA (UV)
Radiaciones de longitud de onda de 2,537 A tienen acción germicida
Se usan lámparas de mercurio de baja presión incluídas en tubos de cuarzo, las que se introducen en el agua que va pasando
Mecanismo de inactivación de los virus es por destrucción del genoma (DNA), seguido de la cápsida
Las rad UV de  260 nm dañan el DNA microbiano bloqueando su replicación

## Slide 21: EFICIENCIA DE DESINFECCIÓN DE LAS RADIACIONES UV
Depende del tipo de microorganismo. En general sigue el mismo patrón que los desinfectantes químicos:
> quistes de protozoos > bacterias esporuladas > virus > bacterias
Las dosis requeridas para destruir microorganismos se expresan en:
W.scm2
Algunos ej. Para destruir el virus Hepatitis A se requiere una dosis de 3,700 W.scm2 para inactivar 1 orden de magnitud log, pero se necesitan 20,000W.scm2 para alcanzar una reducción de 3 órdenes de magnitud log.

## Slide 22: Quistes de Acanthamoeba castellani
E. coli
Rotavirus
S. typhi
Dosis Relativa de Radiaciones UV para eliminar el 99,9% de algunos
Microorganismos, comparada con E. coli

## Slide 23: Variables que afectan la desinfección UV
Profundidad : las rad. UV tienen poco poder de penetración en el agua (aprox 2 mm).
Bacterias con cápsula impiden la penetración de las UV
Fotoreactivación: característica que poseen las bacterias de reparar o reemplazar el DNA dañado (sistema SOS) después de haber sido irradiadas, por efecto de exposición a luz visible (300-500 nm)
También se ha observado fotoreactivación de virus dañados por UV en agua de mar.

## Slide 24: Desinfección de efluentes PTAS por UV
La desinfección de efluentes de PTAS con UV es actualmente el sistema más recomendado, ya que los costos han disminuido.
La principal ventaja es que no produce compuestos mutágenos/ cancerígenos, o subproductos tóxicos
Ej. Bioensayos de efluentes de PTAS desinfectados con UV no han mostrado efectos tóxicos agudos ni crónicos en peces y microcrustáceos (daphnias), respecto a efluentes desinfectados con agentes químicos (efluentes clorados)
Una desventaja es la dificultad para determinar la dosis necesaria para la desinfección.
Se usan como modelo esporas de Bacillus subtilis, Clostridium perfringens o fagos MS2 (RNA)

## Slide 25: Otros cuestionamientos a la desinfección de efluentes
Daño ecológico en el cuerpo receptor:
Según la EPA el cloro residual total (CRT) produce efecto tóxico frente a los organismos naturales presentes en los cuerpos receptores.
Los criterios de la regulación EPA para las aguas naturales, limita a 19 μg/l el CRT, cuando la exposición sea de 1 hora, y a 11 μg/l, si la exposición a CRT es de 4 días. Ambos criterios son usados por diferentes estados, en USA, para limitar las descargas cloradas en las aguas superficiales, sin embargo, parecen ser demasiado restrictivos (Szal, et al., 1991).