Universidad de Chile – Departamento de Ingeniería Eléctrica

EL42C, Conversión Electromecánica de la Energía

# EJERCICIO Nº3  Modificado

MODIFICACIONES DESTACADAS EN AMARILLO

## Prof.: Jorge Romo

Prof. Aux.: Carlos Suazo                                                                     Entregar hasta Vi.12 Oct. 2007

Se desea diseñar un transformador o un autotransformador que permita bajar un voltaje de 220 V, 50 Hz, a 15 V, para alimentar un equipo que requiere una potencia de 500W, con factor de potencia unitario.

Se dispone de láminas E-I, de acero silicoso de 0,5 mm de espesor, de las dimensiones que se indican (en cm):

3   3       6       3    3

3

9

3

La curva B-H de este material ferromagnético se comienza a saturar en 1,6 T, siendo su permeabilidad magnética  1,1  103  en la zona lineal.

- Considerando ecuaciones de diseño simplificadas (de transformador ideal), encuentre las soluciones de mínimo costo para las alternativas como transformador y como autotransformador. Para ello asuma valores razonables de densidad de corriente, densidad de flujo, etc., justificándolos adecuadamente.

Compare técnica y económicamente las 2 soluciones; ¿cuál recomendaría?

Antecedentes:

- Algunos conductores de cobre esmaltados de sección normalizada:

| Nº AWG | Sección mm2 |
| --- | --- |
| 8 | 8,36 |
| 9 | 6,63 |
| 10 | 5,26 |
| 11 | 4,17 |
| 12 | 3,30 |
| 13 | 2,62 |
| 14 | 2,03 |
| 15 | 1,65 |
| 16 | 1,31 |
| 17 | 1,04 |
| 18 | 0,822 |

- Costo del Kg de cobre: $10.000.-

- Costo del Kg de acero silicoso: $2.500.-

- Densidad del fierro = 7,6 Kg/dm3

- Densidad del cobre = 9,0 Kg/dm3

b) Calcule los parámetros del circuito equivalente del transformador diseñado. Para ello emplee las relaciones adjuntas. Luego, evalúe el rendimiento del transformador y su voltaje secundario con carga nominal (500 W), cuando el primario se alimenta con 220V, 50 Hz. ¿Cómo recomendaría rediseñar el transformador para tener exactamente 15 V en el secundario con carga nominal?

PARAMETROS:

Resistencias de los enrollados:

Se valúan simplemente con

r = l /Sc

donde l [m] es la longitud total del alambre del enrollado (= Nº de vueltas por la longitud media por vuelta), [ mm2/m] es la resistividad del cobre a temperatura de trabajo y Sc [mm2] es la sección del conductor.

Reactancias de fuga:

x1 + x’2 = f  ,546 o [(DLL)/3 +DG +(DHH)/3] / [Y + (L+G+H)/3]

donde o = 10-7 [Wb/Am], f [Hz] es la frecuencia y las dimensiones [m] son las de la fig. siguiente:

DL

DG

DH

Y

L   G  H                                                 lm

Reactancia de magnetización:

xm  = 2f N12 Fe A / lm

donde A[m2] es el área transversal de la columna central del núcleo y lm [m] la trayectoria media indicada en la fig. anterior.

Resistencia de pérdidas en el núcleo:

rFe = V12 / [mFe  (W/Kg)]

donde mFe [Kg] es la masa del núcleo y (W/Kg) son las pérdidas específicas del núcleo para la frecuencia de operación. Para el caso de 50Hz considere:

| Bmáx [T] | 0 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W/Kg | 0 | 0,25 | 0,7 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | 2,75 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,8 |