2.	EXPERIENCIAS  DE TRANSFORMADORES

2.2.	EXPERIENCIA N° 2:  TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS.

A.-	INTRODUCCIÓN

El uso de transformadores en conexión trifásica en Sistemas de Potencia es de primera importancia, pues prácticamente toda la energía eléctrica es generada y transmitida por intermedio de líneas de transmisión trifásicas, y además regularmente es necesario subir varias veces la tensión entre los generadores y las cargas.

Los transformadores en conexión trifásica pueden estar constituidos por bancos de unidades monofásicas, sin uniones magnéticas entre ellos, o bien por transformadores trifásicos, con un núcleo en el cual las tres fases están interconectadas magnéticamente.  El empleo de una u otra configuración depende de las consideraciones técnico/económicas que se asuman en el conjunto.  Según la conexión empleada, el comportamiento magnético armónico resultante introducirá problemas que es necesario considerar en los diseños.

En esta experiencia se trabajará con un banco trifásico compuesto de transformadores monofásicos como los empleados en la experiencia anterior.  Se  ensayarán diversas conexiones del banco, para visualizar en particular el efecto de éstas en los desfases y en el contenido armónico de voltajes y corrientes.

Los objetivos más importantes en el desarrollo de esta experiencia son:

- Comprender el comportamiento de los transformadores trifásicos como componente de los sistemas de potencia.  En particular entender cómo influyen sus características y tipos de conexión en los desplazamientos de fases y armónicas de voltajes y corrientes, con cargas trifásicas equilibradas.

- Verificar los desbalances de corrientes que se producen en bancos trifásicos de transformadores con carga desequilibrada (por ejemplo, cargas monofásicas en transformadores trifásicos).

- Determinar los parámetros circuitales del banco trifásico de transformadores, mediante pruebas de cortocircuito y de vacío realizadas al banco completo, considerándolo como un equipo trifásico.

B.-	TRABAJO DE LABORATORIO

Los transformadores monofásicos a utilizar para formar el banco trifásico, tienen 3 enrollados, los cuales se conectarán de manera tal que la razón de cada uno sea de 220/110V. Se dispondrá de redes de 220 y 380 Volts entre fases, de un autotransformador trifásico regulable y como instrumento principal un multímetro tipo “tenaza”. Luego, se efectuará un conjunto de pruebas y mediciones utilizando primero el banco de transformadores monofásicos en conexión Yy, y posteriormente en conexión Dy (ver Fig. 2.2).

R

N

380 V

S

T

R

220 V

S

T

Fig. 2.2. Bancos Yy  y  Dy.

1.	Forme un banco trifásico compuesto de unidades monofásicas (cada una de 220/110V) en conexión Yy0  ó Yy6, utilizando tensión nominal en AT:

- Realice las pruebas necesarias para determinar los parámetros de la rama de magnetización y de la rama serie del circuito equivalente correspondiente, considerando al banco como una unidad trifásica. [Obs.: estas mediciones pueden realizarse, si se desea, al final de esta parte de la experiencia].

- Con conexión del neutro de la estrella primaria a la red, investigue en vacío la forma de onda y magnitud de las corrientes y tensiones Fase-Fase y Fase-Neutro.

- Repita (b), pero sin conexión del neutro de la estrella primaria a la red.

- Con conexión del neutro de la estrella primaria a la red y con carga trifásica resistiva equilibrada (aproximadamente nominal), mida la magnitud de las corriente de línea y de las tensiones Fase-Fase y Fase-Neutro en primario y secundario

.

- Desconecte dos cargas del circuito anterior (es decir, el banco queda con carga monofásica) y mida la magnitud de las corrientes y tensiones Fase-Fase y Fase-Neutro en primario y secundario.

2.	Forme un banco trifásico compuesto de unidades monofásicas (cada una de 220/110V) en conexión Dy, utilizando tensión nominal en AT:

- Teniendo en cuenta el diagrama fasor correspondiente, efectuar medidas para comprobar si la conexión es Dy1, Dy7, Dy5, Dy11, Dy9 ó Dy3.

- Con la conexión Dy antes decidida, realice las pruebas necesarias para determinar los parámetros de la rama de magnetización y de la rama serie del circuito equivalente correspondiente, considerando al banco como una unidad trifásica. [Obs.: estas mediciones pueden realizarse, si se desea, al final de la experiencia].

- Investigue en vacío la forma de onda y magnitud de las corrientes y tensiones Fase–Fase y Fase–Neutro. Observe en particular la forma de onda y magnitud de la corriente de circulación por la delta.

- Conecte ahora en el secundario una carga trifásica resistiva equilibrada (aproximadamente nominal) y mida la magnitud de las corrientes y tensiones Fase-Fase y Fase-Neutro en primario y secundario.

- Desconecte dos cargas en el circuito anterior (es decir, el banco queda con carga monofásica) y mida la magnitud de las corrientes y tensiones Fase-Fase y Fase-Neutro en primario y secundario.

ADVERTENCIAS.

- Procurar obtener una carga trifásica cercana a la nominal y lo más equilibrada posible.

- La gran cantidad de cables e instrumentos que requiere esta experiencia hacen recomendable poner especial cuidado en el ordenamiento de los implementos de trabajo para evitar errores y accidentes.

- Es posible reducir significativamente el tiempo de trabajo si inicialmente se implementa el circuito completo del banco, con los interruptores adecuados (ver Fig. 2.2) para simular todas las condiciones requeridas.

- Para observar las formas de onda es útil llevar una cámara digital y sobre todo, ¡tenga cuidado con las conexiones del osciloscopio!. Vea recomendaciones en el Anexo A.3.

- Para las mediciones de potencia, dado los rangos de potencias trifásicas a medir y los instrumentos disponibles en el laboratorio, será necesario emplear el método de los 2 wáttmetros (revisar cómo se aplica este método, antes de realizar esta experiencia).

C.-	ASPECTOS PARTICULARES A CONSIDERAR EN EL INFORME FINAL.

- Justificación de la presencia de 3as. armónicas y/o armónicas superiores en los casos estudiados.

- Explicación y justificación de la conexión Dy realizada a través de las medidas obtenidas y el diagrama fasor correspondiente.

- Comparación entre parámetros del circuito equivalente del banco trifásico con los del circuito equivalente de una sola unidad (obtenidos en la Experiencia 1 “transformadores monofásicos”). Evaluar valores de parámetros del circuito equivalente en [ohms] y [º/1].

- Determinación teórica del comportamiento con carga equilibrada del transformador en prueba (resolviendo el circuito equivalente con los parámetros circuitales antes determinados) y comparación con magnitudes medidas.

- Determinación teórica del comportamiento con carga monofásica del transformador en prueba (resolviendo el circuito equivalente con los parámetros circuitales antes determinados) y comparación con magnitudes medidas.

D.-	BIBLIOGRAFIA.

- E-E- Staff – MIT:

“Circuitos Magnéticos y transformadores”.  Reverté 1965.

- M. Kostenko y L. Piotrovsky:

“Máquinas Eléctricas”.  Tomo II.  Montaner, 1968.

- Thaler y Wilcox:

“Máquinas Eléctricas”.  Limusa – Wiley, 1969.

- “Transformadores”, Publicación C/4:

Departamento de Ingeniería Eléctrica, U. de Chile, 1983