## Slide 1: Especificaciones Técnicas Transformador de Potencial
Carlos Mendoza
Ignacio Vargas

## Slide 2: SUMARIO
Contexto de la Presentación
¿Qué es una especificación Técnica?
¿Qué es un Transformador de Potencia?
Características y especificaciones de un Transformador de Potencial
Pruebas comúnmente realizadas al TTPP
Fabricantes en Chile
Referencias

## Slide 3: Especificaciones técnicas (TP)
Contexto
  Diseño de una subestación transformadora
Que es una especificación técnica?
  Las “Especificaciones Técnicas” son documentos, emitidos por el cliente, que indica las necesidades funcionales, la calidad, la cantidad y los tipos de materiales con los cuales se debe construir el equipo requerido por dicho cliente.
Índice de una Especificación Técnica:
    Objetivo de la Especificación Técnica.
    Alcance de la Especificación Técnica.
    Normas aplicables.
    Definición de las capacidades nominales.
    Condiciones de satisfacción (Pruebas de Recepción).
    Diseño y datos.

## Slide 4: Especificaciones técnicas (TP)
Objetivo
  Establecer las especificaciones técnicas para el adecuado diseño de los equipos de acuerdo al proyecto.
Alcance
  Descripción, cálculos y diseños del parque intemperie de 220KV y la descripción de los equipos de la instalación interior.
    Protecciones y control.
Norma
  Mientras no se indique explícitamente lo contrario dentro de estas especificaciones, los transformadores para instrumentos deben satisfacer en general las normas aplicables de la Comisión Electrotécnica Internacional CEI (International Electrotechnical Commission IEC) y particularmente las publicaciones No. 60044, 186 y 358. En cualquier caso regirá la versión vigente de cada norma a la fecha de la convocatoria para el concurso o licitación, incluyendo los anexos o revisiones vigentes de cada norma en dicha fecha.

## Slide 5: Especificaciones técnicas (TP)
Que es un transformador de potencial (TP)
  Un Transformador de medida
  El transformador de medida se define como un transformador especial destinado a reducir las magnitudes de voltaje o de corriente existentes en una línea de transmisión o de alimentación de energía de alta tensión a valores apropiados para ser medidos o censados por medidores de energía, relés o circuitos de control.
  Principales caracteristicas a considerar
    Dimensionado del aislamiento para la tensión de utilización y la ubicación
    Precisión en la reproducción de la magnitud primaria
    Calentamiento del equipo y capacidad de sobrecarga

## Slide 6: Especificaciones técnicas (TP)
Definición de capacidades nominales.

## Slide 7: Especificaciones técnicas (TP)

## Slide 8: Especificaciones técnicas (TP)

## Slide 9: Especificaciones técnicas (TP)

## Slide 10: Especificaciones técnicas (TP)
Definición de capacidades nominales.

## Slide 11: Especificaciones técnicas (TP)

## Slide 12: Especificaciones técnicas (TP)
Los transformadores de tensión se conectan con el primario en paralelo con el circuito por controlar y el secundario en paralelo con las bobinas de tensión de los aparatos de medición y de protección que requieran ser energizados
Transformadores con dos núcleos uno para protecciones y otro para medición.
Los transformadores exteriores necesitan una línea de fuga que evite contorneos en condiciones de lluvia, niebla o depósitos superficiales debido a la polución, esto explica la diferencia en el aislamiento de los transformadores exteriores respecto de los interiores.

## Slide 13: Especificaciones técnicas (TP)
Pruebas
  Tipo: Al recibir la orden de proceder, el Fabricante remitirá los certificados de prueba Tipo, emitidos por una entidad independiente, que certifiquen la conformidad de las exigencias técnicas de los transformadores de tensión.
    Prueba de elevación de Temperatura
    Prueba de Impulso atmosférico en el primario del transformador
    Prueba de Determinación de error
    Prueba de resistencia de cortocircuito
    Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial bajo lluvia.

## Slide 14: Especificaciones técnicas (TP)
Pruebas
  Rutina: Las Pruebas de Rutina efectuadas en los laboratorios y talleres del Fabricante servirán para el control final de los transformadores de tensión y serán:
    Prueba de verificación de la marcación de bornes
    Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial en el arrollamiento secundario.
    Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial en el arrollamiento primario.
    Prueba de tensión de sostenimiento a la frecuencia industrial entre secciones.
    Prueba de medición de descargas parciales
    Prueba de determinación del margen de error
    Prueba de la relación de transformación

## Slide 15: Especificaciones técnicas (TP)
Diseño y datos a suministrarse
  Copia de las Normas aplicables en versión oficial en español o inglés
  Esquemas que muestren las principales dimensiones de los equipos y la localización general de sus componentes.
  Boletín descriptivo y catálogos de los equipos.
  Vista en corte que muestre los principales detalles de diseño de los equipos y sus elementos constructivos.
  Lista de referencias de suministros similares a los que se ofrecen en la propuesta.
  Lista de repuestos incluyendo su cotización.

## Slide 16: Especificaciones técnicas (TP)
En chile?
  Transformadores schaffner.
  Padre Vicente Irarrázaval 899 , Estación Central - Santiago - Chile / fono : (56 2 ) 560 2600 / fax : ( 56 2 ) 779 5233 .

## Slide 17: Referencias
Especificaciones Técnicas Transformadores, Modernización S/E La Esmeralda, Transelectric S.A..
Diseño de Subestaciones Autor Joan Francesc Moreno Molina
Norma DGE “Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de 39 de 145
Subestaciones para Electrificación Rural”

## Slide 18: FIN