## Slide 1: Información y Documentación
Utilizada en el Diseño y Especificación de
Equipos Eléctricos
Las Normas y el INN
Integrantes:
Adrián Guzmán
Javier Urbina

## Slide 2: Definición de Norma
Documento de conocimiento y uso público, aprobado por consenso y organismo reconocido.
Establece:
  Reglas
  Criterios
  Características
para actividades o sus resultados

## Slide 3: Características
Son siempre una recomendación (se dice de carácter voluntario).
Obligatorias  Si son citadas en leyes, reglamentos, decretos, o incorporadas en los contratos.
Representan un resumen de la experiencia acumulada en años de un tema.

## Slide 4: EL Instituto Nacional de Normalización INN
Organismo público que incentiva el uso de normas y metrología.
Creado por CORFO en 1973
Miembro del Sistema Nacional de Calidad (CORFO + INN + ChileCalidad)
Representa a Chile ante la ISO.

## Slide 5: Objetivos del INN
Facilitar y promover el uso de normas técnicas. generación de normas
Promover y administrar un sistema nacional de acreditación.
Coordinar y supervisar la red chilena de metrología.
Ofrecer servicios de capacitación y documentación para lo mencionado.Cursos, diplomados, seminarios, biblioteca.

## Slide 6: ¿Dónde Buscar una Norma?
El INN se encuentra ubicado en Matías Cousiño 64 piso 6, comuna de Santiago.
Sus teléfonos de contacto son: 4458800, Fax 4410427, e-mail de contacto es info@inn.cl .

## Slide 7: ¿Dónde Buscar una Norma?
Centro de Documentación del INN:
  El centro atiende de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.
  Posee una Biblioteca para consulta de normas nacionales y extranjeras.
  Para ingresar a la Biblioteca no se necesita acreditar ningún documento, sólo debe llenar un formulario de registro al momento de realizar sus consultas y búsquedas.

## Slide 8: ¿Dónde Buscar una Norma?
También existe un buscador en su página web: www.inn.cl
Ofrece servicios de ventas de normas nacionales y extranjeras (ISO; IEC; DIN; BS, etc)

## Slide 9
Por el ámbito de aplicación:
Nacional
Normas para el sector industrial.
Normas para la empresa.
Normas para organismos nacionales.
Internacional
Por el contenido:
Científico
  Definiciones de magnitudes, unidades y símbolos.
  Designaciones de la simbología matemática.
  Designaciones de notaciones científicas.
Industrial
  Normas de calidad: Definen las características de un producto o proceso.
  Normas dimensionales: Definen las dimensiones, tolerancias, formas, etc. de un producto.
  Normas orgánicas: Afectan a aspectos generales (color de las pinturas, dibujos, acotaciones, etc.).
  Normas de trabajo: Ordenan los procesos productivos.
Por la forma de aplicación:
Obligatorias
Voluntarias
Clasificación de una Norma.

## Slide 10
En el INN
Por área
Normas Básicas
Documentación e informática
Calidad de vida prevención de riesgo y salud
Envases, embalajes, manipulación y transporte
Energía
Construcción
Alimentos y agropecuarios
Metalurgia y minas
Química
Mecánica
Electricidad
Textiles y cueros
Forestal
Misceláneo
Clasificación de una Norma.

## Slide 11
En el INN
Por área
Normas Básicas
Documentación e informática
Calidad de vida prevención de riesgo y salud
Envases, embalajes, manipulación y transporte
Energía
Construcción
Alimentos y agropecuarios
Metalurgia y minas
Química
Mecánica
Electricidad
Textiles y cueros
Forestal
Misceláneo
Clasificación de una Norma.

## Slide 12: Clasificación de una Norma.
En el INN
Electricidad:
General.
Fotometría e iluminación.
Alta tensión.
Aparatos eléctricos de uso diferente al doméstico.
Componentes eléctricos y garantía de calidad.
Accesorios eléctricos.
Materiales eléctricos.
Cables y alambres eléctricos.
Medición comando y regulación.
Producción y transformación de la energía eléctrica.
Aparataje material de instalación.
Artefactos eléctricos de uso doméstico y similares.
Electrotecnia y comunicaciones.

## Slide 13: Clasificación de una Norma.
En el INN
Energía:
Combustibles, general.
Uso eficiente de energía.
Combustibles sólidos.
Productos de Petróleo.
Combustibles líquidos y gaseosos no derivados del petróleo.
Aparatos y equipos.
Energía nuclear.
Energía solar.
Energía eólica.
Energía geotérmica.

## Slide 14: Clasificación de una Norma.
En el INN
ISO
EN
IEC
Tipo de equivalencia:
Etapa
Oficial
En estudio

## Slide 15: Contenido de una Norma

## Slide 16: Contenido de una Norma
Objetivos: En esta parte se presentan los objetivos que busca satisfacer dicha norma, puede ser por ejemplo desde establecer normas de seguridad, hasta satisfacer necesidades sociales.
Alcance: El alcance corresponde a los actores que abarca dicha norma, es decir para quiénes, bajo que factores, y en que condiciones aplica la norma, hasta que grado de profundidad regula, y quienes están exentos o no de cumplirla, también puede especificar si sustituirá a normas anteriores, en cuyo caso, tendrá incluido el alcance de la norma anterior.
Referencias: Hacer referencia a todas las normas a las cuales contendrá referencia dentro de esta misma, puesto que una norma puede abarcar muchos temas, los cuales están a su vez normados por otras normas, sería una perdida de trabajo re definir procedimientos o especificaciones que ya han sido realizadas.

## Slide 17: Contenido de una Norma
Terminología: Es una especie de diccionario donde se explican todos los términos utilizados que puedan prestarse para malas interpretaciones, o definiciones ambiguas, por ejemplo: Falla, Tierra, Red, Recinto, etc.
Exigencias generales: Corresponde a una especie de set de reglas básicas inherentes al tema en cuestión abarcado por la norma, de acá luego se irá al detalle y se especificará cada parte del tena a normar.

## Slide 18: Pruebas de Recepción
Las pruebas de recepción son ensayos formales que permiten determinar si un sistema satisface o no sus criterios de aprobación y que también permiten al cliente o usuario determinar si acepta o no el sistema.
ANSI C.57.13
En chile se utiliza como clase el 0.3% de error, es decir transformadores clase 0.3.

## Slide 19
Pruebas de Recepción
Desfase y razón de transformación.

## Slide 20
Que transformador usa cada burden.
Pruebas de Recepción

## Slide 21
Pruebas de Recepción

## Slide 22
Temperatura.
Factor de corriente térmica continua: es el factor por el que se debe multiplicar la corriente nominal en el primario de modo que la temperatura en el transformador no exceda en 30° la temperatura ambiente, este factor debe ser 1.0, 1.33, 1.5, o 2.0 basado en una temperatura ambiente de 30°.
Pruebas de Recepción

## Slide 23
Corrientes de corta duración.
Se define como mechanical current a la componente asimétrica de la onda de corriente en el primario del transformador que éste es capaz de resistir cuando el secundario se encuentra cortocircuitado. Capaz de resistir se entiende como que el transformador no presenta daños y es capaz de cumplir con los demás requerimientos de la norma.
La Short time termal current es la componente simétrica de la onda de corriente en el primario del transformador que puede circular por 1 segundo sin exceder en ningún enrollado el limite de temperatura, teniendo el secundario cortocircuitado.
Para tiempos mayores, ésta corriente de debe dividir por la raíz cuadrada de la cantidad de segundos que circulará.

## Slide 24: Norma para T/C
Norma ANSI/IEEE C57.13-1978 “IEEE Standard Requirements for Instrument Transformers”
Objetivos  dar requerimientos basicos para:
        Comportamiento
        Intercambiabilidad
        Seguridad
        Y ayudar en la selección justa del equipo.
Cubre especialmente a los transformadores ocupados para medida o control. (tanto T/P como T/C)

## Slide 25: Norma para T/C
Entrega una serie de definiciones:
  Diccionario de Términos Eléctricos y Electrónicos ANSI/IEE Std 100-1977
  Propias de la norma.
    Ej: T/C: “Un instrumento transformador que tiene su enrollado primario conectado en serie con el conductor que trae la corriente a ser medida o controlada”

## Slide 26: Norma para T/C
Condiciones generales:
  Se establece condiciones de servicio apropiadas:
    ej altura y temperatura de operación
  Designaciones de los embobinados.
    Trafos de 2, 3, varios enrollados, y sus polaridades
  Aumentos máximos de temperatura.

## Slide 27: Máximos aumentos de Tº

## Slide 28: Norma para T/C
Define:
  Niveles de aislación de impuso
  Clases de precisión con Burden estándar
  Clasificaciones para T/C ocupados como relé
  Factor de corriente térmica continua
  mechanical current y Short time termal current

## Slide 29: Norma para T/C
Establece los test que se deben realizar para mediciones contenidas en la norma.
  Calculo de razón de transformación
  Desmagnetización
  Impedancia y medidas de excitación
  Polaridad
  Resistencias
  Temperaturas
  Test dieléctricos
  Mediciones de voltaje de circuito abierto para T/C

## Slide 30: Norma para T/C
Específicamente para T/C
  Establece valores que deben darse en datos de placa.
    Nombre del fabricante
    Tipo de fabricante
    Numero de serie del transformador
    Valores nominales de las corrientes en primario y secundario.
    Tensión nominal del sistema o máxima tensión del sistema (se excluyen los T/C tipo bushing)
    Basic Impulse insulation level BIL
    Frecuencia nominal
    Factor de corriente térmica continua
    Valor de Precisión
      Para medición debe incluir la precisión a Burden estándar
      Para relé debe incluir la clase de precisión.

## Slide 31
¿Preguntas?
Las Normas y el INN