## Slide 1: Normas de Transformadores de Corriente
Leopoldo Benavides – Christian Díaz
EL 57C – Taller de Diseño en Potencia I

## Slide 2: ¿Qué es una norma?
Es un documento de conocimiento y uso público, aprobado por consenso y por un organismo reconocido.
Contienen especificaciones técnicas de aplicación voluntaria
Están basados en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico

## Slide 3: ¿Qué es una norma?
Las Normas aseguran que los productos cumplan determinados estándares de calidad.
Especifican las características constructivas
Norma es una sugerencia (no una obligación) la que puede hacerse obligatoria (Ley).

## Slide 4
Son elaborados por consenso de las partes interesadas:
Fabricantes
Administraciones
Usuarios y consumidores
Centros de investigación y laboratorios
Asociaciones y Colegios Profesionales
Agentes Sociales, etc.

## Slide 5: Contenidos de una Norma
Preámbulo
  Índice de contenidos
  Índice de figuras
  Índice de tablas
Contenido
  Alcances y Campo de Aplicación
  Referencias normativas
  Términos y definiciones
  Antecedentes técnicos y teóricos
  Pruebas de ensayo
Anexos

## Slide 6: Donde Buscar una Norma
Cada país posee sus organizaciones normativas que trabajan solas o en conjunto con las Normas Internacionales
Institutos y organizaciones normativas
  Mundo: ISO – IEEE – UE – ANSI-NEMA
  Chile: INN (Instituto nacional de Normalización)
Internet
  Acceso restringido (pagado)

## Slide 7: Donde Buscar una Norma
Universidad:
Laboratorio de Alta Tensión
A través del convenio de la U con IEEE
Normas pagadas:
Instituto Nacional de Normalización
IHS Standard Store (http://store.ihs.com)
ANSI Standards Store (http://webstore.ansi.org/)

## Slide 8: Normas para TC
International Electrotechnical Commission
IEC 60044-1 Instrument Transformers
Institute of Electrical and Electronics Engineers
IEEE C57.13 Standard Requirements for Instrument Transformers 1993-JUN-17
Ingendesa
ETGI-1020

## Slide 9: Referencias IEEE C57.13
ANSI C37.06-1987, Preferred Ratings and Related Required Capabilities for AC High-Voltage Circuit
IEEE Std 4-1978, IEEE Standard Techniques for High Voltage Testing (ANSI).
NEMA SG 4-1975 (R 1980), Alternating-Current High-Voltage Circuit Breakers

## Slide 10: Calificaciones de un TC
El nivel de aislamiento de impulso básico en términos del voltaje de la prueba de Onda completa.
El voltaje Nominal de sistema, o el voltaje máximo de sistema.
La Frecuencia.
Las corrientes medidas en primario y secundario.
Las clases de precisión en cargas uniformes.
El factor que evalúa la corriente térmica continua en base a 30°C
La calificación mecánica de tiempo reducido de la corriente y la calificación térmica de tiempo reducido de la corriente.

## Slide 11: Cargas uniformes o Standard
Del Standard de cargas para transformadores de corriente con 5A corriente secundaria tendrán la resistencia y la inductancia según tabla:

## Slide 12: Calificaciones de la certeza para medir
Un transformador de corriente para medición tendrá una certeza de medición para cada carga uniforme para la cual es medido. Por ejemplo, B-0.1.
  Transformador de corriente con secundario con “taps” o múltiple-razón. La calificación de la certeza de la medición aplica al enrollado secundario completo, a menos que se especifique de otra manera.

## Slide 13: Calificación de la certeza para retransmitir
Para clasificar la certeza de la retransmisión, la razón de corrección no excederá 10%.
  A) Clasificación C, K, o T. La clasificación C o K cubre transformadores de corriente en los que el flujo remanente en el núcleo del transformador no tiene un efecto apreciable en la razón o razones dentro de los límites de la corriente y la carga. La clasificación T cubre los transformadores de corriente en los que el flujo de remanente en el núcleo del transformador tiene un efecto apreciable en la razón dentro de los límites especificados en el artículo B. Un efecto apreciable es definido como un 1% de diferencia entre los valores de la corrección actual de la razón y la corrección de razón calculada.

## Slide 14
  B) Calificación del voltaje secundario. Este es el voltaje que el transformador entregará a una carga Standard siendo la corriente 20 veces el valor de la corriente secundaria sin exceder 10% de la razón de corrección. Además, la corrección de proporción será limitada a 10% para cualquier corriente desde 1 a 20 veces el valor de la corriente secundaria en la carga Standard o cualquier carga pequeña Standard utilizada para calificaciones de voltaje en secundario.
  Por ejemplo, en un transformador de corriente de 5A secundario, la certeza de la retransmisión C100 dice que la proporción puede ser calculada y que la corrección de proporción no excederá 10% con ninguna corriente desde 1 a 20 veces la corriente secundaria medida con una carga estándar de 1,0 Ω (1,0Ω x 5A x 20 x corriente secundaria = 100 V)

## Slide 15
Las calificaciones del voltaje secundarios son basadas en una corriente secundaria de 5A (100A, 20 veces su valor) y cargas estándar. Las calificaciones del voltaje y sus cargas asociados son las siguientes:

## Slide 16
Si el enrollado secundario de un transformador de corriente es calificado en otro valor distinto de 5A, el voltaje apropiado de la calificación del voltaje será derivado de la multiplicación del voltaje uniforme por 5A /(corriente valorada).

## Slide 17: Pruebas Tipo
1.- Pruebas Sísmicas
  Se realiza en laboratorio aprobado por el dueño.
  Después de la prueba, el TC no debe mostrar daños, deformación ni fugas
  Ninguna parte interna debe quedar dañada

## Slide 18: Pruebas Tipo
2.- Pruebas de Cortocircuito
3.- Pruebas de Descargas Parciales
  Determinadas como función de la tensión de prueba
  Se realizan antes de las pruebas de impulso, y después deben ser repetidas
  Se efectúa para tensiones crecientes entre 0.5 y 1.5 veces la tensión nominal, y luego en forma decreciente

## Slide 19: Pruebas Tipo
3.- Prueba de Descargas Parciales
  Las DP no deben ser mayores a 10pC a 1.1Vn ni mayores a 2pC a 0.7Vn.
4.- Prueba de Impulso
  Se realiza en el enrollado de AT
  Sin excitación del transformador
  Se usan ondas de polaridad negativa

## Slide 20: Pruebas Tipo
5.- Prueba de Elevación de Temperatura.
  Resistencia Aislamiento Enrollados V/S Temperatura aceite.
6.- Prueba Curvas de Excitación.
  Determinación Curva Excitación.
  Medición de Tensión de excitación para distintas corrientes de excitación.
  Rango de corrientes tal de determinar zonas bajo y sobre punto de inflexión.

## Slide 21: Pruebas de Rutina
Indicaciones Previas
  Pruebas a Realizar en Todos los Equipos y se Incluyen en Costo de Suministro.
  Resultados Adjuntos con Protocolo de Pruebas.
  Reinspecciones a Costo y Cargo de Fabricante*.
  Presencia de Inspector Licitador.
    Programa de Pruebas.