## Slide 1: Internet Publicaciones Transformadores de Potencial
EL57C. Taller de Diseño Potencia I
Milko Padilla M.
German Concha V.

## Slide 2: Contenidos
Búsqueda en Internet
Análisis de Documentos

## Slide 3: Buscadores
Para encontrar información en Internet sobre transformadores de potencial es necesario recurrir a un buscador.
Los buscadores de Internet más populares son:
  -Google (www.google.com)
  -Yahoo! (www.yahoo.com)
  -Live search de Microsoft(www.live.com)

## Slide 4: Buscadores
Búsqueda Avanzada

## Slide 5: Buscadores especializados
IEEE XPLORE
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/guesthome.jsp

## Slide 6: Documentos Analizados
Se analizaron dos documentos encontrados con GOOGLE
  El primero se titula como “COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PROTECCIONES “, de allí se estudia la información sobre el transformador de potencial.
  El segundo documento se titula “Transformadores de medida exteriores, guía para el comprador”, el cual es un documento de ABB, en donde se muestran los tipos de productos ofrecidos, materiales, normas y pruebas.

## Slide 7: Análisis Documento “Componentes de un sistema de protección ”
Se incluye información sobre:
  Características de un T/P
  T/P capacitivo

## Slide 8: Transformador de Potencial
Es un transformador de medida utilizado para reducir las tensiones primarias del SEP (normalmente del orden de los kV) a tensiones secundarias de rangos normalizados (115-120 volt), en forma directamente proporcional.
El transformador de potencial es muy similar a un transformador de poder ya que ambos tienen la finalidad de cambiar el nivel de la tensión.
El transformador de potencial se define, en cambio, en términos de la máxima carga (o burden) que es capaz de entregar sin exceder los límites de error de razón y de ángulo especificados

## Slide 9: Transformador de Potencial

## Slide 10: Transformador de Potencial
Cargas normalizadas según ASA
  La exactitud depende de la carga y por ello, las normas (ASA, VDE) especifican éstas. Ellas se han elegido para incluir el rango normal de servicio.

## Slide 11: Transformador de Potencial Capacitivo
Las normas ASA (C 57.13), clasifican a los TT/PP en 3 clases designadas como 0,3; 0,6 y 1,2. Estas cifras indican el porcentaje de error máximo que puede tener la razón del transformador al tener conectada una carga secundaria normalizada para cualquier voltaje comprendido entre el 90 y el 110% de la tensión nominal, a la frecuencia nominal y desde funcionamiento en vacío hasta el correspondiente a plena carga.

## Slide 12: Transformador de Potencial Capacitivo
Para muy elevadas tensiones, el tamaño de un T/P tiende a crecer enormemente, como también su costo.
Una alternativa más económica son los “transformadores de potencial” de tipo capacitivo

## Slide 13: Transformador de Potencial Capacitivo
El dispositivo es básicamente un divisor de voltaje capacitivo.

## Slide 14: Transformador de Potencial Capacitivo

## Slide 15: Análisis Documento “Guía para el comprador”
El documento guía para el comprador obtenido de Internet, contiene Productos disponibles en ABB, Datos técnicos de los equipos, materiales usados en diferentes productos, control de calidad y pruebas.

## Slide 16: Especificaciones técnicas generales.
Tensiones.
Nivel de aislamiento general (soportar cargas dieléctricas).
Prueba de impulso de descarga (forma de onda estándar, 1.2/50µs).
Frecuencia industrial seco/humedo (sobretensiones a frecuencia industrial, aislamiento interno, aislamiento externo).
Temperatura ambiente, influye en el diseño térmico.

## Slide 17: Especificaciones técnicas generales.
Altitud de instalación, rigidez dieléctrica.
Distancia de fuga (distancia más corta a lo largo de la superficie de un aislador entre dos piezas conductoras. Mm, mm/KV).
Nivel de Contaminación (norma IEC60815, influye en la distancia de fuga).
Carga del viento (basados en una velocidad de 34m/s).

## Slide 18: Especificaciones Técnicas transformador de tensión.
Factor de Tensión (Vf): Norma IEC.
Reconexión.
Carga.
Potencia límite de calentamiento.
Caída de tensión en el secundario, influye en la relación de medida.
Otros.

## Slide 19: Datos para especificar el pedido.
Datos con que el cliente especifica el equipo que necesita. La empresa como datos mínimos pide lo siguiente:
Información mínima:
Cantidad
Estándar/Especificaciones del cliente.
Frecuencia.
Tensión más elevada de la red.
Nivel de aislamiento nominal.

## Slide 20: Datos para especificar el pedido.
Tensiones de prueba (impulso 1.2/50µs).
Relación de tensiones primaria/secundaria.
Número de devanados secundarios y conexion de estos.
Requisitos especiales:
Aislador de caucho de silicona (gris).
Distancia de fuga.
Color de la porcelana.

## Slide 21: Datos para especificar el pedido.
Requisitos adicionales.
Temperatura ambiente.
Altura con respecto al nivel del mar.
En el documento también se hace un completo y detallado análisis sobre las ventajas y desventajas de distintos tipos de diseño.

## Slide 22: Ejemplo Tipos de diseño.
IMB
EMF

## Slide 23: Pruebas.
IEC 60044-2
A) Verificación de la polaridad y de la designación de bornes
B) Prueba de soporte de frecuencia industrial sobre el devanado primario (Prueba aplicada, 75 Hz durante un minuto)
C) Medición de descarga parcial
D) Prueba de soporte de frecuencia industrial en devanados secundarios (Prueba aplicada: 4 kV, 50 Hz durante un minuto)
E) Determinación de errores
Pruebas específicas de ABB
A) Prueba de sellado
B) Medición de intensidad en vacío
Otras normas
Las pruebas descritas más arriba cumplen íntegramente otras normas, entre ellas la IEEE.

## Slide 24
FIN