## Slide 1
AUXILIAR 5: Requerimiento de reactivos de una estación conversora HVDC
Proceso de Conmutación
Fuente: Siemens
Fuente: CEPEL

## Slide 2
Requerimiento de Reactivos

## Slide 5
Resumen

## Slide 6
Conversor de 12 Pulsos

## Slide 7
Formulas para Calcular el requerimiento de reactivo

## Slide 8
Ejemplo
Si  = 15° y =20° => tan  =0.4932
Q=0.4932 P
En condiciones normales de operación, una S/E Conversora absorbe potencia reactiva del orden del 50% de la potencia activa transmitida.
El consumo de potencia reactiva varia “casi” linealmente con la potencia reactiva consumida.
Q rectificador es prácticamente igual al Q inversor.

## Slide 10
En el diseño de las S/E Conversora se planifica que los reactivos consumidos por el proceso de conmutación sea cubierto por equipos de compensación propios de la S/E Conversora, y no “absorver” reactivos de la red AC.

## Slide 11
Aspectos técnicos considerados en el diseño de compensación reactiva de las S/E Conversoras
Balance de reactivos en régimen permanente.
Análisis de frecuencia de resonancia.
Sobretensión a frecuencia fundamental.
Estudios de auto-excitación.