IQ46B – Operaciones de Transferencia I

Semestre Primavera 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Problemas Resueltos - Ejercicio Nº 2.

Problema Nº 1

Para la producción de un cierto producto, se requiere ingresar a un reactor un flujo de agua de 1.800 [m3/hr] a 20 [ºC]. Sin embargo el agua se extrae desde la red pública a sólo 8 [ºC]. Se pretende instalar un intercambiador de calor de tubos concéntricos el cual utilizará un fluido de alta temperatura con un flujo de 1.000 [m3/hr] a 130 [ºC]. Se le solicita Dimensionar el área A0 del intercambiador de tubos concéntricos.

Datos:

Cp,agua = 1 [cal/gr - ºC]

Cp,fluido = 0,5 [cal/gr - ºC]

agua = 1.000 [kg/m3]

fluído = 2.500[kg/m3]

Hint: Utilice el coeficiente de transferencia de calor global U0 = 267,8 [W/m2 - ºC]

# SOLUCIÓN:

Si se identifican las variables conocidas se tiene:  th,in, tc,in, tc,out, flujo frío y flujo caliente.

Este tipo de problemas de dimensionamiento de intercambiadores de tubos concéntricos

posee un algoritmo de solución clásico.

1. Calcular el calor transferido total.

2. Luego, bajo la hipótesis de inexistencia de perdidas de calor, calcular th,out.

3. Finalmente, calcular el área del intercambiador a partir de las ecuaciones:

QT=U0⋅A0⋅ΔTLΔTL=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2

El calor absorbido por el agua se calcula a partir de la siguiente ecuación:

QC=mcpc⋅Tc,out−Tc,in

Entonces,

QC=1800m3hr⋅1000kgm3⋅1kcalkg−ºC⋅20ºC−6ºC

QC=2,52×107kcalhr

Bajo el supuesto de que no hay pérdidas de calor importantes podemos imponer que:

QC=QH=QT

Pero además se tiene que:

QH=mcph⋅Th,out−Th,in

Luego,

−2,52×107kcalhr=1000m3hr⋅2500kgm3⋅0,5kcalkg−ºCh⋅Th,out−130ºC

Con lo cual se obtiene:

Th,out=109,84ºC

- Suponer el fluido en Co – corriente o Flujo Paralelo.

109,84 ºC

130 ºC

8 ºC

20 ºC

Entonces:

ΔT1=Th,in−Tc,inΔT2=Th,out−Tc,out

Calculamos:

ΔTL=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2=130ºC−8ºC−109,84ºC−20ºCln130ºC−8ºC109,84ºC−20ºC=105,10ºC

Luego se puede obtener el área del intercambiador como:

A0=QTU0⋅ΔTL

A0=2,52×1010calhr×1J0,2389cal×1hr3600s267,8Wm2−ºC⋅105,10ºC

A0=1041,04m2

- Suponer el fluido en Contra-corriente.

109,84 ºC

130 ºC

8 ºC

20 ºC

Entonces:

ΔT1=Th,out−Tc,inΔT2=Th,in−Tc,out

Calculamos:

ΔTL=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2=109,84ºC−8ºC−130ºC−20ºCln109,84ºC−8ºC130ºC−20ºC=105,87ºC

Luego se puede obtener el área del intercambiador como:

A0=QTU0⋅ΔTL

A0=2,52×1010calhr×1J0,2389cal×1hr3600s267,8Wm2−ºC⋅105,87ºC

A0=1033,47m2

Se observa una pequeña disminución del área al utilizar los fluidos en contracorriente, ¿por qué?

Problema Nº 2

Se usa un intercambiador de dos pasos por el casco y cuatro pasos por los tubos para calentar glicerina desde 20 ºC hasta 50 ºC por medio de agua caliente, la cual entra en los tubos de pared delgada de 2 [cm.] de diámetro a 80 ºC y sale a 40 ºC. La longitud total de los tubos en el intercambiador es de 60 [m.]. El coeficiente de transferencia de calor por convección es de 25 [W/m2 - ºC] del lado de la glicerina (casco) y de 160 [W/m2 - ºC] del lado del agua (tubo). Determine la velocidad de la transferencia de calor en el intercambiador:

- Antes de que se tenga incrustación.

- Después de que se presenta ésta sobre las superficies exteriores de los tubos, con un factor de incrustación de 0,0006 [m2 - ºC/W].

SOLUCIÓN:

Se tiene la siguiente situación:

Glicerina fría

20 ºC

50 ºC

Agua caliente

80 ºC

40 ºC

Se calienta glicerina en un intercambiador de calor de dos pasos por el casco y cuatro pasos por los tubos por medio de agua caliente. Se debe determinar la velocidad de la transferencia de calor sin y con incrustaciones.

Suponemos que:

- Existen condiciones estables de operación.

- El intercambiador de calor está bien aislado de modo que la pérdida de calor hacia los alrededores es despreciable y, por consiguiente, la transferencia de calor desde el fluido caliente es igual a la transferencia de calor hacia el fluido frío.

- Los cambios en las energías cinéticas y potenciales de las corrientes de los fluidos son despreciables.

- Los coeficientes de transferencia de calor y los factores de incrustación son constantes y uniformes.

- La resistencia térmica del tubo interno es despreciable, puesto que dicho tubo es de pared delgada e intensamente conductor.

Se dice que los tubos son de pared delgada y, como consecuencia, resulta razonable suponer que sus áreas superficiales interior y exterior son iguales. Entonces, el área superficial de transferencia de calor queda:

As=π⋅D⋅L=π⋅0,02m⋅60m=3,77m2

Se puede determinar la velocidad de la transferencia de calor en este intercambiador a partir de:

Q=U⋅As⋅F⋅ΔTml,CF

, en donde F es el factor de corrección y ΔTml,CF es la diferencia de temperatura media logarítmica para la disposición a contraflujo. Estas dos cantidades se determinan a partir de:

ΔT1=Th,out−Tc,in=40ºC−20ºC=20ºCΔT2=Th,in−Tc,out=80ºC−50ºC=30ºC

ΔTml,CF=ΔT1−ΔT2lnΔT1ΔT2=20ºC−30ºCln20ºC30ºC=24,7ºC

y,

P=Th,out−Th,inTc.in−Th,in=40ºC−80ºC20ºC−80ºC=0,67

R=Tc,in−Tc,outTh.out−Th,in=20ºC−50ºC40ºC−80ºC=0,75

Entonces, del gráfico:

F=0,91

- En el caso de que no se tenga incrustación, el coeficiente de transferencia de calor total U  se determina a partir de:

U=11hi+1h0=11160Wm2−ºC+125Wm2−ºC=21,6Wm2−ºC

Entonces la velocidad de la transferencia de calor queda:

Q=U⋅As⋅F⋅ΔTml,CF=21,6Wm2−ºC⋅3,77m2⋅0,91⋅24,7ºC

Q=1830W

- Cuando se tiene incrustación sobre una de las superficies, el coeficiente de transferencia de calor total U es:

U=11hi+1h0+Rf=11160Wm2−ºC+125Wm2−ºC+0,0006m2−ºCW=21,3Wm2−ºC

Entonces la velocidad de la transferencia de calor queda:

Q=U⋅As⋅F⋅ΔTml,CF=21,3Wm2−ºC⋅3,77m2⋅0,91⋅24,7ºC

Q=1805W

Nótese que la velocidad de la transferencia de calor decrece como resultado de la incrustación, como era de esperarse. Sin embargo, la disminución no es aplastante debido a los más o menos bajos coeficientes de transferencia de calor por convección que intervienen.

Consideremos ahora los siguientes datos para la glicerina y el agua:

cp,glicerina = 0,58 [kcal/kg - °C]

cp,agua = 0,999 [kcal/kg - °C]

Determinemos qué flujo de agua requerimos para transferir el calor deseado y qué flujo de glicerina podemos calentar:

- Sabemos que: Q=1830W

Y además:

Qagua=F⋅cpagua⋅Tagua,out−Tagua,in   Qagua<0(calortransferido)

Qglicerina=F⋅cpglicerina⋅Tglicerina,out−Tglicerina,in  Qglicerina>0(calorabsorbido)

Luego,

Fagua=Qaguacp,agua⋅Tagua,out−Tagua,in=−1830W0,999calkg−°C×1J0,2389cal×40°C−80°C

Fagua=10,94kgs

Fglicerina=Qglicerinacp,glicerina⋅Tglicerina,out−Tglicerina,in=1830W0,58calkg−°C×1J0,2389cal×50°C−20°C

Fglicerina=25,13kgs

(b) Propuesto… ¿Qué pasa con los flujos? ¿Cambian? ¿Por qué?

Problema Nº 3 (Propuesto)

Dibuje los perfiles de temperatura a lo largo de un intercambiador para el fluido frío y el fluido caliente en los siguientes casos:

- Intercambiador de tubos concéntrico con flujo paralelo, sin cambio de fase. ¿Puede en este caso la temperatura de salida del fluido frío ser mayor que la de salida del fluido caliente? Explique.

- Intercambiador de tubos concéntricos en contracorriente (contraflujo), sin cambio de fase. ¿Puede en este caso la temperatura de salida del fluido frío ser mayor que la de salida del fluido caliente? Explique.