Tarea Nº1

Centrales Térmicas de Potencia

17 agosto de 2007

Profesor: Carlos Córdova Riquelme

Profesores Auxiliares:

Arie Araya

Juan Ignacio Muñoz

LA TAREA LA DEBEN REALIZAR EN PAREJAS (GRUPOS DE 2 PERSONAS). DEBEN ENTREGAR UNA TAREA POR GRUPO.

CADA SEMEJANZA ENTRE TAREAS QUE SUGIERAN LA POSIBILIDAD DE QUE HUBO “COPIA” DESCONTARÁ 5 DÉCIMAS A LOS GRUPOS INVOLUCRADOS.

Enunciado:

Hay tres posibilidades para instalar una central eléctrica de 100 MW netos para abastecer las demandas del país; cada una con distintos parámetros de operación acordes a la tecnología. Para cada una de las alternativas posibles determine lo siguiente:

- El consumo específico de vapor de las turbinas

- El rendimiento energético del ciclo asociado

- El rendimiento energético y Heat Rate de la central

Las opciones tecnológicas y sus parámetros de operación son:

- Una central termoeléctrica convencional con carbón sub-bituminoso importado desde Indonesia:

- Rendimiento caldera: 85%

- 5% de pérdidas de la turbina-generador adicionales a las ilustradas en el diagrama de Mollier.

- Presión del vapor. 110 bar a

- Temperatura del vapor: 510ºC

- Presión en el condensador: 0,07 bar a

- Título del vapor a la salida de la turbina: 90%.

- Desgasificador opera a 105ºC (es el único precalentador del agua de alimentación de la caldera). Usa vapor de 3 bar a, extraídos de la turbina.

- Consumos propios de electricidad alcanzan el 10% de la generación de la turbina

- Una central geotérmica usando un yacimiento vapor dominante con dos turbinas de igual capacidad:

- Presión en la cabeza de pozo (después de la regulación): 10 bar a

- Temperatura en cabeza de pozo: 185ºC

- Presión en el condensador: 0,15 bar a.

- Título del vapor a la salida de la turbina: 90%.

- 5% de pérdidas en los ambos conjuntos turbina-generador, adicionales a las ilustradas en el diagrama de Mollier.

- Consumos propios de electricidad alcanzan el 10% de la generación de las turbinas

- Una central geotérmica usando un yacimiento líquido dominante, con tecnología single-flash, con dos turbinas de igual capacidad:

- Presión en boca de pozo: 17,5 bar a (líquido saturado)

- Presión en cabeza de pozo (después de la regulación): 8 bar a

- Presión en el condensador: 0,15 bar a.

- Título del vapor a la salida de la turbina: 90%.

- 5% de pérdidas en los ambos conjuntos turbina-generador, adicionales a las ilustradas en el diagrama de Mollier.

- Consumos propios de electricidad alcanzan el 10% de la generación de las turbinas

Desarrolle una memoria de cálculo ordenada para cada caso, puede ser escrita a mano o mediante alguna herramienta computacional; en ambos casos la tarea debe ser entregada impresa en su totalidad.  Para cálculos iterativos puede usar Excel, en tal caso debe entregar como anexo de la tarea la planilla Excel con este cálculo vía e-mail a los profesores auxiliares; de todos modos, el cálculo iterativo debe estar bien explicado en la memoria de cálculo entregada en papel.

Haga un análisis comparativo de los resultados obtenidos y comente desde un punto de vista técnico, económico y ambiental; a estos dos últimos aspectos refiérase sólo cualitativamente.

Notas:

- Use como temperatura de referencia 15 ºC.

- Si estima que faltan datos, averígüelos o suponga un valor razonable. Pero no suponga valores para variables que se pueden calcular.

- Usar el sistema internacional de unidades.

Recomendaciones:

- ¡NO DEJAR LA TAREA PARA ÚLTIMA HORA! Hagan la tarea con tiempo para que puedan hacer consultas, aclarar dudas que les surjan y resolver bien todo.

- Piensen bien cómo van a hacer las cosas antes de lanzarse con los cálculos. Planifiquen. Así ganarán tiempo.

Fecha de entrega: Lunes 3 de Septiembre al comenzar el Control 1 (Semana 7).

Condiciones para la entrega:

- La tarea se debe entregar en papel en secretaría docente; si usa Excel, además de la entrega en papel, debe enviar el Excel a los profesores auxiliares.

- Se descontarán 5 décimas por cada día de atraso en la entrega de la tarea.