Origen y efectos de inducción electrostática y

electromagnética EN SISTEMAS DE POTENCIA

Nelson Morales Osorio

En torno a cualquier instalación eléctrica de potencia existen campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial,  provocados por la presencia de voltajes y corrientes. Los campos eléctricos dependen sólo de los voltajes, los campos magnéticos dependen sólo de las corrientes y los valores observados son respectivamente proporcionales.

La manera más común de definir el medio ambiente electromagnético de una subestación es a través de la clasificación de los diferentes niveles de voltaje. De esta manera es posible establecer:

Conductores de alta tensión:

-Barras de alta tensión y circuitos de alta tensión

-Circuitos primarios de transformadores de medida

-Capacitancias parásitas que a tierra, por ejemplo de transformadores de medida y bushings

-Malla de puesta a tierra y todas las conexiones a tierra de equipos

Conductores de baja tensión :

-Circuitos de potencia auxiliar

-Circuitos secundarios de transformadores para instrumentos

-Circuitos de instrumentación y comunicación

-Circuitos de comente continua 125 y 48 Volts

Junto con los equipos propios de maniobra en alta tensión, estas dos clases de conductores coexisten formando una estructura tridimensional mixta, compuesta por los circuitos de Alta Tensión y circuitos auxiliares. Cualquier alteración que ocurra en Alta Tensión provoca un transitorio de campo electromagnético en su vecindad, y los circuitos de baja tensión inmersos en este campo se encontrarán, por este efecto, también sometidos a transitorios eléctricos que perturban su régimen normal de operación. Este efecto recibe el nombre de Interferencia Electromagnética.

La Interferencia Electromagnética que afecta a una línea de transmisión asociada a un equipo terminal (protección, control o monitoreo), es cualquier perturbación eléctrica de origen interno o externo que impide la correcta transmisión deseada y que puede producir mal funcionamiento o destrucción de partes de equipos sensibles conectados a tal línea.

La exposición del sistema auxiliar a la interferencia está relacionada con el medio electromagnético circundante. El grado de interferencia, a su vez, está relacionado con las características de la fuente que la origina, la naturaleza del acoplamiento y la sensibilidad del equipo electrónico afectado.

Las fronteras del sistema auxiliar para la penetración de la interferencia pueden ser:

1) Líneas de alimentación del sistema auxiliar.

2) Líneas de entrada de señal.

3) Líneas de salida de señal.

4) Carcasas o gabinetes de los equipos.

# 1.  Mecanismos de acoplamiento

Corresponden al modo a través del cual una fuente de interferencia provoca una alteración sobre los circuitos auxiliares, las conexiones a tierra asociadas a ellos, o bien sobre una combinación de ambos. Los mecanismos de acoplamiento mediante los cuales la interferencia puede ser inyectada a los circuitos eléctricos secundarios son :

1) Acoplamiento conductivo (o por impedancia común)

2) Acoplamiento inductivo (inducción electromagnética)

3) Acoplamiento capacitivo (inducción electrostática)

Figura 1 Mecanismos básicos de acoplamiento

En la figura se destaca:

Ut : Voltaje de Modo Transversal. Aparece entre los dos conductores de una línea auxiliar y se superpone a la señal de trabajo en los terminales de equipos conectados a dicha línea, afectando su funcionamiento.

Uc : Voltaje de Modo Común. Aparece en los conductores de la línea auxiliar como una tensión con respecto a la tierra de referencia, afectando su aislación o bien, creando un voltaje de modo transversal por desbalance del circuito.

# 2.-  Fenómenos de inducción por campo eléctrico

Cuando un conductor A es mantenido a un potencial referido al potencial cero (tierra), estará rodeado por un campo eléctrico. Si se introduce otro conductor B aislado de tierra en este campo eléctrico, alcanzará un potencial que dependerá de su tamaño y de su posición en el campo;  si el potencial del conductor A es variable, entonces el conductor B adquirirá un potencial variable. Este acoplamiento por medio de un campo eléctrico se conoce como acoplamiento capacitivo.

Las cargas desplazadas por el campo eléctrico crean su propio campo, que se superpone al original; esta superposición es lo que altera el campo total en la vecindad del objeto, constituyendo el campo eléctrico perturbado. La intensidad de este campo varía localmente con el radio de curvatura del objeto perturbador. Es esencial distinguir la intensidad de un campo eléctrico no perturbado y la intensidad del campo eléctrico existente después de la incorporación del objeto.

Figura 2 Campo eléctrico en torno a un objeto

El movimiento de cargas en el objeto perturbador constituye una corriente a través del objeto. Esta corriente puede manifestarse sólo en el instante de incorporar el objeto y luego cesar si el campo es constante y el objeto queda en reposo, o puede ser permanente si el campo es alterno o el objeto continúa en movimiento.

Como el campo generado por el desplazamiento de cargas anula el campo externo, la única causa posible para la existencia de un campo eléctrico interno es la diferencia de potencial originada por el paso de la corriente inducida. Se concluye que en el caso de conductores perfectos, el campo eléctrico interno es nulo. En la práctica, este campo es del orden de mV/m en metales y de mV/m en organismos vivos; en este caso, la conducción es semejante a la conducción en electrolitos, por movimiento de iones positivos y negativos.

##### 1.1  Ecuaciones generales del fenómeno

Sea un cuerpo conductor M, ubicado cerca de un sistema trifásico de potenciales fasores V1, V2 y V3 por fase.

Figura 3  Cuerpo   conductor   aislado   de  tierra  (a)  y conectado a tierra (b)

La ecuación general que relaciona el potencial V0 y la carga Q del cuerpo es:

Q = c0 V0 + c10 V1 + c20 V2 + c30 V3

donde   los  "ci0"   corresponden a  los coeficientes de inducción, que se relacionan con las  capacitancias “ Ci0 “  por:

Ci0 = – ci0

C0 = c0 - Sci0  » c0

y  C0  es la capacitancia a tierra del cuerpo. Las dos situaciones extremas corresponden a:

a)   Cuando el cuerpo está completamente aislado de tierra.

En este caso, la  carga  neta  es  cero:  Q = 0   y el potencial que adquiere el conductor es:

c10 V1 + c20 V2 + c30 V3              C10 V1 + C20 V2 + C30 V3

V0 = - ———————————     = ———————————

c0                                              C0

b)   Cuando el cuerpo está conectado a tierra.

En este caso, el potencial es cero: V0  = 0  y la carga inducida Q es:

Q = c10 V1 + c20 V2 + c30 V3  = - ( C10 V1 + C20 V2 + C30 V3 )

## 1.2  Análisis en régimen permanente sinusoidal

Bajo  régimen  permanente  sinusoidal,  la carga Q y la corriente de derivada a tierra I0 están relacionadas por:

I0 = - j w Q

Luego:			          I0 = j w ( C10 V1 + C20 V2 + C30 V3)

Y utilizando la relación para cuerpo aislado de tierra:

I0

V0 = ——————

j w C0

Por lo tanto el cuerpo conductor y la tierra puede considerarse como los dos terminales de un generador, con voltaje de circuito abierto V0, corriente de cortocircuito I0, e impedancia Z¡ = 1 /( j w C0 ) tal como se muestra en la Figura siguiente.

Figura 4  Circuito equivalente simple

Las tres variables que definen el generador equivalente (V0, I0, C0) están relacionadas y sólo es necesario conocer dos para resolver el problema general.

Si una impedancia Z se conecta a este generador, la corriente que fluye a través de la impedancia es:

V0                             I0

I = ——————  =    ——————

1                    1 +   j w C0 Z

Z + ———

j w C0

y el voltaje en sus terminales:

Z                               Z

Vm = V0  ——————  = I0   ——————

1                    1 +   j w C0 Z

Z + ———

j w C0

El caso más general considera dos impedancias adicionales conectadas al generador: una que forma parte del circuito permanente (Zi) y otra que se incorpora ocasionalmente (Z2) .

Figura 5   Circuito equivalente general

La impedancia interna del generador equivalente toma el valor:

Z1 Zi

Zi’ = ————	
             Z1 + Zi

y el nuevo valor del voltaje en circuito abierto es

Z1 • Z i               Z1

Vs = I0 Zi' = Í0 ———— = V0 ————

Z1  +  Zi            Z1 + Zi

permaneciendo el mismo valor de corriente de cortocircuito I0.

# En el caso de un circuito, el acoplamiento capacitivo se produce cuando el campo eléctrico creado por el circuito de potencia provoca potenciales Ek en el circuito auxiliar, por efecto de la conducción a tierra de capacitancias parásitas entre ambos circuitos (Ck) y entre el circuito auxiliar y la malla de tierra (CE). La Figura 6 muestra el circuito eléctrico asociado a este acoplamiento.

Figura 6  Acoplamientos capacitivos

Si el circuito 2 se encuentra levantado de tierra, el potencial en cada uno de sus conductores estará determinado por su respectiva capacidad parásita y la de la fuente, con respecto a la malla de tierra :

Ek = E • Ck / CE

Si el circuito 2 se refiere a tierra asimétricamente, el efecto dependerá de la frecuencia :

- Para bajas frecuencias, la corriente circula principalmente por las impedancias del circuito

ET = E j  Ck Z

donde:

Z=Zo // Zi

- Para altas frecuencias,  la corriente circula principalmente por CT,  acercándose a un cortocircuito:

ET = E Ck / CT

- Para muy altas frecuencias, se forma una gran reactancia, cuando   los conductores son largos, entre el punto de inyección de la interferencia y el circuito de tierra

ET = E Ck / CE

Si hay desbalance, en el circuito auxiliar se produce una tensión ET entre dos puntos cualquiera.

También es posible la existencia de un acoplamiento capacitivo entre pares de conductores correspondientes a señales de distinto voltaje que comparten el mismo recorrido (en ductos o canaletas).

Un aspecto importante que se debe considerar en el análisis de acoplamientos es que existe una reducción de éste cuando se dispone paralelamente y a lo largo del circuito interferido un conductor auxiliar de tierra, el cual puede corresponder a uno de los conductores que conforman la malla de tierra, o bien, a la pantalla de un cable auxiliar blindado conectada a tierra.

El efecto que produce este conductor auxiliar de tierra, o "Conductor de Reducción", es que el acoplamiento sobre éste, más su condición de estar conectado a tierra, permite que fluya por él una corriente que induce electromagnéticamente una tensión en el cable auxiliar, en un sentido tal que la diferencia de potencial previamente existente se ve reducida.

El blindaje electrostático consiste en disponer barreras conductoras tales como gabinetes, tubos o pantallas metálicas alrededor de un circuito sensible. La pantalla actúa como un divisor de voltaje capacitivo entre la fuente de campo y el circuito sensible. 	Para que una pantalla sea efectiva, ella debe ser puesta a tierra a través de una vía de baja impedancia para las frecuencias de interés. Resulta conveniente ejecutar la puesta a tierra con conductores de la menor longitud posible.

Para apantallar un conductor B del campo eléctrico de un conductor A, sólo se requiere insertar una lámina conductora entre ambos conductores, mantenida al potencial cero, tal como se muestra en la figura 7.

Figura   7  Apantallamiento de un campo eléctrico

- En el caso de cables, este método consiste en colocar una pantalla metálica alrededor del circuito que requiere protección y conectarla a tierra en un punto.  El voltaje de interferencia que aparece en la pantalla será dispersado a tierra y el efecto sobre los conductores interiores se reducirá significativamente.  Normalmente una pantalla electrostática debiera ser puesta a tierra solo en un extremo, aquel que tenga la más baja impedancia a tierra.

Una consideración importante respecto al blindaje de cables, en particular si ellos presentan una longitud relevante, corresponde a la modalidad de puesta a tierra de la pantalla. Si ella se conecta a tierra en un solo extremo, es probable la aparición de descargas electrostáticas en el extremo abierto, dada la acumulación de energía en las capacidades distribuidas a lo largo del cable (entre la pantalla y el conductor de señal). Para evitar este efecto indeseable, se refieren a tierra ambos extremos de la pantalla, o bien, sólo uno de ellos, pero disponiendo un supresor de sobretensiones en el otro extremo. Cabe señalar que si se conectan a tierra ambos extremos de la pantalla, es probable la formación de circuitos cerrados por tierra. Se observa entonces un compromiso entre ambas modalidades de puesta a tierra.

En el caso de los transformadores asociados a la alimentación de equipo electrónico sensible, el interés está centrado en los eventuales acoplamientos capacitivos provocados por la circulación de corrientes de alta frecuencia. Fundamentalmente, se consideran dos situaciones:

a)	Acoplamiento capacitivo entre los enrollados del transformador debido a la circulación de corrientes de ruido de alta frecuencia en el circuito primario.

La consecuencia de este acoplamiento es la transferencia de corrientes de ruido al circuito secundario y, por lo tanto, a la carga electrónica sensible. 	El mecanismo de solución contempla incorporar una lámina de cobre entre los enrollados primario y secundario convenientemente puesta a tierra (pantalla electrostática).

b)	Acoplamiento capacitivo entre enrollados del transformador y circuitos adyacentes, 	principalmente en las fuentes conmutadas.

En este tipo de fuentes las corrientes que circulan en los enrollados del transformador son de alta frecuencia. Es probable, entonces, la aparición de acoplamientos capacitivos con los circuitos adyacentes al transformador. Para evitar consecuencias nocivas, se dispone una lámina de cobre, convenientemente puesta a tierra, cubriendo los enrollados del transformador (pantalla electrostática).

## 2.   Fenómeno de inducción electromagnética

La inducción electromagnética se produce cuando el campo magnético creado por la corriente que circula a través de los conductores de potencia ( circuito 1) es enlazado por un circuito secundario ( circuito 2 ). La Figura  8 representa este mecanismo de acoplamiento.

Figura 8 Acoplamiento inductivo

Normalmente se tendrá que la corriente que circula por el circuito 2 no tiene efecto sobre la corriente que circula por el circuito 1  (fuente de interferencia). De esta manera:

Ek = IE ×j w Mk

donde Mk es la inductancia mutua entre los conductores del circuito 1 y del circuito 2.

Mientras mayor sea el paralelismo entre ambos circuitos (i.e. el tendido de A.T. y línea auxiliar) mayor es el acoplamiento y, a la inversa, disminuye si la separación entre tales líneas aumenta. En general, se puede decir que este tipo de acoplamiento se presenta en circuitos auxiliares de baja impedancia.

En la práctica, las fuentes más probables de interferencia electromagnética son los transformadores, los reactores y los sistemas de transmisión de potencia (líneas aéreas y cables); todos los conductores por los que circulan señales deben mantenerse alejados de ellos.

Para el estudio del fenómeno, se plantea una configuración general de conductores entre los cuales se tendrán dos tipos diferentes:

-un primer tipo corresponde al tipo de conductores “Activos”, los cuales tienen la característica de tener tensión aplicada y corriente eléctrica circulando a través de ellos. Puede darse el caso que no exista circulación de carga a pesar de la energización existente.

-el segundo tipo de conductores corresponde a los conductores “Expuestos” o “Pasivos”, los cuales no tienen energización, excepto por el efecto de I.E.M. provocada por los conductores activos [7].

Este sistema de conductores Activos y Pasivos, tendrá la siguiente configuración espacial:

Figura 9  Configuración Espacial de Conductores Activos y Expuestos

El primer paso en el análisis consiste en construir la matriz de impedancias del sistema. Los valores o expresiones de los elementos de esta matriz de impedancias dependen de los parámetros específicos del terreno, aire y conductores en cuestión. La matriz de impedancias viene dada por la relación

Z=ΖFFΖFEΖEFΖEE

[ZFF]: Corresponde a la matriz de impedancias mutuas entre conductores activos.

(ZFF) j,k : Impedancia mutua entre el conductor activo “j” y el conductor activo “k”.

(ZFF) j,j : Impedancia propia del conductor activo “j”.

[ZEE] Corresponde a la matriz de impedancias mutuas entre conductores expuestos.

(ZEE) j,k : Impedancia mutua entre el conductor expuesto “j” y el conductor expuesto “k”.

(ZEE) j,j : Impedancia propia del conductor expuesto “j”.

[ZFE] =[ZEF]T Corresponde a la matriz de impedancias mutuas entre conductores activos y     conductores expuestos (y viceversa).

(ZFE) j,k = (ZEF) k,j : Impedancia mutua entre el conductor activo “j” y el conductor expuesto “k” (y viceversa) " i¹k.

(ZFE) j,k = (ZEF) j,k:Representa la impedancia mutua entre el conductor activo “j” y el conductor expuesto “k” (y viceversa) " i=k.

El modelo de I.E.M. plantea la relación V = Z·I, la cual nos dice que siempre existirá una tensión “V” en un circuito que tiene una impedancia mutua “Z” con respecto a otro circuito por el cual existe una circulación de corriente “I”. Esta relación, que en general define la impedancia mutua entre dos elementos cualquiera, es utilizada en su forma matricial, para el planteamiento general del modelo matemático de I.E.M., y su utilización sólo es una extensión de la relación anterior, desde una dimensión a “n” dimensiones. De esta manera, se plantea la ecuación matricial general:

VFVE=Z·IFIE

En donde:

[VF]: Corresponde al vector de voltajes de cada uno de los conductores activos.

[IF]: Corresponde al vector de corrientes de cada uno de  los conductores activos.

[VE] = [0] (*): Corresponde al vector de voltajes de cada uno de los conductores expuestos.

[IE]: Corresponde al vector de corrientes inducidas de cada uno de los conductores expuestos.

En una primera instancia se tiene que [VE] = [0], con el objeto de calcular el valor de [IE]. Este cálculo considera que todos los voltajes generados por las diferentes impedancias y corrientes eléctricas asociadas, se encuentran en un “bucle” cerrado, por lo que se generarán caídas de tensión sólo por la existencia de los vectores de corriente [IF] y [IE], además de las impedancias mutuas y propias correspondientes (matriz [Z]). Cabe destacar que para el cálculo del vector [IE], se considera el efecto de todas las impedancias del sistema de conductores.

A continuación se muestran las ecuaciones matriciales correspondientes al cálculo del vector de corrientes [IE]:

0=ZEF·IF+ZEE·IE

⇒IE=−ZEE−1·ZEF·IF

Una vez obtenido el valor del vector de corrientes [IE], el cual satisface la ecuación del circuito cerrado en conjunto con el vector [IF], se procede a evaluar los voltajes inducidos  en los conductores expuestos (Vector de voltajes inducidos [E0]) . Estas tensiones debidas a los efectos de inducción electromagnética, son producto de la circulación de corrientes a través de los conductores tanto expuestos como activos (Vectores de corrientes [IE] y [IF] ). Para evaluar el vector de voltajes inducidos [E0] será necesario considerar lo siguiente:

“El efecto de la corriente (IE)i del Conductor Expuesto “i” sobre su voltaje inducido (E0)i es nulo”.

Es decir, el valor de la tensión inducida del conductor expuesto, no considera la inducción provocada por la corriente que circula a través del conductor en cuestión (Autoinducción). Esto se debe a que el efecto de autoinducción ya fue considerado en el cálculo del vector de corrientes [IE], dado que en dicho cálculo se incluyen los valores de todas las impedancias que influyen en el sistema de conductores analizado.

Para incluir las consideraciones antes mencionadas dentro del cálculo del vector [E0], es necesario definir una nueva matriz de impedancias, [ZEE]P, la cual corresponde a la matriz [ZEE] con su diagonal nula. De esta manera es posible anular el efecto de autoinducción sobre los conductores expuestos. La expresión para este cálculo es la siguiente:

E0=ZEF·IF+ZEEP·IE

El vector [E0] representa los valores de voltajes inducidos en cada uno de los conductores expuestos del sistema, en la “longitud de paralelismo”. Este efecto se dará, siempre y cuando el circuito se encuentre abierto. También se tiene que el valor [E0], se considerará constante en dicho tramo.

La expresión de cálculo del voltaje inducido, en su forma escalar, puede ser expresada de la siguiente forma:

k≠iM

Existen variaciones en la forma de las matrices anteriores, las cuales permiten introducir el efecto de seccionamiento del conductor o de los conductores expuestos, además de incluir impedancias terminales de puesta a tierra de dichos conductores.

Mitigación

Para reducir la interferencia electromagnética sobre un equipo, el equipo se ha de disponer de modo que el acoplamiento entre la fuente del campo magnético y las conexiones que llevan la señal sea cancelado o reducido a un valor mínimo; lo primero puede lograrse asegurando que los dos conductores que conectan la fuente al instrumento sigan un camino idéntico; lo último puede conseguirse asegurando que los conductores que llevan señales están lejos de cualquier fuente de flujo magnético. Para mitigar el efecto puede utilizarse uno de los métodos siguientes:

a) Minimizar la inductancia mutua debida a la separación física entre la fuente y el circuito sensible, favoreciendo la ubicación de los equipos receptores lo más distante posible de las fuentes de campo.

b)	Empleo de Pantalla conductora. La disposición de una gruesa lámina conductora alrededor del componente o cable a apantallar hace que el flujo magnético que penetra en la lámina induzca corrientes, las cuales producen un flujo magnético que se opone al campo aplicado. 	La idea básica es interponer una barrera de material conductor entre la fuente de campo y el circuito sensible.	La efectividad de un blindaje depende, además, de la frecuencia del campo interferente. Las ondas electromagnéticas de alta frecuencia que impactan a una superficie metálica inducen corrientes superficiales que no logran penetrar en la pantalla. En cambio, las ondas de baja frecuencia inducen corrientes que tienden a penetrar una mayor profundidad en la pantalla. Este fenómeno se denomina Efecto Pelicular o Efecto Skin , y está definido por la profundidad de penetración de estas corrientes.

c)	Empleo de Pantalla magnética. La disposición de un camino de elevada permeabilidad alrededor del componente a apantallar hace que el flujo magnético del campo interferente se desvíe por la pantalla lejos del componente. Nótese que el grosor de la pantalla requerida tanto en b) como en c) será función de la frecuencia y de la atenuación deseada.

d)	Trenzado de conductores. Emplear pares de conductores trenzados en el circuito sensible. Si las corrientes son iguales y de sentido opuesto, la disposición en "doble hélice" del par trenzado permite anular la difusión de campos electromagnéticos indeseables sobre el ambiente. Note que el acoplamiento capacitivo puede manifestarse aún cuando se emplee par trenzado, de modo que la mejor práctica es ubicarlos tan cerca del conductor de tierra como sea posible.

Referencias

[1]  F.P. Dawalibi, R.D. Southey "Analysis of Electrical Interference from Power Lines to Gas Pipe Lines" Part I, II y III Computation Methods

IEEE Transaction on Power Delivery, December  1997

[2]   F.P. Dawalibi, R.D. Southey "Software Methods: State in the Art in Power Line/Pipe Lines Interference Analysis"

IEEE Transaction on Power Delivery, pp. 1-2, December 10, 1997

[3]  "Cálculo de inducción electromagnética provocada por líneas de transmisión aéreas".Jorge Burlando B. Memoria para optar al  Título  de Ingeniero  Civil  Electricista,   U. de Chile. Año 1987

[4]   Robert G. Olsen, Samuel L. Backus, Richard D. Stearns "Development and Validation of Software for Predicting ELF Magnetic Field Near Power Lines"

IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 10, N°3, July 1995

[5]   H.J. Haubrich. B.A. Flechner, W. Machczyñski  "A Universal Model for the Computation of the Electromagnetic Interference on Earth Return Circuits"

IEEE Transaction on Power Delivery, Vol. 9, N°3, July 1994

[6]   R.D. Southey, F.P. Dawalibi, W. Wukonich "Mitigation of AC Voltages Induced in Pipe   Lines Paralleling Electric Transmission Lines"

Cigré 200-02, Symposium Lausanne 1993

[7] Pfeil, R., Medidas para Reducir/Evitar los Efectos de las Interferencias Electromagnéticas, Ingendesa, 1991.

[8]   Abraham Bittelman S. “Automatización del diseño de líneas de transmisión aéreas. Inducción electromagnética sobre conductores” Memoria de Ingeniero Civil Electricista, Universidad de Chile, 2002

[9]   Atilio Ferreti Del Río “Técnicas de Apantallamiento y Blindaje para campos Electromagnéticos de baja frecuencia”  Memoria de Ingeniero Civil Electricista, Universidad de Chile, 1999

NORMAS

ANSÍ/IEEE C63. 12 - 1987

For Electromagnetic Compatibility Limits Recommended Practice.

ANSÍ/IEEE C57. 13. 3 - 1983

Guide for the Grounding of Instrument Transformer Secondary Circuits and Cases.

ANSÍ/IEEE Std 518 - 1982

Guide for the Installation of Electrical Equipment to Minimize Electrical Noise Inputs to Controllers from External Sources.

ANSÍ/IEEE Std 1050 - 1989

Guide for Instrumentaron and Control Equipment Grounding in Generating Stations.

ANSÍ/IEEE Std 422 - 1986

Guide for the Design and Installation of Cable Systems in Power Generating Stations.

ANSÍ/IEEE Std 525 - 1987

Guide for the Design and Installation of Cable Systems in Substations.

CEI 801-1

Electromagnetic Compatibility for Industrial - Process Measurements and Control Equipment.

HN 33 - 5 - 34 1977

EdF. Cables de Baja Tensión Protegidos Contra Perturbaciones Electromagnéticas.