## Slide 1: EM 719 Ingeniería de Alta Tensión
Interferencias debido al
Fenómeno Corona

## Slide 2
Fuentes generadoras de interferencias:
  Aisladores
  Ferretería
  Contactos metálicos deficientes
  Conductores
Tipo de interferencia:
  Corrientes eléctricas de alta frecuencia que fluyen por el conductor y por el espacio entre conductor y tierra

## Slide 3: Modelo para línea polifásica: [V()]=[Z(·I(
Conceptos:
Voltaje de Radio Influencia V.R.I.
V dB/1V
Campo eléctrico perturbador E V/m
Nivel de interferencia a frecuencias de radio
( Radio – Interferencia ) R.I.
RI = 20 log10 (E V/m) dB/ 1(V/m)
Nivel de interferencia a frecuencias audibles
RA = 20 log10 (P / P0) [dB]

## Slide 4: Condiciones de medición normalizadas
ANSI ( American National Standards Institute)
  Altura antena: 2 metros
  Distancia directa fuente- antena: 20 metros
  Frecuencia de medida : 1 MHz
CISPR ( Comité International Special des Perturbations Radioelectriques)
  Altura antena: 2 metros
  Distancia lateral fuente – antena: 15 metros
  Frecuencia de medida : 0.5 MHz

## Slide 5: Caracterización de interferencias
Se acostumbra estudiar el nivel de interferencia en función de los siguientes parámetros, supuestamente independientes:
Medida de frecuencia (espectro de frecuencia).
Distancia de la línea (perfil transversal).
Condiciones atmosféricas y otras variables estadísticas.

## Slide 6: Interferencia según espectro de frecuencia Valores medidos

## Slide 7: Comportamiento con la frecuencia Modelo teórico

## Slide 8: Perfil transversal Valores medidos

## Slide 9: Ley de decaimiento del campo perturbador

## Slide 10: Ley de decaimiento del campo perturbador

## Slide 11: Variación de interferencia con condiciones ambientales

## Slide 12: Métodos para el cálculo de Radio Interferencia
Métodos generales
  Estudio del fenómeno de generación de E
  Curvas de referencia teóricas
  Modos de propagación de ondas
Métodos comparativos simplificados
  Basados en líneas de referencia conocidas
  Postulación de términos de corrección

## Slide 13: Métodos Comparativos Simplificados
RI = RI0 + RIEM + RId + RIn + RID + RIf + RILL
RI : nivel de radio interferencia, en dB.
RI0: nivel de interferencia de línea de referencia
Factores de corrección para:
- gradiente superficial (RIEM),
- diámetro del conductor (RId),
- número de subconductores por haz (RIn),
- distancia conductor antena (RID),
- frecuencia (RIf)
- condiciones climáticas (RILL).

## Slide 14: Método Simplificado de CIGRE
RIi(dB) = 3.5gmi + 12Ri - 33Log10 (Di /20) - 30
Ri : radio equivalente del conductor i, en cm.
Gmi : gradiente superficial máximo del conductor i,
en KV/cm
Di : distancia directa desde el conductor i al punto de
medida de RI, en m

## Slide 15: Para corrección de frecuencia se utiliza la curva tipo o la siguiente fórmula para calcular RIf , factor de corrección , en dB, debido a diferencias en la frecuencia de medida f, en MHz. RIf = 20 log10 { (1+0,52) / (1+f2 MHz ) }
Para corrección de distancia se utiliza la curva tipo o la siguiente fórmula para calcular RID , factor de corrección, en dB, debido a diferencias con la distancia comprendida entre la antena y el conductor central de la línea del cálculo inicial con el estudiado.
RID = 20k log10 {D0/D}
Para corrección por altitud se utiliza la siguiente fórmula para calcular RIh , factor de corrección, en dB, debido a diferencias con la altura de la línea estudiada con la utilizada en el cálculo inicial.
Rih = h(m)/300

## Slide 16
Composición de campos de la misma fase,
en el caso de varias fuentes en fase
Determinación de RIi para cada fuente i
Transformación de la magnitud del campo perturbador debido a cada fuente de dB a V/m :
Ei [V/m] = 10 RIi [dB] / 20
ii) Superposición de campos debido a distintas fuentes en fase:
E [V/m] = { i Ei 2 [V/m] } 1/2
iii) El resultado se transforma nuevamente a dB :
E [dB] = 20 Log10 E [V/m]

## Slide 17
Criterio C.I.S.P.R. para evaluar el nivel RI total de una línea
Se calcula el nivel de Radio Interferencia de cada fase en un punto dado,
Luego se ordena de mayor a menor los niveles de RI de cada fase
Se verifica si la diferencia del superior con respecto al más cercano es mayor o igual a 3 dB. De ser así se considera el nivel mayor como el representativo de la línea.
En caso de que no se cumpla el punto anterior, se promedian los dos niveles mayores y se le suman 1.5 dB a este resultado, siendo el valor resultante el nivel RI representativo de la línea.
RI = (RIa + RIb ) / 2 + 1,5 [dB]
siendo RI1 y RI2 los dos niveles de radio interferencia mayores entre las tres fases

## Slide 18: Mínima señal a ser protegida, según norma CISPR 18-2
Banda de frecuencia |  | Frecuencia MHz | Mínima señal dB/1uV/m
Banda I | Televisión | 47 A 68 | 48
Banda II | Radio FM | 87 A 108 | 48 Mono 54 Estéreo
Banda III | Televisión | 174 A 230 | 55
Radio AM (norma americana) |  | 0,5 a 1,7 | 54

## Slide 19
Distancia protegida
Nivel de ruido aceptable a la distancia protegida
  RI (Dp) = Sp – Rp [dB/ 1 V/m]
  Sp : nivel de señal protegida [dB/ 1 V/m]
  Rp : razón señal a ruido requerida [dB/ 1 V/m]
  Dp : distancia protegida (m)
Ley de atenuación del campo perturbador
RI (Dp) = RI (20) – 20 k log {Dp(m) / 20}
  RI(20) : nivel de ruido a 20 m del conductor más cercano
  K = 1,80 para banda de baja frecuencia
  K = 1,65 para banda de media frecuencia
  Distancia protegida:
  Dp = 10 {(RI(20) + Rp-Sp) / k +1,3}

## Slide 20: Criterios de tolerancia en radio frecuencia
 | Razón señal a ruido Sp -RI |  |  | 
Calidad de recepción | CISPR dB /1uV/m |  | IEEE dB /1uV/m | 
Enteramente satisfactoria | 5 | 30 | A5 | 31
Perturbaciones apenas perceptibles | 4 | 24 | B4 | 26
Satisfactoria | 3 | 18 | C3 | 21
Lenguaje entendible | 2 | 12 | D2 | 15
Lenguaje apenas entendible | 1 | 6 | E1 | 4
Ruido total | 0 | 0 | F0 | 0

## Slide 21: Criterios de tolerancia en frecuencia de televisión
Calidad de recepción | Razón señal a ruido | 
 | Sp – RI dB/uV/m | Clase
Excelente | 35 | A5
Muy buena, escasa interferencia | 25 | B4
Interferencia evidente pero tolerable | 15 | C3
Interferencia evidente y molesta | 5 | D2
Interferencia intensa, muy molesta | -10 | E1
Interferencia intolerable Recepción nula | -15 | F0

## Slide 22: Valores límites recomendados
Línea |  |  | 
Voltaje nominal | kV | 150 | 220
Radio conductor | cm | 1,12 | 1,55
Campo perturbador E | dB/ 1uV/m | 22 | 32
Estructura |  |  | 
VRI | uV | 470 | 1320
Aisladores (VRI cadena) |  |  | 
Lluvia | uV | 65 | 80
Neblina | uV | 60 | 75
seco | uV | 45 | 60

## Slide 23: Interferencia de radio provocada por aisladores
Descargas en aire en la superficie de aisladores

## Slide 24: Nivel de ruido de cadena de aisladores
Ruido equivalente de aislador k
RIVk = RIV0 + 20 log k
k = Voltaje de aislador
Voltaje fase tierra
RIV0 : Nivel de ruido base de aislador
Ruido de cadena:
RIV V =  k RIVk2V } 1/2
RIV [dB]=20 log {RIV [V]}

## Slide 25: Nivel de ruido base de aislador

## Slide 26: Interferencia a Frecuencias Audibles
Componentes características del ruido audible producido por líneas de transmisión :
- tonos puros.
- ruido aleatorio.
- estallidos
Los tonos puros ocurren a frecuencias múltiplos de la frecuencia industrial; el más importante es el segundo múltiplo (100 Hz), llamado también zumbido, que se produce por el movimiento de la carga espacial circundante al conductor, causando inversión de la presión de aire dos veces durante cada medio ciclo.
El ruido aleatorio es causado por la secuencia aleatoria de pulsos, fundamentalmente descargas positivas (streamers)
Estallidos es producto de descargas de polaridad negativa (impulsos de Trichel)
Atenuación lateral: ± 3 dB por duplicación de distancia

## Slide 27: Características del Ruido Acústico provocado por líneas de transmisión
Se mide presión de sonido, referido a una base P0=2x10-4 Bar
(nivel mínimo detectable por una persona a 1000 Hz)
RA = 10 log10 (W / W0) = 10 log10 (P2 / P02) = 20 log10 (P / P0) [dB]
W : potencia de sonido
P : presión de sonido
Medidores incorporan redes de ponderación de frecuencia (A, B, C)
La respuesta de la red A se acerca a la sensibilidad del oído humano, por lo que se acostumbra expresar la medida en dB(A).
Se estima que el nivel de ruido audible medido a 30 m desde el eje:
58 dB(A) es molestoso
53 dB(A) es moderado
47 dB(A) es tolerable

## Slide 28: Predeterminación del Nivel de ruido acústico desde una línea de transmisión
1) Se evalúa la intensidad acústica, o densidad de potencia acústica debida a cada fase, a la distancia correspondiente.
2) Para tomar en cuenta la atenuación del sonido en el aire , el resultado se multiplica por e-D con   0.0075 m-1 y D la distancia entre el micrófono y el conductor, en metros.
Si el resultado está expresado en dB, equivale a afectar éste por - 0.0326 D dB.
(RA i)final = (RA i) - 0.0326  Di
donde:
RA i : ruido acústico de la fase “i” en dB.
Di : distancia de la fase “i” al micrófono en metros.

## Slide 29
4) Suponiendo que las potencias acústicas debidas a cada fase se suman algebraicamente en cualquier punto del espacio, entonces:
W =  Wi
En el espacio libre, la intensidad de potencia acústica W y la presión acústica P están relacionadas por la impedancia de onda del aire Z
W = P2 / Z con Z  420 [Ohms]
La Potencia resultante efectiva, en N / m2, puede obtenerse por:
P = ( Pi 2)1/2
5) Se determina el nivel de ruido acústico en dB(A) bajo lluvia fuerte expresando el nivel de presión del sonido en dB:
RA = 20 log (P / P0) dB(A)