## Slide 1: Coordinación de Aislamiento
Relator:
Efraín Asenjo Silva
Ingeniero civil Electricista
Universidad de Chile
Agosto 2005

## Slide 2: Introducción
Determinar el aislamiento óptimo :
-Consecuencias de la falla
-Graduación de los aislamientos
-Orden de riesgo de falla ( aislamiento no
autorregenerable, aislamiento autorregenerable
en una SS/EE, en una línea, etc. )

## Slide 3
- Esfuerzos eléctricos no soportables económicamente :
Rayo
-Se aceptan fallas en los puntos menos críticos
-En los puntos mas críticos se instalan dispositivos de
protección

## Slide 4
La coordinación de aislamiento requiere :
Conocimiento de los esfuerzos eléctricos
( tensiones y sobretensiones )
-Conocimiento del voltaje soportado por los
aislamientos
-Conocimiento de los aparatos de protección
( pararrayos y chisperos )

## Slide 5
Esfuerzos eléctricos aplicados en la red
-Los esfuerzos tienen orígenes muy variados
-Clasificación según duraciones decrecientes
y Tensiones soportadas crecientes
-Clases de tensión y sobretensión según norma
CEI 71-1

## Slide 6
-Baja frecuencia :
a)Tensión permanente (a frecuencia industrial )
b)Sobretensión temporal ( amortiguada o
débilmente amortiguada, de frecuencia igual,
superior y a veces inferior a la industrial )

## Slide 7
Transitoria :
-Sobretensión de frente lento ( de maniobra )
En general unidireccional
20 s < Tp < 5000 s T 2 < 20 ms
-Sobretensión de frente rápido ( de rayo )
En general unidireccional
0.1 s < T1< 20 s T2< 300 s
-Sobretensión de frente muy rápido
En general unidireccional ( SS/EE GIS )
Tf < 0.1 s duración total < 3 ms
oscilaciones de frecuencia 30kHz < f < 100 MHz

## Slide 8
Sobretensión combinada
( temporal , de frente lento, de frente rápido,
de frente muy rápido )

## Slide 9
a)Tensión normalizada de corta duración a frecuencia
industrial : tensión sinusoidal de frecuencia entre 48 Hz y
62 Hz, duración 60 s
b)Tensión normalizada de impulso tipo maniobra :
Tensión de impulso de 250 s por 2500 s
c)Tensión normalizada de impulso tipo rayo :
Tensión de impulso de 1.2 s por 50 s (ver CEI 60-1)
d)Tensión normalizada de impulso tipo maniobra combinada:
dos ondas de impulso U+ y U- , U- con tiempos de frente y de
cola mayores que los de U+ que alcance el frente en el mismo
instante que U+ . Su valor de cresta es mod( U+ ) + mod( U- )
+ y U- ,

## Slide 10
Diseño del aislamiento ante los diversos
tipos de sobretensiones
-Especificación y diseño de las aislaciones externas
de la red ( intervalos de aire y líneas de fuga de
aisladores ) : Problema del diseñador de la red o
sistema
-Diseño de la aislación interna : Problema del
constructor del equipo (el diseñador de la red
especifica la aislación del equipo y especifica los
ensayos de recepción)

## Slide 11
Diseño del aislamiento externo de líneas
y subestaciones
Diseño de intervalos de aire y líneas de fuga de
aisladores :
-Parámetros que definen las aislaciones externas.
valores mínimos admisibles de :
Dm : Intervalo de aire conductor-masa
Lf : Línea de fuga de aisladores
Dg : Intervalo de aire conductor-cable de guardia
Dc : Intervalo de aire entre conductores

## Slide 12
-Primero se determinan los intervalos mínimos de aire
-Luego se escogen los aisladores (esfuerzos dieléctricos y
climáticos)
Se debe considerar separadamente los intervalos de aire
y los aisladores
-Cadenas de aisladores limpias : descarga el intervalo
-Cadenas sucias y en presencia de humedad : la tensión
soportada depende del aislador y contaminación

## Slide 13
Magnitudes características de las tensiones
soportadas por los intervalos de aire
No
-No se puede determinar teóricamente la tensión
soportada por un intervalo de aire o aislador
-Se debe recurrir a fórmulas empíricas obtenidas
mediante ensayos de laboratorio
-En los ensayos se deben simular los esfuerzos
eléctricos y climáticos (Publicación CEI 60)

## Slide 14
Tensión media de descarga con frecuencia industrial
de un intervalo de aire
-Este ensayo es posible por tratarse de una aislación
autorregenerable
Se realiza un ensayo de tensión de descarga disruptiva
asegurada
El método consiste en aplicar una tensión sinusoidal
de amplitud creciente hasta producir la descarga del
intervalo, midiendo la tensión de descarga Ui

## Slide 15
-La medida de Ui se repite n veces y se calcula su
valor medio Umed y su desviación estandar 
-Como las medidas no están relacionadas directamente
con la tensión soportada UW esta se obtiene castigando
fuertemente Umed
-Lo usual es suponer : UW = Umed – 4
-El ensayo es rápido pero la obtención de UW es objetable
y realizar un ensayo mas realista es impracticable

## Slide 16
Ensayos con impulso de maniobra y de rayo
-Se simulan en laboratorio utilizando generadores de
impulso ( o transformadores )
Los impulsos se caracterizan por :
-Valor de cresta
-Tiempo de frente convencional T1, o de cresta Tcr
-Tiempo de cola convencional

## Slide 17
Carácter aleatorio de la descarga
con tensión de impulso
-La descarga es un fenómeno aleatorio
-Por tratarse de aislamientos autorregenerables se
puede obtener experimentalmente la curva de
probabilidad acumulativa de descarga P(U) en función
del valor de cresta U del impulso

## Slide 18: titulo

## Slide 20
-Conocido U50 y se puede obtener la tensión soportada
UT como la correspondiente a una probabilidad de
descarga muy baja, por ejemplo menor que 1%
-Suponiendo que la distribución es Gaussiana resulta
UT = U50- 2.5
-La tensión de descarga se puede definir como la que
presenta una probabilidad de descarga mayor que 90%
y resulta Udesc = U50 + 2.5

## Slide 21
Ensayos con impulso de maniobra
Las ondas de maniobra tienen formas diversas
y no se puede definir una onda tipo
i) Sobretensiones de maniobra fase-tierra
-La tensión U50 (o la soportada) por un intervalo de
aire depende del tiempo de cresta y de la polaridad
-Se debe considerar la onda mas severa
-En aplicaciones corrientes se aplica :
Tcr = 250 s T2 = 2500 s

## Slide 23
Sobretensiones de maniobra fase-fase
Se utilizan dos generadores de impulso U1- y U2+
-Tcr1 >> Tcr2
-Ambas crestas simultáneas
U2+ se aplica al electrodo con mayor gradiente de voltaje
-Las amplitudes relativas se caracterizan por coeficiente 

mod( U1 )
mod( U1 ) + mod(U2)
-------------------------
-Resultado depende de se usa y 0.39

## Slide 24
Ensayos con impulso de rayo
La experiencia indica que basta usar un impulso con :
T1 = 1.2 s
T2 = 50 s
La polaridad se elige con el mismo criterio usado
con los impulsos de maniobra

## Slide 25
Voltaje soportado por los intervalos de aire
-Se han realizado muchos ensayos y estudios para
aclarar el fenómeno y obtener fórmulas físicas
pero han resultado infructuosos
-Por el momento sólo se dispone de fórmulas
empíricas basadas en muchos datos experimentales

## Slide 26
Factores que influyen en el voltaje soportado
-Naturaleza y forma de onda de la tensión
-Configuración geométrica del intervalo : forma,
dimensiones, disposición de electrodos, etc.
-Características del medio : presión, temperatura,
lluvia, viento, neblina.

## Slide 27
Influencia de las características del medio
-No vale la pena tomar en cuenta factores climáticos
como lluvia, neblina, humedad :
° Para un país templado la influencia de estos factores
es inferior a  4%
° Como los ensayos son convencionales una precisión
mayor sería ilusoria
-Sólo vale la pena corregir por altura ~ 0.5 % por
cada 100 m

## Slide 28
Voltaje soportado con frecuencia industrial
-Tensión media de descarga
Umed = k1 ------------
1+ 8 / d
3.400
kV cresta
k1 : factor de intervalo
(coeficiente que depende de la geometría)
d : distancia mas corta entre electrodos (en m)

## Slide 29
-Dispersión
= 0.03 Umed
-Prácticamente independiente de intervalo y distancia
-Tensión soportada UT
UT = Umed-4= 0.88 Umed
-Se castiga fuertemente Umed por no estar relacionado
directamente con UT

## Slide 30
Voltaje soportado con impulso de maniobra
Impulsos de maniobra de duración crítica
-Tensión U50 U50 = k2 ----------- kV de cresta
-k2 : factor de intervalo
-d : separación mínima entre electrodos, en m
1 + 8 / d
3.400
-Desviación estandar = 0.05 U50
-Tensión soportada UT UT = U50 – 2.5 0.88 U50

## Slide 31
Voltaje soportado con impulso de rayo
-Tensión U50 U50 = k3 d = 360 + 150 k2 (kV cresta)
k3 : factor de intervalo
d : separación mínima entre electrodos, en m
-Desviación estandar = 0.015 U50
-Tensión soportada UT UT = U50 – 2.5= 0.96 U50
-Tensión soportada para descarga de retorno
Se reduce U50 en 15% para tomar en cuenta la tensión instantánea de fase con polaridad opuesta

## Slide 32
Simulación de los esfuerzos climáticos
Lluvia, presión, temperatura, contaminación, etc.
Caso de los intervalos de aire :
-El voltaje de descarga de los intervalos de aire
aumenta al aumentar la densidad del aire o la
humedad
-Para humedades superiores a 80% el voltaje de
descarga se hace errático debido a la condensación

## Slide 33
Factores de corrección : Norma CEI 60-1
Condiciones atmosféricas de referencia :
-Temperatura t0 =20 °C
-Presión b0= 1.013*105 Pascal a 0 °C
-Humedad h0= 11 gr de agua por m3 de aire
-Hay un factor de corrección por densidad de aire
y otro por humedad
-Para un país templado sólo vale la pena por altura
(densidad del aire) ~ 0.5% por 100 m (la influencia
de otros factores es < ± 4%)

## Slide 34
b) Caso de los aisladores
Aisladores bajo lluvia
Norma CEI 60-1
-Tensión media de contorneo y tensión soportada a
frecuencia industrial : la norma recomienda un ensayo
pero es poco representativo
gasto = 1 a 2 mm de agua por minuto
-La tensión de contorneo varía con la conductividad y
gasto de la lluvia
-La tensión media de descarga aumenta en forma menos
que lineal con el número de aisladores tipo disco en serie
- Se supone que UT = Umed – 4

## Slide 35
Tensión de contorneo con esfuerzos temporales
y transitorios de frente lento y de frente rápido
-Si se diseñan los aisladores para soportar una
contaminación mínima con frecuencia industrial,
no se presentan problemas con este tipo de esfuerzos

## Slide 36
Contorneo de aisladores bajo contaminación
-En la actualidad se conocen bien las causas del
contorneo de aisladores contaminados
-Contaminación severa : zonas costeras e industriales

## Slide 37: Fenómeno de contorneo de aisladores contaminados

## Slide 38
Ensayo de aisladores con contaminación artificial
-Método de la neblina salina : contaminante líquido
-Método de kieselguhr : contaminante sólido seco
humedecido durante el ensayo
-Método de metilcelulosa :contaminante sólido húmedo
-Medida de severidad de la contaminación :
neblina salina, kg de sal por m3 de agua
contaminante sólido, conductividad superficial
-Se puede determinar la severidad de la contaminación
artificial equivalente a un lugar determinado

## Slide 39
Tensión de contorneo de aisladores contaminados
-Se determina la tensión media de contorneo y la
tensión soportada de frecuencia industrial
-Se ha verificado experimentalmente que el factor
fundamental es la longitud de la línea de fuga
-Se debe conocer además la severidad de la contaminación
del lugar ( determinada experimentalmente o de Tabla
de página siguiente)
-Existe una tensión de contorneo por unidad de línea de fuga