## Slide 1
Dispositivos de protección contra sobretensiones
-Las sobretensiones se clasifican según duraciones decrecientes
-Las tensiones soportadas en general aumentan al disminuir la
duración
-Es conveniente tomar medidas para limitar las sobretensiones
y también la tensión permanente de frecuencia industrial en
condiciones normales de operación

## Slide 2
Limitación de tensiones y sobretensiones
-En EAT se puede recurrir a la compensación serie y paralelo
para limitar la tensión permanente de frecuencia industrial
-Las sobretensiones temporales se limitan usando puesta a tierra
en los neutros de transformadores y diseñando adecuadamente
los reguladores de voltaje y de velocidad
-Las sobretensiones de conexión y desconexión se limitan usando
interruptores de preinserción
-Existen sobretensiones como las provocadas por el rayo que se
deben limitar usando medios drásticos : chisperos y pararrayos

## Slide 3
Dispositivos de protección
-El dispositivo debe limitar las sobretensiones manteniéndolas
bajo la tensión soportada por los aislamientos.
-Esto, aunque parece simple, se complica porque el voltaje
soportado no es único sino que depende del tiempo de
aplicación

## Slide 5
Clasificación de los dispositivos de protección
-Chisperos
-Pararrayos tipo expulsión
-Pararrayos tipo resistencia no-lineal con chisperos en serie
-Pararrayos de óxido metálico sin chisperos (óxido de cinc)

## Slide 6
Pararrayos
-Tienen la ventaja frente a los chisperos, de que limitan la
corriente de frecuencia industrial posterior a una falla, sin
interrumpir el servicio.
-Se verán solamente los pararrayos de resistencias no-lineales
de SiC con chisperos en serie, en forma resumida y
-Los pararrayos de óxido metálico (sin chisperos) que han
reemplazado casi totalmente a los de SiC

## Slide 7
Pararrayos de carburo de silicio ( SiC )
-Están formados por una o varias resistencias no-lineales de
SiC en serie con uno o varios chisperos en serie en el interior
de una cubierta aislante hermética y elemental de repartición
de tensiones
-En condiciones de operación normales, la corriente de
circulación fase-tierra es muy pequeña
-Cuando la sobretensión supera un valor umbral, se descargan
los chisperos y por lo tanto el pararrayos

## Slide 8
-Las resistencias no-lineales disminuyen fuertemente y la
corriente crece mas rápidamente que la tensión, limitándola
-Después del paso de la corriente de descarga, la corriente
subsiguiente (de 50 Hz) disminuye mas rápidamente que la
tensión y puede ser interrumpida por los chisperos en su
primer paso por cero
-No se provoca interrupción de servicio ni ondas cortadas

## Slide 10: Característica de resistencia no- lineal de SiC

## Slide 12
Nivel de protección de pararrayo de SiC
ante sobretensiones de frente rápido
Mayor valor entre :
-Tensión de encendido con impulso de 1.2 * 50 s
-Mayor tensión residual para corriente de descarga
nominal correspondiente
-El voltaje de encendido en el frente dividido por 1.5
se eliminó porque se justificaba sólo para aislaciones
de papel impregnado en aceite

## Slide 14
Nivel de protección de pararrayos de SiC
ante sobretensiones de frente lento
-Mayor tensión de descarga para los impulsos de
corriente especificados en punto 8.3.5 de norma
CEI 99-1
-Estos pararrayos no deberían descargarse nunca
con sobretensiones temporales porque se destruirían
(así se determina el voltaje nominal)

## Slide 15
Pararrayos de óxido metálico
-No poseen chisperos en serie
-Sólo poseen resistencias no-lineales de óxido de cinc
dopado con Bi, Sb, Co, Mn, etc de característica mucho
mas no-lineal que las de carburo de silicio
I = U
 = 4 a 6 para SiC y  = 20 para ZnO

## Slide 17
-En un pararrayos de ZnO no existe un voltaje de descarga
(encendido) porque no tienen chisperos en serie
-Sólo existe un voltaje residual debido al paso de la
corriente de descarga
-El nivel de protección lo fija el mayor voltaje residual
-El paso de la zona de alta impedancia a la de baja
impedancia es muy rápido y desaparecen los problemas de
retardo al encendido de los chisperos, presente en los
pararrayos de carburo de silicio
-Así se limitan las sobretensiones de frente empinado a
valores mas bajos

## Slide 19
Nivel de protección de un pararrayos de óxido metálico
-Voltaje de operación permanente máximo MCOV :
voltaje alterno efectivo de frecuencia industrial mas alto
que se puede aplicar permanentemente entre los terminales
de un pararrayos de óxido metálico
-El nivel de protección de un pararrayos de ZnO queda
determinado únicamente por el mayor valor del voltaje
residual con corriente de descarga nominal
-Este nivel es prácticamente independiente de la forma de
onda de la corriente de descarga

## Slide 22: Comparación del nivel de protección

## Slide 23: Capacidad de soportar sobretensiones temporales

## Slide 24
TOV : sobretensión temporal
T = U/Uc
-Para un sistema sólidamente puesto a tierra TOV para falla
monofásica a tierra es 1.4 y puede ser soportado por un
pararrayos de ZnO durante 4 s incluso si la condición de carga previa es muy grande 8 kJ/kV de Uc (descarga de una línea larga a través del pararrayos)
-Se debería revisar otros sobrevoltajes temporales

## Slide 25
-Los pararrayos de ZnO se pueden encapsular en resina
aumentando su capacidad de absorción de energía
-También se pueden conectar en paralelo con el mismo fin
-Encapsulados se pueden instalar en SS/EE GIS
-Pueden proteger grandes bancos de condensadores y cables
largos (se pueden descargar a través del pararrayos)
-Se pueden usar para proteger motores y generadores
cebido a la gran variedad de valores de Uc (MCOV)