## Slide 1
IQ54A
Instrumentación de Procesos Industriales
Especificación de Instrumentos
<number>
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.

## Slide 2
Introducción
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Como cualquier otro insumo, los instrumentos (sensores y actuadores) deben especificarse hasta llegar a costos precisos
El costo de un instrumento cambia con:
  Tecnología
  Calidad
  Disponibilidad
El aspecto “calidad” se relaciona con la precisión, repetibilidad, reproducibilidad, estabilidad, etc del instrumento
Las especificaciones de los Instrumentos emanan del Proceso

## Slide 3
Especificación de sensores
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Todos los instrumentos deben ser especificados
La especificación debe asegurar la operación del proceso
NO debe excederse el estándar necesario (¿sobre-instrumentación? ¿sub-instrumentación?)‏
Se debe llegar a estimación de costos precisos
Las especificaciones se pueden sistematizar, aplicándolas tanto a sistemas sensores como a sistemas actuadores, sin que todas y cada una de las definiciones que siguen a continuación sean aplicables a cada sensor o actuador
Las definiciones que siguen conforman parte del léxico básico del proyecto de instrumentación.

## Slide 4
PRECISION (o EXACTITUD)
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Todo sistema sensor responde a un principio físico, químico o biológico que permite su funcionamiento. Así, todo sistema sensor tendrá limitaciones que serán inherentes a su principio de operación.
Una de tales limitaciones es la precisión (margen de imprecisión instrumental). p.e., dado un sistema de medición de temperatura, de precisión 0,05 ºC, la lectura 37,2 ºC significa que la temperatura medida estaba entre 37,15 y 37,25 ºC.
Habitualmente, la precisión se expresa como porcentaje de la escala completa. Por ejemplo, un termómetro cuyo tope de escala fuese 100ºC y de precisión 0,5% significa que toda lectura de T ºC estará sujeta a una imprecisión de 0,5ºC (si se mide 37,2ºC, la temperatura estará entre 36,7 y 37,7 ºC).
La precisión impacta en la desviación estándar del instrumento o de un procedimiento analítico

## Slide 5
ERROR
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Expresa la diferencia entre la magnitud medida y la lectura instrumental. En toda aplicación se desearía que el error fuese 0; sin embargo, todo instrumento modifica su comportamiento a lo largo de su vida y es común calibrarlos de cuando en cuando. Un instrumento tan sencillo como un termómetro de mercurio se debe calibrar para corregir el error. Por ejemplo, si un reactor está a 70ºC y el instrumento lee 69ºC, el error será de –1ºC.
Error Absoluto: [Lectura-Valor real] o a la inversa
Error Relativo: [Lectura-Valor real]/(Valor real).

## Slide 6
ERROR de NO LINEALIDAD
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Los instrumentos ideales son lineales. De hecho, la mayoría de los sistemas instrumentales comerciales tienen respuesta lineal
Si la respuesta no es estrictamente lineal se produce un error por no linealidad de la respuesta del instrumento
p.e.: electrodos y medidores de pH. La escala de pH es lineal (el potencial de Nernst es el logaritmo negativo de la actividad molar de hidrógeno ionizado)‏
A pesar de la sólida definición que sustenta la linealidad del medidor y de la electrónica utilizada para la amplificación, los sistemas (electrodo más medidor) de medición de pH sufren de no linealidades y, en realidad, la relación entre el pH de la solución y el pH medido es más bien como indican los puntos (circulitos) que como la línea sólida (hipotética respuesta lineal) de la figura a continuación

## Slide 7
Error no linealidad: ejemplo pH
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>

## Slide 8
Repetibilidad
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Especifica la habilidad del instrumento para entregar la misma lectura en aplicaciones repetidas del mismo valor de la variable medida
p.e.: si a una misma presión de 25 p.s.i.g., un manómetro de precisión de 1 p.s.i. que se conecta alternadamente desde otras presiones a ésta y entrega las lecturas de 25,5; 26; 24,3; y 24 p.s.i.g. su operación es repetible; una lectura de 27 p.s.i.g. indicaría un problema de repetibilidad del instrumento (a menos que conste que fuese un problema de histéresis)‏

## Slide 9
Reproducibilidad
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Se refiere a la capacidad del instrumento de mantener una misma lectura cuando el valor de la especie sensada está a valor constante
También se utiliza este término para describir la capacidad de entregar el mismo valor medio y desviación estándar al medir repetidamente un mismo valor
p.e.: Se mide alternadamente una presión de 25 p.s.i.g. y el instrumento mantiene siempre las características de promedio en 25 y desviación estandar permenete de 3,2%, el instrumento arroja medidas reproducibles

## Slide 10
Sensibilidad
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Término utilizado para describir el mínimo cambio en la especie sensada que el instrumento puede detectar
Similar a la ganancia, se refiere, más bien, a la posibilidad de discriminar dos valores muy cercanos entre si. La sensibilidad se expresa cuantitativamente mediante la tasa de cambio de la medición respecto del cambio en la especie sensada
Es común (pero erróneo) asociar la sensibilidad a la escala de lectura; p.e. si una escala de temperatura tiene divisiones cada un grado centígrado, se podría pensar que la sensibilidad fuese de ½ grado porque no sería posible "estimar" valores como ¼ de grado. En realidad, es posible que el sistema termómetro en uso necesite un cambió de un grado antes de modificar su aguja indicadora

## Slide 11
Resolución
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Se refiere, precisamente, al contrario de la Sensibilidad
Expresa la posibilidad de discriminar entre valores, debido a las graduaciones del instrumento. Se suele hablar de número de dígitos para indicadores numéricos digitales y de porcentaje de escala para instrumentos de aguja
Es bien sabido, por ejemplo, que los termómetros de baja calidad sólo tienen indicaciones cada 10 ºC, sin subdivisiones, a fin de enfatizar al usuario que el instrumento sólo da una noción y no se debe usar como instrumento de alta resolución
La resolución está en directa relación a la escala del instrumento

## Slide 12
RANGO y Rango Operativo
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Rango expresa los límites inferior y superior del instrumento (p.e.: rango usual de sistemas de medición de pH 0 a 14
El Rango instrumental suele ser muy amplio comparado con las necesidades de un proceso
Se utiliza un Sub-Rango o Rango Operativo para mejorar la resolución de un instrumento sensor o actuador (p.e.: un rango operacional desde 4,0 a 6,0 será razonable para un proceso de control de pH en 5,0)‏
Las válvulas y bombas dosificadoras se suelen utilizar sólo entre el 10% y el 90% de su Rango.

## Slide 13
Banda Muerta
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Los instrumentos suelen ser insensibles a muy pequeños cambios, porque su sensibilidad así lo impone
Este mismo concepto puede ser visto a la inversa, especificando, en cambio, la banda (en el sentido de espacio) muerta del instrumento, es decir, cuan grande debe ser el cambio de la especie sensada para que el instrumento reaccione
Este término también se aplica a los rangos de valor de la especie sensada para los que el instrumento no responde; p.e. temperaturas debajo o sobre el rengo de un termómetro

## Slide 14
Corrimiento del cero
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
La lectura en cero suele cambiar por:
  razones asociadas al principio operativo (la línea base de un cromatograma)‏
  uso prolongado de un instrumento (envejecimiento de transductores de fuerza)‏
  las etapas amplificadoras sufren de deriva en el tiempo (cambio de temperatura de amplificadores)‏
Los instrumentos deben especificar su tolerancia al corrimiento del cero y, además, los procedimientos y periodicidad de recalibraciones
Un caso muy típico es el cero de la escala de pH (la concentración molar de H+ es igual a la de OH- a pH 7,00) que se debe recalibrar frecuentemente (polarización)‏

## Slide 15
Respuesta dinámica
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Una medición o un comando de cualquier variable de proceso puede implicar una demora (fenómenos de equilibrio, transporte, etc.) que debe ser definida adecuadamente
Si la medición tiene una cinética más lenta que la de la propia variable en el proceso, habrá que disponer de sistemas complejos de predicción del valor en lugar de descansar sólo sobre la medición instrumental
Tiempo de respuesta: tiempo necesario para obtener una medida que corresponda al 96% (o cualquier otro porcentaje) del valor final. Los electrodos de pH comunes, por ejemplo, tienen tiempos de respuesta del orden 5 segundos; pero existen electrodos de mejores tiempos de respuesta (electrodos de "Ross"), del orden de un segundo

## Slide 16
Histéresis
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Algunos instrumentos presentan un fenómeno de "memoria" que impone un histéresis a su respuesta
p.e.: un sistema de medición de presión podría indicar los cambios de presión según si la presión anterior era más alta o más baja que la actual, debido a fenómenos de fricción al desplazamiento de partes interiores del sensor. Así, una presión de 3 p.s.i.g., por ejemplo, podría leer 3,1 si la presión acaba de bajar, pero 2,9 si esta ha subido
El diagrama tradicional de las respuestas con histéresis consiste de dos curvas, en lugar de la línea recta hipotética

## Slide 17
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>

## Slide 18
Respuesta dinámica
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Problema asociado: predicción del valor actual según mediciones que tienden al equilibrio
Caso: Manómetro
Fuerzas en juego:
  Presión * Área; F=P*dA
  Elasticidad (Hooke); F=–k*dx
  Aceleración: F=m*a
Balance de fuerzas arroja la EDO clásica de Newton
Resolución de la EDO es también clásica. La veremos mediante transformadas de Laplace

## Slide 19
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>

## Slide 20
Respuesta dinámica Presión, II
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Con A= área de sección del tubo (o de la galga)‏
p1=presión de entrada
p2=presión a distancia L de la entrada
x= desplazamiento de la galga
La fuerza sobre la galga (p2 por A) es equilibrada por la respuesta a la deformación, de tipo Hooke y por el roce viscoso, proporcional a la velocidad:

## Slide 21
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Respuesta dinámica Presión, III
Despejando:
La respuesta del sensor (es decir, el desplazamiento, x, del diafragma) sigue una dinámica de segundo orden, para cualquier cambio en la presión de proceso p1; La Transformada de Laplace de esta EDO (Valores Iniciales Nulos) es:

## Slide 22
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Donde el uso del Tiempo de Respuesta, del Coeficiente de Amortiguación y de la Ganancia Estática permite destacar que esta es la conocida ecuación de segundo orden, cuya conducta oscilatoria depende del valor del coeficiente de amortiguación (en torno a 1)‏
La solución integrada (por “anti” transformadas de Laplace) depende del coeficiente de amortiguación
Existen sensores que pueden tener respuesta oscilatoria de difícil predicción
Respuesta dinámica Presión, III

## Slide 23
Respuesta dinámica primer orden
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
Un primer orden corresponde a la tendencia de la lectura hacia el valor final
Fuerza motriz: diferencia entre el valor actual de la medición y el valor final, de equilibrio; la hipótesis común es que la fuerza motriz es primer orden
La EDO, a valores iniciales nulos es:

## Slide 24
Predicción dinámica primer orden
(C) Copyleft 2008; Leandro Herrera, Ph.D.
<number>
si fuese dada la respuesta dinámica explícita (es decir, el tiempo de respuesta) y reproducible de primer orden, será siempre posible predecir el valor final después de un cambio escalón
Se deben obtener mediciones durante, por ejemplo, un tiempo de respuesta (aprox) y proyectar el valor a infinito
Notar que el valor de x(t) dividido por el valor final es simplemente una respuesta adimensional
Conocidos k y un par de tiempos se puede despejar el valor final, pero es más prudente usar varios valores porque el tiempo cero es también desconocido