### Visita Central Nehuenco 29/04/2006

El Colegio de Ingenieros de Chile A.G., Consejo Zonal Valparaíso a través de su presidente señor Patricio Basili Esbry, nos hace llegar la invitación para visitar esta central el día sábado 22 ó 29 de abril. Yo me inscribí en el viaje del día 29.
Nos encontramos al frente del Teatro Municipal. Allí llegó don Jorge Reinoso por parte del Colegio de Ingenieros y quien nos acompañó en toda la visita. Partimos puntualmente a las 9:45 hrs en un bus flota Verschae rumbo a la central que se encuentra camino a Quillota.
Nos recibió el Ingeniero señor Nelson Salinas, Jefe de Mantención.

Don Nelson nos hizo una presentación muy interesante antes de iniciar nuestro recorrido. Algunos datos que recuerdo y/o me impresionaron son:

- Nehuenco pertenece al grupo Colbún S.A. este grupo tiene centrales hidro-eléctricas como Colbún, Machicura y una en las aguas del río Mapocho saliendo de Santiago (Central Carena), y Central Racúe en Los Angeles; centrales térmicas de este grupo son: Complejo Nehuenco y Central Candelaria (en Codegua-Rancagua).

- Entre las centrales térmicas está el Complejo Nehuenco con sus tres centrales: Nehuenco 1 (360 MW) y 2 (385 MW) de ciclo combinado, y Nehuenco 3 (108 MW) de ciclo abierto (no tiene turbina a vapor) .

- Las centrales de ciclo combinado producen 2/3 de su energía en la turbina a gas o petróleo y 1/3 de la energía en la turbina a vapor.

- La eficiencia de una central de ciclo combinado es del 55%.  Esto se logra usando los gases calientes de salida de la turbina a gas o petróleo para evaporar agua y accionar turbinas de vapor antes de liberar esos gases calientes a la atmósfera.

- El sistema interconectado Central genera 8268 MW de los cuales 57% es aportado por centrales hidro-eléctricas y 43 % por centrales térmicas.

- En el Sistema Interconectado Central hay centrales con generación estable y otras con generación variable (las centrales reguladoras). Estas últimas generan según las demandas instantáneas de los clientes. Es así porque las centrales a gas son más confiables operando a generación estable.

- En el plan de generación las centrales de paso son las que tienen prioridad. Son aquellas hidro-eléctricas sin embalse y por ello no pueden acumular su energía. Luego siguen en prioridad las hidro-eléctricas con embalse, y luego en orden de costo, siguen las térmicas a gas, petróleo, y carbón.

- Para Nehuenco 1, la torre de enfriamiento evapora unos 200 m cúbicos de agua cada hora para su operación. Principalmente esta agua de enfriamiento es utilizada para condensar el vapor que sale de la turbina de baja presión.

- Las partículas contaminantes permitidas para Nehuenco 1 son: 25 ppm de NOx y 10 ppm de CO

- El consumo es impresionante: en caso de gas 13,6 Kg/s, en caso de petróleo: 57 m cúbicos cada hora.

- Cuando se opera a petróleo el costo es de 1 M dólares por día, operando con Nehuenco 1 y 3.

- El costo de generación a gas es de 1/5 a 1/4 del costo de generar a petróleo.

- El costo de una central de ciclo combinado es de unos 200 millones de dólares.

- Los alumnos interesados pueden contactar la empresa para solicitar prácticas.

- Un dato interesante: La capacidad de trabajar en equipo es tanto o más valorada que las notas en la U. Esto porque los conocimientos específicos se pueden "adquirir o reforzar" enviando a alguien a un curso especializado (y si pasó la U, tiene capacidad para aprender en el curso).  No así con los cursos para desarrollar empatía y capacidad de trabajo en equipo, ya que esto depende fundamentalmente de la "disposición o actitud" de la persona.

| Turbina a gas y petróleo de Nehuenco 1 | Recorrido en instalaciones de Nehuenco 1 a la izquierda la caldera. El de más a la izquierda es don Edmundo López, Director de la Escuela de Ingeniería Elecrica de la UCV. |
| --- | --- |
| Turbina a Vapor de Nehuenco 1 | Centro de Control manejado por dos técnicos USM entre otros |

Vista de Nehuenco 1 en el centro de control
Notas: La temperatura en la cámara de quemado de gas llega a los 1600 ºC -por lo cual se usan revestimientos de cerámica para no fundir el metal, la temperatura de salida de la turbina a gas es de ~ 600 ºC, y la temperatura salida de gases final a la atmósfera, después de la caldera, es de unos 97 ºC.