ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL CENTRAL HIDROELECTRICA HORNITOS

INDICE DE CONTENIDOS

2.	DESCRIPCION DEL PROYECTO	2.1

2.1.	Antecedentes Generales	2.1

2.1.1.	Nombre	2.1

2.1.2.	Identificación del Titular y su Sociedad Matriz	2.1

2.1.3.	Objetivos	2.1

2.1.4.	Caracterización General del Proyecto	2.2

2.1.5.	Localización Político Administrativa del Proyecto	2.2

2.1.6.	Localización Geográfica del Proyecto	2.4

2.1.7.	Definición de las Partes, Acciones y Obras Físicas del Proyecto	2.6

2.1.8.	Superficie del Proyecto	2.15

2.1.9.	Monto Estimado de la Inversión	2.16

2.1.10.	Mano de Obra Asociada	2.17

2.1.11.	Vida Útil y Descripción Cronológica de sus Distintas Fases	2.18

2.1.12.	Justificación de la Localización del Proyecto	2.20

2.1.13.	Fecha de Inicio de la Ejecución del Proyecto	2.20

2.2.	Descripción de la Fase de Construcción	2.20

2.2.1.	Construcción de la Central	2.21

2.2.2.	Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión	2.35

2.3.	Descripción de la Fase de Operación	2.36

2.3.1.	Operación de la Central Hornitos	2.36

2.3.2.	Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión	2.40

2.4.	Descripción de la Fase de Cierre y/o Abandono	2.40

2.4.1.	Desmantelamiento y Retiro de las Instalaciones y equipos.	2.41

2.4.2.	Clausura de los Túneles y de los Canales.	2.42

2.4.3.	Restitución del Libre Escurrimiento de los Cursos de Agua	2.42

2.4.4.	Cierre de los Caminos de Acceso a las Obras	2.42

2.4.5.	Limpieza del Suelo Ocupado por las Distintas Instalaciones	2.42

INDICE DE TABLAS

Tabla 2.1.1: Coordenadas Utm de los Principales Componentes del Proyecto	2.4

Tabla 2.1.2: Obras Civiles del Proyecto	2.8

Tabla 2.1.3: Superficie Ocupada las Principales Obras del Proyecto	2.16

Tabla 2.1.4: Montos de Inversión de las Obras del Proyecto	2.17

Tabla 2.1.5: Empleo Considerado Durante la Operación de la Central	2.18

Tabla 2.2.1: Contratos Considerados para la Construcción del Proyecto	2.21

Tabla 2.2.2: Potenciales Botaderos del Proyecto	2.27

Tabla 2.2.3: Equipos y Maquinaria Considerada Durante la Construcción.	2.30

INDICE DE FIGURAS

Figura 2.1.1: Localización Político Administrativa del Proyecto	2.3

Figura 2.1.2: Detalle de Localización de las Obras del Proyecto	2.7

Figura 2.1.3: Corte Túnel de Ingreso a Caverna de Casa de Máquinas	2.12

Figura 2.1.4: Programa de Construcción de la Central Hornitos	2.19

# DESCRIPCION DEL PROYECTO

## Antecedentes Generales

### Nombre

El nombre del proyecto es "Central Hidroeléctrica Hornitos, Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión", (en adelante el Proyecto) y será desarrollado por la Empresa Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A. Se hace presente que el proyecto  Central Hidroeléctrica Hornitos tuvo anteriormente el nombre de proyecto Central Hidroeléctrica Guardia Vieja.

### Identificación del Titular y su Sociedad Matriz

- Titular:		Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A.

- RUT : 		86.912.00-6

- Domicilio: 		Camino Internacional S/N, Río Colorado

- Teléfono: 		421 60 00

- Fax :		361 15 48

- Representante Legal: 	Carl Weber Silva

- RUT: 		8. 340.305-5

- Domicilio: 		Teatinos 220, Piso 8,  Santiago.

- Teléfono:		421 60 00

- Fax:		361 15 48

Los antecedentes legales que acreditan la titularidad de la empresa se incluyen en el Anexo 8.

### Objetivos

La cuenca del Aconcagua, desde el punto de vista energético, dispone de abundantes recursos hídricos para la producción de energía hidroeléctrica limpia. La central  Hornitos  se inserta dentro de este ámbito, como parte del programa de desarrollo hidroeléctrico de la cuenca del río Aconcagua de la Empresa Hidroeléctrica Guardia Vieja S.A. Se ha considerado su implementación bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) definido en el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto recientemente ratificado por la República de Chile.

La nueva central permitirá generar un máximo de 55 MW de potencia, apoyando el abastecimiento de energía eléctrica a las distintas actividades comerciales del sector tales como Chilquinta Los Andes-San Felipe, Fundición Chagres, Cemento Melón y las actividades de la Empresa Minera Codelco- Andina, las que requieren de importantes fuentes energéticas.

Por su parte, la Subestación Eléctrica y la Línea de Alta Tensión, permitirán que la energía y potencia que se genere en la mencionada central, pueda ser utilizada por los usuarios finales, a través de su conexión con las líneas de Hidroeléctrica Aconcagua, y a través de ella, pueda intercambiarse energía con el Sistema Interconectado Central.

### Caracterización General del Proyecto

La Central Hidroeléctrica Hornitos corresponderá a una central de pasada que utilizará en forma no consuntiva y eventual 8 m3/s de las aguas del río Juncal, 4 m3/s del río Juncalillo y 1 m3/s del estero El Peñón para generar energía eléctrica en una central con una potencia 55 Mw. Las aguas, captadas por sendas bocatomas en los río Juncal y Juncalillo, serán derivadas a un embalse ubicado fuera del cauce, de una capacidad de 172.500 m3, el que a su vez alimentará una aducción de 12,1 km de largo. En el punto que dicha aducción cruza el Estero el Peñón se agregarán a dicho cauce las aguas de dicho estero. Dicha aducción, se desarrollará mediante túneles que serán interrumpidos por tramos cortos de canales , la aducción terminará en una cámara de carga punto donde nace una tubería a presión.

Las dos bocatomas principales estarán ubicadas a aproximadamente 500 m aguas arriba de la confluencia entre el río Juncal y el Juncalillo; adicionalmente existirá una bocatoma de alta montaña en el estero El Peñón.

Las aguas como se ha señalado anteriormente, serán transportadas por 12,1 km de aducción, al final de la cual se ubicará la cámara de carga y donde nacerá la tubería de presión, que termina en una Casa de Máquinas punto donde las aguas una vez producida la energía eléctrica se entregarán en el inicio de las obras de toma de la central Aconcagua, pudiendo ser transportadas a dicha central o evacuadas al río según corresponda. El punto de entrega se ubicará a aproximadamente 250 m aguas arriba del embalse Guardia Vieja.  Este último se ubica a 40 km de la ciudad de Los Andes por el camino Los Andes - Portillo o Camino Internacional ruta Ch-60. Todas las obras contempladas se ubicarán en la Provincia de Los Andes, V Región de Valparaíso.

Por su parte, la Subestación Eléctrica y la Línea de Alta Tensión corresponde a las obras eléctricas asociadas, que consisten en una subestación y una línea de alta tensión que permiten conectar el generador de la central con el sistema de transmisión de la Hidroeléctrica Aconcagua S.A.  Esta línea tendrá una longitud de aproximadamente 6 km.

### Localización Político Administrativa del Proyecto

El Proyecto del la central Hornitos se localizará administrativamente en la comuna de Los Andes, Provincia de Los Andes, V Región de Valparaíso.  Se incluye a continuación la Figura 2.1.1 donde se indica la ubicación del proyecto desde el punto de vista administrativo.

Figura 2.1.1: Localización Político Administrativa del Proyecto

### Localización Geográfica del Proyecto

#### Localización según Coordenadas UTM

En la Figura 2.1.2 se señala la localización geográfica del proyecto, mientras que en la Figura 2.1.3 se muestra la ubicación de las distintas obras que componen el Proyecto sobre una base de cartografía IGM escala 1:50.000 y en el Plano Nº1 del proyecto incluido  en el Anexo 2 del presente EIA.  Los principales componentes del proyecto indicando sus coordenadas UTM se muestran en la Tabla 2.1.1 siguiente.

Tabla 2.1.1: Coordenadas Utm de los Principales Componentes del Proyecto

| Componente | CoordenadaS UTM |  |
| --- | --- | --- |
|  | Norte* | Este* |
| Central Hidroeléctrica, Obras de Captación y Conducción |  |  |
| Bocatoma Juncal | 6.363.190 | 392.625 |
| Bocatoma río Juncalillo | 6.363.515 | 392.460 |
| Desarenador | 6.363.345 | 392.395 |
| Embalse Hornitos | 6.363.370 | 392.230 |
| Inicio Aducción | 6.363.545 | 392.335 |
| Inicio Túnel 1 | 6.363.735 | 392.100 |
| Salida Túnel 1 | 6.363.885 | 390.708 |
| Inicio Túnel 2 | 6.363.956 | 390.140 |
| Salida Túnel 2 | 6.363.648 | 386.608 |
| Captación El Peñón | 6.363.479 | 386.553 |
| Inicio Túnel 3 | 6.363.252 | 386.479 |
| Salida Túnel 3 | 6.360.464 | 381.909 |
| Cámara de Carga | 6.360.464 | 381.909 |
| Casa de Máquinas | 6.359.459 | 382.055 |
| Botadero A | 6.361.506 | 393.878 |
| Botadero B | 6.363.578 | 391.100 |
| Botadero C. | 6.363.558 | 390.042 |
| Botadero D | 6.362.952 | 388.897 |
| Botadero E | 6.362.050 | 387.380 |
| Botadero F | 6.361.673 | 386.945 |
| Botadero G | 6.359.280 | 382.870 |
| Botadero H | 6.360.042 | 380.874 |
| Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión |  |  |
| Subestación Eléctrica e Inicio Línea de Alta Tensión | 6.358,520 | 382,540 |
| Término de la Línea de Alta Tensión | 6.357,500 | 375,900 |

* Las coordenadas son referenciales y se obtuvieron en Terreno con GPS Datum 56.

Se incluye a continuación una descripción general de la localización de las obras:

- El proyecto se inicia con las obras de captación en los ríos Juncal y Juncalillo estarán ubicadas a aproximadamente 500 m aguas arriba de la confluencia de ambos ríos.

- Las obras de captación derivarán las aguas mediante un canal al desarenador y posteriormente a un pequeño embalse de punta denominado Hornitos.  Estas obras se localizarán entre el río Juncal y Juncalillo, en la meseta ubicada inmediatamente sobre la confluencia de estos.

- Los canales y túneles de aducción se desarrollarán por la ribera Norte del Río Juncal, cruzando en su camino los esteros Ojos de Agua y El Peñón mediante  canoas.  La aducción tendrá un largo total de 12,1 km, con 1,6 km de canal y 10,51 km de túneles.

- Se considera también una captación en el estero El Peñón, ubicada a unos 1500 m del cruce de este último con el camino internacional ruta Ch-60.

- Las obras de aducción desembocarán en una cámara de carga desde la cual saldrá una tubería en presión que descargará las aguas a la casa de máquinas de la central. Estas obras estarán situadas en la ribera Norte del río Juncal, a unos 3 kilómetros aguas arriba de la confluencia del río Blanco y a 300 m del embalse Guardia Vieja.  A esta ubicación se tiene acceso por el camino Los Andes - Portillo o Camino Internacional ruta Ch-60. Este punto se encuentra a una distancia aproximada de 40 km de la ciudad de Los Andes.

- En el caso que los estudios geológicos definan que la calidad de la roca es buena, se optará por la alternativa de un pique en roca en vez de la tubería en presión. Si este fuera el caso, la casa de máquinas estará ubicada en una caverna al interior de la roca a la que se accederá mediante un túnel.

- La energía generada por las turbinas será derivada a una subestación eléctrica ubicada al costado de la casa de máquinas.

- Desde la subestación se originará una línea de alta tensión que  se desarrollará por la ribera Norte y luego cruzará el río Juncal para continuar un breve tramo por el Sur hasta empalmar con la Torre Nº 14 del actual circuito Aconcagua –Saladillo, proveniente de la Central Aconcagua. Desde la Torre 14 hasta la central Aconcagua existe una Línea de 66 KV, cuya servidumbre se utilizará reemplazando las torras actuales por nuevas torres con geometría de hasta 220 KV.

#### Vías de Acceso

El acceso al área del proyecto se realizará a través del camino público Los Andes - Portillo o Camino Internacional Ruta Ch-60. Este camino está pavimentado y se desarrolla, en este tramo, por la ribera norte del río Juncal.

En el área de influencia del proyecto, existen también algunos caminos secundarios de tierra y se ubica el camino a Saladillo (ruta E 767), pavimentado en sus primeros kilómetros.

Para llegar a los frentes de trabajo, desde el camino internacional se accederá por caminos especialmente construidos con ocasión de este proyecto y que se detallan más adelante.

### Definición de las Partes, Acciones y Obras Físicas del Proyecto

#### Características Generales del Proyecto

La Central Hidroeléctrica Hornitos considera la utilización no consuntiva de las aguas de los ríos Juncal y Juncalillo y el estero El Peñón, localizados en la cuenca del río Aconcagua, para generar energía eléctrica con una potencia nominal instalada de 55 MW y un caudal de diseño de 12,1 m3/s., pudiendo alcanzar una potencia de 55 MW con una generación promedio anual de 284 GWh.

La disposición general de las obras de captación corresponderá a una captación en espuela de los recursos de los ríos Juncal y Juncalillo más una tercera captación, en recorrido, en el estero El Peñón. Las captaciones se ubicarán, aproximadamente, en la cota 2.210 m.s.n.m.  Estos se unirán en un punto ubicado inmediatamente aguas arriba de un desarenador, el que entregará sus aguas a un embalse de regulación horaria de aproximadamente 172.500 m3 de capacidad útil.

Las aducciones corresponderán a una combinación de canales y túneles acueductos, cuya longitud total es de 12,1 km con 1,6 km de canales y 10,51 km de túneles, respectivamente.

La zona de caída, de aproximadamente 540 m de desnivel, se inicia en una Cámara de Carga a partir de la cual se desarrolla una tubería en presión exterior de 1.234 m de longitud o un pique en roca de 540 m de longitud, el cual terminará en una caverna de una dimensión estimada de  20x15x25 m.

Finalmente, la Casa de Máquinas se ubicará al pie del cerro, cercana al canal Juncalito, para el caso de la tubería en presión. Para el caso del pique en roca, la casa de máquinas se ubicará al interior de la caverna descrita anteriormente.  La turbina es de tipo Pelton Vertical de cinco o seis chorros y el caudal utilizado se entregará al canal Juncalito.

Adosado a la Casa de Máquinas se situará el Patio de Alta Tensión o subestación eléctrica, desde donde se entregará la energía al Sistema de Transmisión correspondiente.

La Línea de Alta Tensión tendrá 6 km de longitud, constará de 1 circuito trifásico con una tensión nominal de 220 KV.  Esta línea permitirá conectar la Subestación al sistema de transmisión de 220 KV de Hidroeléctrica Aconcagua S.A., el que a su vez se conecta al Sistema Interconectado Central (SIC).

Para la construcción, inspección y mantención del proyecto, se considera además, caminos de acceso a todas las obras que lo componen.

Figura 2.1.2: Detalle de Localización de las Obras del Proyecto

#### Descripción de las Obras Civiles

En la Tabla 2.1.2 siguiente se incluye un listado de las principales obras civiles que considera el Proyecto. Estas obras, se describen a continuación, y sus correspondientes planos se presentan en el Anexo 2.

Tabla 2.1.2: Obras Civiles del Proyecto

| Obra Principal | Partes de la Obra |
| --- | --- |
| Captación Juncal | - Bocatoma - Canal de Enlace Juncal |
| Captación Juncalillo | - Bocatoma - Canal de Enlace Juncalillo |
| Desarenador | - Canal By-Pass |
| Embalse Hornitos | - Embalse de Punta - Obra de Entrega |
| Aducción | - Canoa Río Juncalillo - Canal de Aducción - Túneles 1, 2 y 3 - By-Pass Ojos de Agua |
| Captación El Peñón | - Captación El Peñón |
| Cámara de Carga y Obras de Seguridad | - Cámara de Carga - Vertedero Lateral - Compuertas de Servicio y Vaciado |
| Tubería en Presión |  |
| Pique en roca | - Pique - Caverna - Túnel de Acceso de Personal y Salida de Caudal |
| Casa de Máquinas | - Casa de Maquinas - Canal de Descarga |
| Subestación Eléctrica |  |
| Línea de Alta Tensión |  |
| Caminos de Acceso | Camino Acceso a Túneles y Obra de Captación Quebrada el Peñón Camino Acceso a Túneles Quebrada Ojos de Agua Camino Acceso a Túnel y Cámara de Carga |

##### Captación Juncal

Esta obra de captación incluirá una bocatoma en el río Juncal y un canal de conducción de las aguas denominado canal de Enlace Juncal.

- Bocatoma Juncal:

Se ha diseñado para un caudal Q = 8,0 m3/s y estará constituida por una barrera móvil de tres compuertas de sector de 3,50 m de luz cada una y de una altura de 3,60 m.  La obra de toma, frontal a la barrera de captación, se iniciará en una grada de 1,50 m en su extremo de aguas arriba y de 1,74 en el de aguas abajo.  Sobre esta grada se apoyan las rejas, de una área total de 6,40 x 1,83 m2.

- Canal de Enlace Juncal:

Corresponderá a un canal aductor que irá localizado aguas abajo del umbral de control de niveles. Se ha dispuesto un canal colector de ancho variable de 2 m a 3 m, correspondiendo este último ancho al de la canoa de aducción a los desarenadores, la que tendrá una sección de 3,00 x 2,40 m2 y una longitud de 239 m hasta su confluencia con la canoa de Juncalillo.

##### Captación Juncalillo

- Bocatoma Juncalillo

Esta obra permitirá captar un caudal Q = 4,0 m3/s mediante una barrera móvil, la que estará constituida por 2 compuertas planas de 2,0 m de luz y una altura de 3,95 m. La obra de toma propiamente tal, ha sido diseñada con una grada a su entrada, la que tendrá una altura de 0,50 m en su extremo agua arriba y de 0,95 m en su extremo aguas abajo. Sobre esta grada se ha dispuesto una estructura de rejas tipo gruesa de 3,0 m de ancho y 1,2 m de alto.

- Canal de Enlace Juncalillo

Aguas abajo de la obra de toma se desarrollará una canoa rectangular de 1,50 x 1,50 m2, la que después de un recorrido de 184 m se unirá al canal Juncal, conectándose a él en forma perpendicular a su trazado.

##### Canal By-Pass

Ester canal conducirá el caudal directamente a la obra de entrega sin evacuar sus aguas en el embalse de punta. Se ubicará a la salida del desarenador y será de sección cuadrada de 3,0 x 3,0 m2.

##### Desarenador

El Desarenador estará constituido por dos unidades de limpieza intermitente capaces de la eliminar un 90% de las partículas de arena de 0,2 mm o mayores de las aguas de la aducción.  Las unidades de desarenación serán de sección mixta rectangular trapecial, de taludes 1/1 y 8,50 m de ancho en su borde superior.  El fondo de estas cubetas será plano, de 2,50 m de ancho y 2% de pendiente.

La estructura de entrada estará compuesta por una primera transición de 12,5 m de longitud, una segunda de 5 m, una zona de 3,0 m donde se ubicarán los machones y finalmente una transición de 9,50 m que unirá esta zona de entrada a las unidades desarenadoras.  En esta estructura de entrada se han considerado 2 compuertas planas para cada unidad de 2,10 x 2,61 m2.

En la obra de salida, se dispondrá una compuerta plana en cada unidad de desarenación de 2,50 x 1,50 m2.

En la estructura de salida se ubicará el vertedero terminal, cuya cresta es de forma circular, el que entregará a una cámara desde donde se inicia el canal by-pass del embalse y además el canal alimentador del embalse.  Este terminará en una obra de disipación de energía, necesaria cuando el nivel del embalse descienda.

##### Embalse de Regulación

Para regular las aguas durante las horas punta, se construirá un embalse fuera del cauce, creado a partir de la construcción de un dique. La extensión superficial del embalse será de aproximadamente 38.000 m2 y su capacidad total de regulación será de 172.500 m3.

El embalse de regulación está constituido por la obra de alimentación desde el desarenador que consistirá en una cubeta de acumulación en corte y terraplén y una estructura de entrega de sus caudales. Considerando la gran cantidad de material de arrastre y suspensión de los ríos Juncal y Juncalillo, se ha diseñado un canal by-pass al embalse, para asegurar el suministro de la Central cuando se realice la limpieza de la cubeta.

Respecto al muro del embalse, éste ha sido diseñado de tipo homogéneo y estará constituido por los materiales de la excavación de la cubeta.  Para el control de filtraciones a través de él, se incorporará una alfombra permeable horizontal alimentada por una cortina permeable vertical, receptora de las posibles filtraciones. Se ha considerado además, que el paramento de aguas arriba del muro se protegerá con el material más grueso que aparezca durante la excavación de la cubeta.

El perfil tipo del muro tiene una altura máxima de 6,5 m, taludes por aguas arriba 2.2/1 y por aguas abajo 1.6/1, y un ancho de coronamiento 3.0 m.

Cabe señalar que la regulación del río producida por el embalse será compensada en el embalse Guardia Vieja ubicado al final de la aducción.

##### Captación El Peñón

Considerando las fuertes pendientes que presenta el estero El Peñón, las dificultades de acceso y su lejanía, la captación ha sido concebida como de alta montaña, con un diseño que no necesitará contar con un operador y que irá ubicada directamente sobre el canal de aducción.  La captación estará constituida básicamente por un muro vertedero de 20 m de longitud y 1,5 m de alto, una parrilla con rejas de 1,5 x 0,9 m2, a través de la cual se captará el agua y una compuerta contigua a la parrilla de 1,0 x 1,2 m.  El agua captada caerá a una cámara desde donde fluirá finalmente al canal.

##### Obras de Aducción

La aducción estará constituida por tres tramos de canales y tres tramos de túneles-acueductos diseñados para conducir hasta 12,1 m3/s.

El primer tramo de canal corresponde a una canoa de 2,6 m de ancho y 2,6 m de alto. Ha sido diseñada sin cubierta y se apoyará en morrenas, excepto al llegar al Portal del Túnel 1, en donde el escombro de falda existente será atravesado en un canal en cajón.  La longitud de este tramo de canal será de 280 m.

El segundo y tercer tramo de canal en las zonas de cruce de los esteros Ojos de Agua y El Peñón, han sido diseñados con las mismas dimensiones del anterior (2,6 x 2,6 m), pero la canoa en el sector Ojos de Agua deberá apoyarse en los rodados antiguos existentes en la quebrada, los que según las prospecciones realizadas se encuentran a 1,5 m de profundidad.  En la zona de El Peñón, el apoyo será sobre los aluviales de la quebrada.

La pendiente de los tramos de canal será de 0,001 y sus longitudes alcanzarán los 1.070 m en Ojos de Agua y los 250 m en El Peñón.

Los túneles fueron diseñados considerando una sección mínima por razones constructivas, excavados en roca y sin revestimiento, excepto el radier, el que estará constituido por una capa de hormigón de 0,15 m. La forma de esta sección será de medio punto y sus dimensiones nominales serán: ancho 3,0 m, paredes verticales de 1,8 m y arco de 1,5 m. La pendiente de estos tres túneles será de 0,002 y las longitudes respectivas: primer tramo 1,87 km; segundo tramo 3,44 km y tercer tramo 5,48 km.

##### Obras de la Caída

- Cámara de Carga

Constituirá el elemento de enlace entre la aducción a pelo libre y la tubería en presión. Ha sido diseñada de modo que asegure el funcionamiento de dicha tubería sin problemas de entrada de aire y vórtices con el nivel mínimo de las tomas de carga rápidas.

La Cámara de Acumulación de esta cámara de carga consistirá en una sección rectangular ancha situada a continuación del túnel de aducción. Sus dimensiones corresponderán a 10 m de y 35 m de longitud.  Al término de esta cámara se dispondrá una trampa de piedras de 8,0 x 8,0 m2.

La Cámara de Carga propiamente tal ha sido definida de modo que tenga una fluctuación de 2,0 m. Esto permitirá completar, junto con la Cámara de Acumulación, un volumen total de regulación que como máximo alcanzará 1000 m3, y que se determinará de acuerdo a la necesidad de los equipos.  En su entrada se dispondrán rejas de tipo fino, cuya superficie comprometida por el escurrimiento es de 3,5 x 4,5 m2.

- Obras de Seguridad

Aguas arriba de las rejas irá situado el vertedero que permite evacuar los rechazos de carga de la central.  Este vertedero de 20 m de longitud es de tipo lateral, con su correspondiente canal colector que se desarrollará hasta una quebrada cercana a la cual entregará el agua de los rechazos.  La sección de este canal es rectangular de 2.5 m de ancho.

La quebrada recién mencionada será encauzada en su parte baja, donde se construirá también un foso de decantación revestido con enrocado consolidado y un vertedero de entrega al canal Juncalito de 20 m de longitud.  De esta manera, el agua proveniente de la quebrada podrá entregarse al embalse Guardia Vieja, si es necesario.

- Tubería en Presión o Pique en Roca

Se consideran dos alternativas para descarga del agua hacia la central: Tubería en Presión o Pique en Roca.

- Tubería en Presión

La alternativa de tubería en presión se iniciará  en la Cámara de Carga y considerará una compuerta al comienzo de ella de sección de 1,65 x 1,65 m2, con un dispositivo de aireación para la alimentación de aire para los cierres o apertura de ella. Se extenderá desde la Cámara de Carga hasta la Casa de Máquinas. Ha sido diseñada para el caudal de 12,1 m3/s, su diámetro interior  será de 1,65 m y su longitud de 1.234 m. Los espesores resultantes variarán  entre 10 mm y 24 mm, considerando un acero S 275 N según la norma EN 10113 u otro similar. El trazado en planta presentará 5 alineamientos diferentes, el último de ellos de escasa longitud corresponderá al tramo inmediatamente anterior a Casa de Máquinas. Considerando a los cambios de dirección en planta y los correspondientes al perfil, resultan 12 machones de anclaje y 32 sillas de apoyo.

- Pique en Roca

La alternativa de pique vertical consistirá en un túnel vertical de un diámetro máximo de 2,5 m y de unos 550 m. de altura, el cual terminará en una casa de máquinas en caverna que tendrá una dimensión estimada de 20x15x25 m. El pique estará revestido en gran parte por una tubería de acero de un espesor aproximado de 6 mm.

A la casa de máquinas excavada en la roca se llegará por un túnel de un largo máximo de 1,2 km, el cual hará de canal de descarga a la vez que de túnel de acceso.  Este túnel tendrá un ancho estimado de 8 m, un alto de 5 m y su forma se muestra en la siguiente Figura 2.1.3.

Figura 2.1.3: Corte Túnel de Ingreso a Caverna de Casa de Máquinas

##### Casa de Máquinas

La Casa de Máquinas, será de tipo exterior y con dimensiones en planta de 29,5 x 15,5 m2 y alojará en su interior una unidad turbo generadora.

La turbina de tipo Pelton,  será de eje vertical y de 5 o 6 chorros, con la cota de rodete a 1.626 m.s.n.m.  El nivel de piso a 1626.18 m.s.n.m y el nivel de apoyo del puente grúa (100/20 t) estarán a la cota 1638.18 m.s.n.m.  Ella se alimentará desde la tubería, la que al llegar a la válvula esférica reducirá su diámetro a 1,30 m aproximadamente.

El edificio ha sido concebido como una estructura mixta con un muro perimetral de hormigón armado. Alternativamente se utilizarán pilares de hormigón armado y albañilería o paneles de acero tipo Instapanel. Sobre este nivel se han considerado ventanales. La superestructura de Casa de Máquinas y su techumbre serán de estructura metálica en base a cerchas.

La fundación de la Casa de Máquinas se realizará en suelos que corresponden a gravas limosas, angulares, con bolones y que corresponden a depósitos aluviales.

- Configuración Eléctrica

En relación con el equipamiento de Casa de Máquinas este estará constituido por un Generador Sincrónico Trifásico de 56,6 MW y una Turbina tipo Pelton vertical de 5 a 6 chorros con una potencia de 57,8 MW con válvula de protección de tipo esférico.  Adicionalmente, se contará con  equipos de Servicios Auxiliares, Monorriel para Extracción de Rodete y Compuerta de Emergencia en el Canal de Evacuación.

En sobrecarga, la potencia nominal de la central alcanza a un valor de 55 MW.

- Canal de Descarga

Una vez que el agua pase por las unidades generadoras de la central, esta será conducida hasta el canal Juncalito que alimenta la central del mismo nombre.  Para ello se considera un canal de descarga de 3,0 x 3,0 m2, sección que asegura el funcionamiento libre de los rodetes del generador y la independencia de los posibles transcientes de Juncalito.

De requerirse, las aguas podrán devolverse al río Juncal mediante la descarga al mencionado río a través de la descarga del Canal Juncal de la Central Aconcagua.

##### Subestación Eléctrica

Esta Sub Estación Eléctrica se instalará en un Patio de Alta Tensión adyacente a la Casa de Máquinas de la Central. Sus dimensiones serán 11 x 22 m y como medida de seguridad, estará protegida por un cerco de malla de 1,8 m de alto. (Plano N°3, Anexo N°2).

La subestación estará compuesta por un Transformador Trifásico de 12/220 KV, 62 MVA y un arranque de línea de 220 KV hacia la subestación Aconcagua. Contará además con interruptores de 220 KV, protecciones y otros equipos típicos de una subestación. Los equipos más importantes a instalarse en la Subestación Eléctrica son los siguientes:

- Interruptor de AT.

- Desconectador Trifásicos AT con puesta a tierra.

- Desconectador Trifásicos AT sin puesta a tierra.

- Transformadores de corriente.

- Transformadores de Voltaje.

- Pararrayos.

Las estructuras se ubicarán de modo que la distancia mínima de cualquier conductor al suelo, con una temperatura de 50º C en el conductor, sea de 7,2 m. En vías públicas dicha distancia será igual o mayor a 7,82 metros.

La tensión de temple inicial de cada conductor, calculada a 15ºC, sin viento, no será mayor de 2.975 kg (25% de la tensión de ruptura del conductor).

Cada estructura tendrá una puesta a tierra de pletina de acero galvanizado de 5mm de espesor.

Finalmente para la operación telecontrolada de la central desde La Central Aconcagua se ha considerado que es necesario implementar un sistema de telecomunicación que cubra los servicios de telefonía, teleprotecciones, transmisión de datos para el control, y el servicio de alineación eléctrica del equipamiento involucrado.

##### Línea de Alta Tensión

Desde el Patio de Alta Tensión se desarrollará una línea de enlace hasta la Subestación Eléctrica Aconcagua de un circuito de 220 KV y 6 km de longitud.  En esta subestación será necesario efectuar una ampliación por la llegada de la línea consistente en un paño de 220 KV.

La línea será de 1 circuito trifásico con una tensión nominal de hasta 220 KV entre fases. Dicha línea irá montada en torres metálicas enrejadas autosoportantes de aproximadamente 25 m de altura, las que serán del tipo de suspensión o anclaje según el proyecto de detalles, con disposición vertical de los conductores y conductor de tierra. Las estructuras se ubicarán de modo que se cumpla con las siguientes distancias mínimas:

- Entres fases: 3,2 m

- Entre conductor más bajo y el suelo: 7,5 m sobre camino y 7,0 m sobre terreno normal.

Las estructuras portantes serán sobre la base de torres metálicas de perfiles reticulados, de una altura de entre 25 a 40 metros, con aisladores de disco de porcelana o vidrio, tipo estándar, de distancia eléctrica de aislamiento y capacidad electromecánica en conformidad a lo establecido en la Norma Eléctrica Nacional (NSEG). El número total será de 7 torres metálicas de un peso promedio de 5 Ton cada una.

Cada fase de la línea estará formada por un conductor de las siguientes características:

- Material	:	Aleación de aluminio

- Cableado	:	Concéntrico de 37 hebras

- Diámetro exterior	:	25,16 mm

- Sección Total	:	375.4 mm2

- Peso unitario	:	1,035 kg/m

- Tensión de ruptura	:	11.068 kg.

- Capacidad Nominal	:	200 MVA

##### Caminos de Acceso

Como en todo proyecto de este tipo, será necesario tener acceso a todas las obras que lo componen con el propósito de poder inspeccionarlas y mantenerlas adecuadamente. Debido a que la mayoría de las obras se ubican en las cercanías del Camino Internacional sólo será necesaria la construcción de accesos a las obras de cruce de los esteros Ojos de Agua y el Peñón, y a la cámara de carga.  Para esto se han concebido tres caminos, sumando una longitud de aproximadamente 14 km. (ver Plano Nº1, Anexo 2).

Todos los caminos señalados tendrán un ancho mínimo de 3 m, con radios de curvatura superiores a 20 m y pendientes medias máximas del 10% y de 12% en tramos cortos. Durante la construcción, el tránsito en los caminos existentes no se verá incrementado en forma significativa, por lo cual, la empresa tiene considerado colocar la señalización adecuada donde proceda.

Una vez concluidas las obras, el tránsito por estos caminos será muy reducido, del orden de 1 vehículo diario en promedio.

### Superficie del Proyecto

La superficie aproximada ocupada por las obras principales del proyecto en estudio son las listadas en la Tabla 2.1.3 siguiente:

Tabla 2.1.3: Superficie Ocupada las Principales Obras del Proyecto

| Componente | Longitud (m) | Ancho (m) | Superficie (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Obras de Toma Juncal | 27 | 28 | 756 |
| Obras de Toma Juncalillo | 17 | 18 | 306 |
| Captación El Peñón | 18 | 30 | 540 |
| Canal Juncal | 239 | 7 | 1.673 |
| Canal Juncalillo | 165 | 5 | 825 |
| Canal By Pass | 170 | 6 | 1.020 |
| Desarenador | 100 | 20 | 2.000 |
| Embalse de Punta | 160 | 240 | 38.400 |
| Aducción en canal | 1.600 | 10 | 16.000 |
| Aducción en túnel | 10.510 | 3 | 0* |
| Cámara de Carga y Acumulación | 48,5 | 20 | 970 |
| Tubería Alta Presión | 1.234 | 6 | 7.404 |
| Casa de Máquinas | 30 | 16 | 480 |
| Subestación Eléctrica | 11 | 22 | 242 |
| Línea de Alta Tensión | 6.000 | 30** | 180.000 |
| Caminos de Servicio | 14.000 | 3 | 42.000 |
| TOTAL |  |  | 292.616 |

*   Corresponde a obras subterráneas

** Este ancho corresponde a la franja de protección del tendido de Alta Tensión.

### Monto Estimado de la Inversión

El monto total aproximado de la inversión alcanza la suma de US$ 62.806.900 de dólares, la cual se desglosa según el detalle señalado en la Tabla 2.1.4.

El costo directo de las obras se ha determinado considerando las cantidades de obra definidas en el estudio de factibilidad y no incluyen IVA.

Las obras consideradas en este presupuesto incluyen las obras de aducción, regulación, la Central y Patio de Alta Tensión, línea de Alta Tensión de enlace hasta la subestación Aconcagua, ampliación de esta S/E y Sistema de Telecomunicación para Operación de las Obras, desde Los Quilos.

Tabla 2.1.4: Montos de Inversión de las Obras del Proyecto

| Items | Monto en US$ |
| --- | --- |
| Obras de Toma, Desarenador y Embalse | 4.500.000 |
| Canales de Aducción | 1.200.000 |
| Túneles de Aducción | 14.000.000 |
| Cámara de Carga y Obras de Seguridad | 1.500.000 |
| Tubería a Presión | 3.300.000 |
| Casa de Máquinas y Equipos E/M | 13.500.000 |
| Patio de Alta y Suministro Energía Obras | 2.500.000 |
| Caminos de Acceso | 750.000 |
| Línea de Transmisión | 1.800.000 |
| Ampliación S/E Aconcagua | 1.000.000 |
| Sistema de Telecomunicaciones | 750.000 |
| Ingeniería, Administración e Inspección | 10.851.900 |
| Imprevistos | 7.155.000 |
| Total | 62.806.900 |

### Mano de Obra Asociada

En cuanto a la Mano de Obra requerida el proyecto, ésta se divide en ocasional que corresponde a la Etapa de Construcción del Proyecto y permanente para la Etapa de Operación del proyecto.

#### Empleo Ocasional durante la Construcción del Proyecto

Se desarrollará principalmente durante el período de construcción de la central, período durante el cual, en el máximo de ocupación de mano de obra, se alcanzará alrededor de 1.200 empleos mensuales, con un total de 2.500 Hombre/Mes (sin incluir profesionales y técnicos) durante todo el desarrollo del proyecto.

#### Empleo Permanente durante la Operación de la Central

El empleo permanente durante la operación de la central, considerando el alto grado de automatismo en la operación existente, será aproximadamente el que se muestra en la Tabla 2.1.5 siguiente.

Tabla 2.1.5: Empleo Considerado Durante la Operación de la Central

| Personal | Cantidad |
| --- | --- |
| Operadores | 4 |
| Maquinista | 4 |
| Guardias | 4 |
| Jardinero | 1 |
| Aseador | 4 |
| TOTAL | 17 |

Esta nueva central será mantenida por el personal de la central Los Quilos, tanto en obras civiles como en equipos eléctricos y mecánicos, lo que significará un aumento en la dotación de personal de alrededor de 13 personas. Por lo tanto, en definitiva los proyectos darán empleo permanente a unas 30 personas calificadas o semi-calificadas, la mayor parte de las cuales deberá corresponder a personal residente en la zona, el cual deberá ser capacitado por la empresa.

El horario de trabajo del personal durante la construcción en general será diurno (8:00 a  20.00 hrs), a excepción del personal que trabaje en la excavación de los túneles, donde se realizarán tres turnos para completar 24 horas continuas de trabajo.

Durante la operación, los operadores se turnarán con el fin de mantener un permanente monitoreo del funcionamiento de los distintos equipos.

### Vida Útil y Descripción Cronológica de sus Distintas Fases

Dadas las características de las obras que componen el proyecto, que no consideran un cierre o abandono, la vida útil se relaciona fundamentalmente con los avances tecnológicos que puedan dejar obsoleta la forma de generación actual. Bajo esta óptica de análisis se estima una vida útil de al menos 100 años.

Se estima que el plazo total de las obras será de 36 meses a partir del término de los trámites de aprobación ante la DGA y la SEC. El camino crítico lo conforman los túneles, que debido a su longitud presentan un mayor período de construcción.  Otra faena de importancia en cuanto a plazos será la Casa de Máquinas, debido tanto a los plazos que corresponden al suministro y montaje de los equipos, como al de las obras civiles.

En relación al resto de las faenas que corresponden a la Central, ellas no presentan problemas en relación a plazos, y su realización básicamente dependerá de la optimización de recursos que planifiquen los Contratistas de acuerdo con HGV.  En todo caso, es importante en este aspecto el aprovechamiento de la época de otoño en la construcción de las obras de Captación en el río y el período de primavera – verano en la construcción de las obras de aducción y Casa de Máquinas.

Se adjunta en la Figura 2.1.4  el programa de construcción en formato tipo Carta Gantt del proyecto.

Figura 2.1.4: Programa de Construcción de la Central Hornitos

| OBRA | AÑO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÑO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | AÑO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Obras de Captación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarenador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Embalse y Obras Anexas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aducción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Canales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Túneles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Captación El Peñón |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras de la Caída |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cámara de Carga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Tuberías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casa de Máquinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Obras Civiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Equipamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Patio de Alta Tensión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Caminos de Accesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Instalaciones Generales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Justificación de la Localización del Proyecto

La localización seleccionada para la implementación del proyecto se justifica por la utilización de la alta pendiente que presenta la cuenca del río Aconcagua, lo que permite generación de electricidad utilizando la caída gravitacional de las aguas. Estas características de  la cuenca determinan el diseño del proyecto en el cual las obras de toma de la central Hornitos se localizan en la zona más alta de la cuenca aportante, lugar donde es posible captar los caudales de los ríos Juncal y Juncalillo.

Por su parte, las obras de generación se ubican lo más abajo posible para aprovechar la pendiente y la caída gravitacional del agua para generación, lo que está limitado por el hecho de la existencia de las centrales Juncal y Juncalito, cuyas obras de toma están inmediatamente a continuación de las obras de generación de la central Hornitos.

La ubicación así determinada permite maximizar la relación altura caudal del proyecto, de modo de permitir la mayor generación de energía.

Asimismo, el Titular tiene los correspondientes derechos de agua en la cuenca donde se ubica la central Hornitos. Estos derechos de agua son consistentes con los puntos de captación y restitución de las aguas.

### Fecha de Inicio de la Ejecución del Proyecto

La fecha estimada para el inicio de la construcción del proyecto es el mes de Diciembre de 2003.

## Descripción de la Fase de Construcción

El plan de construcción de las obras incluidas en el presente EIA, considera la separación de éstas en contratos independientes, los que serán asignados a distintas empresas contratistas especialistas.  Los contratos en que se estima será dividida la construcción de la Central Hornitos, la Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión, se listan en la Tabla 2.2.1 siguiente.

Tabla 2.2.1: Contratos Considerados para la Construcción del Proyecto

| Proyecto | CONTRATO |
| --- | --- |
| Central Hornitos | - Contrato de Inspección y Supervisión. |
|  | - Caminos de acceso. |
|  | - Obras de Toma y conducción hacia Desarenador y Embalse. |
|  | - Túneles (1, 2 o 3 contratos) |
|  | - Canales y Canoas. |
|  | - Cámara de carga, obra de seguridad y Tubería de Presión. |
|  | - Casa de Máquinas y canal de descarga. |
|  | - Montaje de Equipos Electromecánicos. |
|  | - Montaje de equipos eléctricos y de control. |
|  | - Fabricación de Compuertas y su montaje. |
| Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión | - Sub Estación Eléctrica. |
|  | - Línea de Alta Tensión. |

Los contratos señalados podrán adjudicarse a distintos contratistas, sin perjuicio que una empresa pueda adjudicarse más de uno, un grupo o incluso la totalidad de ellos. Según el Cronograma de ejecución del proyecto incluido en la Figura 2.1.3 del presente EIA, el plazo de ejecución de las obras alcanza a 36 meses.

La construcción de la Central Hidroeléctrica Hornitos, Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión comprenden las obras, actividades y acciones que se describen a continuación en los puntos siguientes.

### Construcción de la Central

Las actividades consideradas en la construcción de la central corresponden a aquellas incluidas en el listado incluido a continuación:

- Instalación de faenas.

- Despeje y limpieza de faja.

- Movimientos de tierras.

- Instalación, manejo y estabilización de botaderos.

- Movimiento de camiones y maquinaria.

- Construcción de Obras de Captación y Desarenación

- Construcción de Embalse.

- Construcción de Aducción.

- Construcción de Túneles.

- Construcción de la Cámara de Carga y Obras de Seguridad

- Construcción de la Tubería de Presión.

- Construcción de la Casa de Máquina y Canal de Descarga.

- Construcción  de Caminos de Servicio.

- Cierre de faenas y limpieza.

Cada una de estas actividades se describe a continuación.

#### Instalación de faenas

El proyecto Central Hornitos considera la instalación de faenas en cada uno de principales frentes de obras. Estos frentes corresponden al sector donde se construirá el embalse y las obras de captación, al inicio de los Túneles Nº 1, 2 y 3, al sector de la cámara de carga y al sector de la casa de máquinas. Las instalaciones principales corresponderán a aquellas que se ubican en el sector del embalse y en el sector de la casa de máquinas. Se describen a continuación las principales actividades e instalaciones asociadas a las instalaciones de faenas.

##### Bodegas.

El Proyecto considera utilizar bodegas para el almacenamiento de materiales durante el desarrollo de la etapa de construcción.  Estos materiales corresponden principalmente a herramientas de trabajo, enfierraduras y elementos de soporte para la excavación subterránea. Se instalarán bodegas en los distintos frentes de obra descritos, para el acopio temporal de los materiales en uso, los que serán transportados al lugar mediante camiones. El flujo de camiones generado por esta actividad se estima en 2 al día para cada frente durante todo el período de construcción. El flujo de camiones y otros vehículos generado por el proyecto se detalla en la determinación de flujo de camiones incluido en el Anexo 3.

##### Materiales de Construcción.

Los materiales de construcción necesarios, serán transportados mediante camiones y acopiados en las bodegas provisorias o que arriende el titular del proyecto en la zona, y de allí serán destinados a los distintos frentes de trabajo.

En cuanto al hormigón, no es posible determinar por el momento si será fabricado in-situ mediante una planta o si será obtenido de plantas de producción de hormigón existentes en el sector. El flujo de camiones de hormigón se estima en un total de aproximadamente 2.300, distribuidos durante un período cercano a 23 meses de acuerdo a lo indicado en la determinación de flujo de camiones incluido en el Anexo 3.

En cuanto a la distancia que recorrerán estos camiones, no es posible definirla aún, ya que serán los contratistas a cargo de la obra los que decidan si compran o instalan una planta. Para el shotcrete que se utilizará en los túneles, se instalarán plantas en las bocas de los túneles.

##### Oficinas y Talleres.

El Proyecto considera la instalación de oficinas provisorias de containers para la inspección, los contratistas y el Mandante, las que se localizarán en el predio donde se pretende construir la Casa de Máquinas, siempre en terrenos pertenecientes a HGV o arrendados para tal efecto.

La mantención de vehículos y reparaciones mayores de maquinaria se realizarán en los talleres o estaciones de servicio existentes en la ciudad de Los Andes (situada a cerca de 45 km de distancia).

##### Campamentos

El personal se trasladará diariamente desde la ciudad de Los Andes, el sector de Río Blanco u otras localidades cercanas, mediante buses de las empresas contratistas. Se estima un flujo máximo de 10 buses diarios. Estos buses, que circularán por el camino internacional, se moverán principalmente en horas de la mañana (7:30 a 9:30 AM) y la tarde (18:30 a 20:30 PM).

Se contará con un campamento o refugio de emergencia en el sector donde se construirá la cámara de carga, el que estará equipado para emergencias y que sólo será usado en caso de que el camino se torne intransitable en forma inesperada por la ocurrencia de grandes nevazones.

##### Servicios Higiénicos

Se instalarán baños químicos en los frentes de obra, especialmente en el sector de las bocas de los túneles durante todo el período de duración de las faenas. El servicio será contratado a una empresa especializada que cuente con las autorizaciones correspondientes. Se destaca que es imposible determinar la empresa que proveerá dicho servicio en esta etapa del proyecto.

##### Agua Potable

El agua potable y para usos de construcción será provista mediante estanques de 2000 litros instalados en los frentes de obra, los que serán abastecidos mediante camiones aljibe. El abastecimiento de agua se realizará en forma diaria, según necesidad, asegurando una dotación por persona mayor a 30 litros de agua por persona por día según se establece en los artículos 13º y 14º del Decreto 745/92.

##### Combustible

El combustible para vehículos livianos será provisto por estaciones de servicio existentes en la zona del proyecto. El petróleo requerido para la operación de la maquinaria será transportado a los frentes de obra según requerimiento en camiones cisterna equipados para estos efectos o en estanques sellados.

##### Disposición de Residuos Sólidos

Los residuos sólidos asimilables a residuos de tipo domiciliario serán dispuestos en recipientes cerrados y llevados a botaderos del servicio de aseo de la Municipalidad correspondiente.

En cuanto a los residuos estériles de construcción, éstos serán dispuestos en los 8 botaderos que se describen más adelante. El material que será dispuesto en botadero corresponde principalmente a excedentes (marinas) generadas durante la construcción de los túneles y a material sobrante de la excavación del embalse y los caminos de acceso. El total de los excedentes que generará el proyecto, considerando todas sus obras y caminos de acceso, suma aproximadamente 370.000 m3.  Estos excedentes se generarán en distintos lugares y serán dispuestos en los botaderos del proyecto utilizando principalmente los caminos de acceso especialmente acondicionados.  De esta manera, los viajes de camión no tendrán un efecto negativo significativo en la red vial del sector.  El detalle de la distribución de estos viajes se presenta en el punto determinación de flujo de camiones incluido en el Anexo 3.

#### Despeje y Limpieza de Faja

El Proyecto consideran la remoción de escasa cobertura vegetal y el escarpe de las áreas solamente donde se construirán las distintas obras. Las zonas más importantes corresponden a la faja de aproximadamente 14 km de largo por 7 m de ancho donde se construirán los caminos de acceso y la faja de 1 km de largo por 10 m correspondiente a los tramos de canal cubierto de la aducción. Se considera también la intervención de una superficie de aproximadamente 2.000 m2 donde se localizará la casa de máquinas y la subestación eléctrica.

El material correspondiente a la vegetación removida (ramas, troncos, etc.) será dispuesto en los botaderos definidos para el proyecto, mientras que la capa vegetal de suelo será preservada y luego utilizada, donde sea posible, para fomentar la revegetación natural de taludes excavados.

#### Movimientos de Tierras

Se incluye a continuación, los antecedentes de las excavaciones, cortes, terraplenes, nivelaciones, rellenos, etc., los que serán realizados durante la construcción de las obras, incluyendo las estimaciones de material a remover.

##### Excavaciones en Terreno No Rocoso

Corresponde a excavaciones que pueden realizarse sin utilizar explosivos, incluyendo roca fracturada que puede ser excavada con retroexcavadora o bulldozer. Las excavaciones principales corresponderán a las necesarias para la construcción de los tramos en canal de la aducción, las excavaciones que se realizarán para abrir los caminos de acceso y aquellas que permitirán aumentar la capacidad de almacenamiento del embalse:

- Excavaciones del canal:

Corresponden principalmente a la excavación de la mesa del canal, que es la plataforma de terreno que servirá de camino temporal para la posterior construcción de la cubeta. En este caso, sólo en algunos pequeños tramos de canal de enlace será excavada una cubeta, en el resto, el canal será un cajón tapado y por lo tanto, la estructura del canal se apoyará directamente sobre la mesa. Los materiales que se obtengan de las excavaciones y que no se utilicen en la ejecución de rellenos, se usarán para ensanchar la plataforma del camino de borde. Los excedentes serán llevados al botadero correspondiente. Estos materiales se ordenarán en una forma tal que no alteren el drenaje natural del terreno, en taludes estables y sin que afecten el ecosistema del entorno.

El volumen total de material de excavación para los canales suma aproximadamente 29.600 m3.  Este material será parcialmente aprovechado en rellenos generándose un excedente de 16.000 m3 el que será dispuesto en los botaderos designados para tal efecto que se presentan más adelante. Este volumen excedente, así como los que se indican más adelante, están incluidos en los residuos mencionados en la letra a anterior.

- Excavaciones de los caminos de acceso:

Estas excavaciones corresponderán a las necesarias para conformar la plataforma que servirá de camino de acceso a los distintos frentes de trabajo.  Esta plataforma se construirá en forma similar a la mesa del canal descrito anteriormente.  Los volúmenes de excavación, que alcanzan en total (para los 14 km de caminos) a aproximadamente 100.000 m3, serán parcialmente compensados en la construcción de terraplenes y en los rellenos que se requieren para la plataforma de la central.  El material excedente, que alcanzará a aproximadamente 60.000 m3 será dispuesto en los botaderos designados.

- Excavaciones del Embalse:

Por medio de estas excavaciones se busca alcanzar la capacidad de almacenamiento requerida para el embalse.  Estas excavaciones se realizarán por medio de bulldozer y retroexcavadoras, considerando las características del depósito donde se realizarán.  El volumen removido alcanzará un total de 171.015 m3, de los cuales 33.472 m3 serán aprovechados en la construcción del muro del embalse. El excedente, de aproximadamente 137.500 m3, será transportado a botadero autorizado.

##### Excavación en Roca

Considera el uso de explosivos frente a la presencia de roca en el trazado del canal de aducción, el pique en roca y los caminos de acceso. Las tronaduras serán ejecutadas en forma controlada con objeto de ceñirse a las líneas de excavación teóricas mostradas en los planos, reducir al mínimo las sobreexcavaciones y afectar lo menos posible a la roca. Con este objeto, para alcanzar las superficies finales, se usarán técnicas apropiadas tales como pre-corte, recorte, tronadura amortiguada (smooth blasting), etc. La acuñadura y eventual refuerzo de los taludes de roca se efectuará inmediatamente después de efectuada la tronadura.  Las excavaciones en roca, sin contar las excavaciones subterráneas que se describen más adelante, suman 12.000 m3.

##### Rellenos

Se ejecutarán rellenos en las diferentes obras que componen el proyecto. En general, los rellenos se ejecutarán con material extraído de las excavaciones vecinas.  Uno de los rellenos de mayor importancia corresponderá al relleno compactado sobre el cual se fundarán los equipos de la casa de máquinas.  El volumen de dicho relleno alcanzará a 13.000 m3, material que provendrá principalmente de las excavaciones del camino de acceso a la cámara de carga y las realizadas para fundar la tubería a presión.

##### Tratamiento de los Taludes

Los taludes de la obra se mantendrán con pendientes apropiadas para asegurar su estabilidad, los que serán peinados y se retirará el material suelto.

#### Instalación, Manejo y Estabilización de Botaderos.

El proyecto considera, en principio, 8 sectores con potencialidad de ser usados como botaderos, donde se dispondrán los materiales excavados que no sean utilizables en otra parte de la obra como material de relleno, principalmente la marina de los túneles. Es importante considerar que muchos de estos sectores en la actualidad se encuentran a medio excavar y con evidencias de derrumbes y procesos erosivos. Los sectores que finalmente se usen como botaderos serán estabilizados y su condición actual mejorada.

Los ocho potenciales botaderos son los listados a continuación en la Tabla 2.2.2 en términos de características y localización. El registro fotográfico de estos sitios definidos como botaderos se incluye en el Anexo 1 y su localización geográfica en el Plano Nº1  incluido en el Anexo 2.

#### Movimiento de Camiones y Maquinaria

##### Maquinaria.

La maquinaria considerada en la construcción del proyecto se lista en la Tabla 2.2.3 El movimiento de dicha maquinaria se realizará fundamentalmente por los caminos de acceso y en los frentes de trabajo. Este listado es referencial, ya que el contratista es quien finalmente determina que maquinaria utilizará, de acuerdo a los equipos que posee.

Tabla 2.2.2: Potenciales Botaderos del Proyecto

| Botadero | Coordenadas UTM: (PSAD56 – Huso 19) |  | Altura: m.s.n.m. | Ubicación: | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Norte | este |  |  |  |
| A | 6.361.506 | 393.878 | 2.270 | 2300 m al Este de la confluencia del río Juncal con el Juncalillo. (Foto 10, Anexo 1) | - Terreno plano, sobre una terraza del río Juncal, delimitado al norte por un cerro. En las otras direcciones no hay límites inmediatos. - Escasa cobertura vegetal de herbáceas (0 a 25%). - Ubicado muy próximo a la zona de los obras de las bocatomas y del embalse. - No es visible desde el camino internacional |
| B | 6.363.578 | 391.100 | 2.130 | Al este de Quebrada Ojos de Agua (500 m) y al lado norte del camino internacional (Foto 11, Anexo 1) | - Terreno plano y angosto, ubicado en una pequeña depresión (aprox 1 m) originada por el terraplén del camino internacional que lo delimita por el sur. Unos 500 al oeste se encuentra la Qda. Ojos de Agua. - Al este existe un cono de gravedad y por el norte está limitado por un cerro a cuyos pies se han acumulado derrumbes. - Cobertura vegetal de herbáceas (25 a 50%). - De alta visibilidad por estar ubicado inmediatamente al costado del camino internacional. |
| C | 6.363.558 | 390.042 | 2.070 | Orilla norte ruta internacional, al oeste de Qda. Ojos de Agua y a 1300 m de Botadero B (Foto 12, Anexo 1) | - Ubicado en una pequeña depresión de unos 10 m de ancho que va en paralelo al camino internacional. - Sin límites inmediatos por el este y oeste y al norte limita con una cadena de cerros con algunos derrumbes a sus pies. - Escasa cobertura vegetal (0 a 25%) de herbáceas. - De alta visibilidad por estar ubicado inmediatamente al costado del camino internacional. |
| D | 6.362.952 | 388.897 | 2.020 | A 8300 m al este de la casa de máquinas, al costado norte camino internacional (Foto 17, Anexo 1) | - Ubicado sobre una terraza entre el río Juncal y la carretera internacional. - Sitio angosto, donde debe evitarse que los materiales que se depositen en el botadero interfieran con el escurrimiento actual del río. - Cobertura vegetal de matorrales y herbáceas ( menor de 50% del suelo) - De alta visibilidad por estar ubicado inmediatamente al costado del camino internacional. En la actualidad se observan evidencias de extracción de áridos. |
| E | 6.362.050 | 387.380 | 1.880 | Costado sur camino internacional, terraza del río Juncal frente a confluencia de Qda. El Peñón (Foto 13, Anexo 1) | - Ubicado a los pies de un cono de deyección consolidado, cuya parte frontal ha sido removida, posiblemente por extracción de áridos. - El terreno ya despejado es plano y angosto. - Escasa cobertura vegetal constituida por arbustos aislados - De alta visibilidad por estar ubicado inmediatamente al costado del camino internacional. |
| F | 6.361.673 | 386.945 | 1.850 | Costado norte ruta internacional y a 5800 m al este de la casa de máquinas (Foto 14, Anexo 1) | - Terreno pedregoso con un plano ligeramente inclinado de microrelieve accidentado, posiblemente a causa de movimientos de tierra. - Cobertura vegetal de pradera y arbustos (50%). Bosquete de quillay ubicado en el sector más distante del camino internacional |
| G | 6.359.280 | 382.870 | 1.640 | A 800 m al este de Casa de Máquinas. Lado norte ruta internacional. (Foto 15, Anexo 1) | - Se trata de una meseta de con un terreno ligeramente ondulado y una suave pendiente general (5 a 10 %). Al sur de este sitio se encuentra un precipicio. - Este lugar está cubierto con una pradera natural(75 a 90 %). En el sector poniente se encuentra algunas vegas. - Presenta condiciones apropiadas para la instalación de un botadero, si se toman las precauciones para no interferir con las bajadas de agua del Cerro Las Canchas y evitar que los materiales puedan precipitarse por el lado sur. |
| H | 6.360.042 | 380.874 | 2.100 | (A 1400 m noroeste de la casa de máquinas, y a 1400 m al suroeste de la cámara de carga Foto 16, Anexo 1) | - Ubicado a los pies de un cono de gravedad consolidado, cuya parte frontal ha sido removida. - El terreno ya despejado es plano y angosto y posiblemente ha sido explotado para la extracción de áridos. - Escasa cubierta vegetal de pastos y herbáceas aisladas - De alta visibilidad por estar ubicado inmediatamente al costado del camino internacional. |

Tabla 2.2.3: Equipos y Maquinaria Considerada Durante la Construcción.

| OBRA | equipos y maquinaria* | PERIODO |
| --- | --- | --- |
| Bocatomas y conducción inicial | - 2 bulldozer - 2 retroexcavadora - 4 camiones tolva | Por 4 meses por 2 frentes |
| Desarenador | - 1 bulldozer - 1 retroexcavadora - 2 camiones tolva | Por 5 meses |
| Embalse | - 2 bulldozer - 2 retroexcavadora - 4 camiones tolva | Por 6 meses |
| Canales | - 1 bulldozer - 1 retroexcavadora - 2 camiones tolva - 1 camión aljibe | Por 2 meses por 4 frentes |
| Túnel 1 | - 1 perforadora (jumbo) - 1 compresor - 1 scoop - 1 pala shaft - 2 camión tolva de bajo perfil - 1 retroexcavadora - 2 martillos neumáticos - 1 camión mixer | Por 10 meses por 1 frente |
| Túnel 2 | - 2 perforadora (jumbo) - 2 compresor - 2 scoop - 2 pala shaft - 4 camión tolva de bajo perfil - 1 retroexcavadora - 3 martillos neumáticos - 1 camión mixer | Por 18 meses por 2 frentes |
| Túnel 3 | - 2 perforadora (jumbo) - 2 compresor - 2 scoop - 2 pala shaft - 4 camión tolva de bajo perfil - 1 retroexcavadora - 3 martillos neumáticos - 1 camión mixer | Por 25 meses por 2 frentes |
| Botaderos | - 1 bulldozer - 1 cargadores frontales - 1 motoniveladora - 2 rodillos - 1camión aljibe | Por 36 meses alternados |
| Hormigones (desfase 1 mes respecto a excavación cubeta) | - 4 mixer - 2 compresores - Planta de hormigón y shotcrete | Por 6 meses |
| Transporte del Personal (permanente) | - 2 buses de transporte trabajadores - 2 camionetas contratista - 1 camioneta ito | Por 36 meses por 4 frentes |

*Se indica la totalidad de la maquinaria y equipos sumando frentes que pudieran trabajar simultáneamente.

##### Movimiento de Camiones.

Estará asociado al transporte de materiales, al transporte de tierra y al transporte del material de rechazo a los botaderos. Este tráfico se realizará fundamentalmente por los caminos de servicio. El flujo estimado de camiones se incluye en el Anexo 3.

#### Construcción de Obras de Captación

Las obras de captación comprenden la construcción de las bocatomas, el desarenador y los canales que conectan dichas obras entre sí y con el embalse.

##### Bocatoma Juncal

Esta obra comprenderá la construcción de la barrera móvil (compuertas y estructura de soporte), canal desripiador y obra de toma.

Los trabajos serán realizados en dos etapas, las que se ejecutarán durante los meses de estiaje. Por lo tanto, el desvío de las aguas se realizará por medio de pequeños diques construidos con material disponible en los márgenes del cauce. Una vez concluida la etapa de construcción, se procederá a la restitución de la configuración original del curso de agua.

La primera etapa abarcará las obras de la mitad izquierda del cauce incluyendo dos de las compuertas, la segunda etapa incluirá la tercera compuerta, el canal desripiador y la sección de rejas de toma.

##### Bocatoma Juncalillo

Al igual que la Bocatoma Juncal, esta obra se realizará en dos etapas desviando el cauce temporalmente.

##### Desarenador

Se construirá en forma paralela a las obras de toma, y consistirá básicamente en obras de excavación, enfierradura y hormigones e instalación de compuertas.

#### Embalse

El embalse de 172.500 m3 estará ubicado fuera del cauce, será construido en base a un muro perimetral realizado con el material excavado en su centro.

Este material excavado será compactado para conformar los muros, en los cuales se ha dispuesto de una alfombra horizontal que se conecta a una cortina permeable vertical que se encargará de captar las filtraciones que puedan ocurrir.

El talud de aguas arriba del muro perimetral será protegido con el material de mayor tamaño extraído de la excavación.  Los excedentes de excavación que no sean usados en la conformación del muro perimetral, serán enviados a alguno de los botaderos definidos anteriormente.

#### Construcción del Canal de Aducción

La construcción se llevará cabo mediante 2 frentes de trabajo. Uno en el tramo de canal ubicado en el estero Ojos de Agua y otro en el pequeño tramo de canal cerca del estero el Peñón en bocatoma.  Para cada frente se considera que la excavación de la mesa debe terminar previamente a que se inicien las actividades de hormigonado de revestimiento y hormigones armados. Se estima que las excavaciones se ejecutarán en una faena de un rendimiento de 100 m3/hr y los hormigones simples y armados se ejecutarán con un rendimiento de 12 m3/día.

#### Construcción de Túneles

Se ha estimado un frente de trabajo para el primer túnel y dos frentes simultáneos de trabajo para cada los túneles de mayor longitud.  En cada uno de ellos se considera el empleo de equipos neumáticos a excepción del tercer túnel, donde alternativamente podría utilizarse equipos sobre rieles, en cualquier caso se incluirán un jumbo perforador, cargador y un sistema de transporte a la boca del túnel. Se considera una jornada de trabajo de 24 hrs. En los sectores del área de influencia donde no hay habitantes, las tronaduras en las bocas de los túneles se realizarán sin restricción horaria.

En general, se realizará excavación abierta y sostenimiento de los taludes en los portales. La excavación y sostenimiento de avance, se realizará utilizando un jumbo de dos brazos habilitado con perforadoras con un rendimiento unitario de 1,2 m/min y un  rendimiento horario de 115 m/hr. Se prevé un avance medio entre 3 y 4 m/día. Por frente en promedio en las excavaciones de los túneles.

##### Tronaduras

Para la excavación en la roca se usarán explosivos. Las tronaduras se ejecutarán en forma controlada con objeto de ceñirse a las líneas de excavación teóricas, reducir al mínimo las sobreexcavaciones y afectar lo menos posible a la estructura de la roca. Se realizará un análisis de los detalles completos de los diagramas de perforación y disparo, indicando el número, diámetro, ubicación y profundidad de los barrenos. También se indicará cantidad, repartición, potencia y tipo de los explosivos en cada barreno y en cada disparo, como también secuencia del encendido, carga y tiempos a usar en los casos de tronaduras con retardos.

##### Manejo y Transporte de Explosivos

El transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos se atendrán, en todas sus partes, a las disposiciones reglamentarias vigentes. Asimismo, se garantizarán las condiciones de seguridad necesarias y razonables, para prever derrames, pérdidas y daños por lluvia o anegamientos, robos, incendios u otros.

Se construirán polvorines y otras obras anexas necesarias para el manejo de los explosivos.  Dichas obras se realizarán de acuerdo con la legislación vigente. El Contratista será responsable de obtener, de las Autoridades competentes, todos los permisos necesarios para construir y operar los polvorines. Ningún polvorín deberá localizarse a menos de 500 m de un lugar habitado, camino, vía férrea u otras construcciones.

#### Construcción de la Cámara de Carga.

Las faenas de construcción de la cámara de carga requieren en primer término efectuar las excavaciones abiertas para formar la plataforma o mesa donde quedará fundada esta estructura de hormigón armado.

Posteriormente a la faena de excavación se construirán las estructuras de hormigón armado que forman la cámara de carga y al término de éstos, se instalarán los equipos mecánicos que van en interior tales como la compuerta de admisión de la tubería con sus equipos de control y maniobra.

Junto con la cámara de carga propiamente tal se construirá las obras de seguridad, el acondicionamiento de la quebrada adyacente y la protección del canal Juncalito.  La construcción de las obras de seguridad se llevará cabo mediante el mismo frente de construcción que la cámara de carga, solo en jornada diurna.

#### Construcción de la Tubería de Presión o del Pique en Roca

Se considera la construcción de una de las dos alternativas de descarga del agua desde la cámara de carga a la central. Estas se describen a continuación.

##### Construcción y Montaje de la Tubería

Las faenas de construcción y montaje de la tubería se inician con la preparación de la franja zanja donde quedará instalada la tubería. Esta franja se extiende desde el pie de la cámara de carga hasta la casa de máquinas.  Simultáneamente, en un patio de montaje se realizará la preparación de los tubos que constituirán la tubería.  Estos tubos se fabricarán a partir de los trozos de tubería de acero que suministra el proveedor de la tubería.

Una vez despejada y lista la franja, se construirán las sillas de apoyo y la parte inferior de los machones de anclaje.  Una vez listas estas estructuras, se procederá a montar cada uno de los tubos previamente fabricados en maestranza que conforman la tubería, procediendo a soldarlos en sitio, apoyándolos en las sillas de hormigón.

Una vez que los tubos estén en su sitio, se procederá a las faenas de anclaje y a la hormigonadura final de los machones de anclaje.

##### Construcción del Pique en Roca

El pique en roca se construirán perforando, primeramente, el túnel de acceso que tendrá un largo máximo de 1,2 km según la sección definida en forma aproximada, hasta la ubicación donde se instalará la Casa de Máquinas.

Adicionalmente se ejecutará, desde la ubicación de la cámara de carga, un sondaje de 550 m de largo, vertical o inclinado hasta la ubicación de la Casa de Máquinas, condición que definirá el largo total del túnel. Este sondaje se desarrollará desde la cámara de carga en la superficie hasta el túnel de acceso y permitirá atravesar un cable desde la superficie para poder operar la máquina que hace practicable construir este tipo de obras, que se excavan desde abajo hacia arriba. Esto posibilita extraer el material de la excavación por el túnel de acceso. Esta etapa de la obra culmina con la perforación total del pique.

Posteriormente se instalará una tubería de acero de revestimiento interior de un espesor de aproximadamente 6 mm, la cual cubre aproximadamente 2/3 del largo del túnel. Como ocurre en otras obras de este tipo, normalmente sólo los primeros 200 m no tienen revestimiento.

Por último, ubicada exactamente la salida del pique, se procederá a desquinchar el túnel para dar cabida a la casa de máquinas, colocándose los soportes de pernos, malla y shotcrete necesarios para dar la estabilidad requerida al macizo rocoso.

En la casa de máquinas en caverna se instalará la turbina, generador y probablemente el transformador de poder. La energía generada se conducirá al patio de Alta Tensión, que se ubicará a un costado de la salida del túnel de acceso.

#### Construcción de la Casa de Máquina

La casa de máquinas es la estructura más compleja de la central.  Las principales faenas serán, excavaciones en material común y roca; colocación de hormigones y albañilerías; montaje de estructuras metálicas; montaje de las unidades generadoras; construcción de la superestructura metálica; montaje del puente grúa; instalaciones de servicios auxiliares tales como los sistemas de control de las unidades; iluminación; sistema de drenaje y de vaciado de las unidades; refrigeración; equipo contra incendio; etc.

Las faenas se iniciarán con las excavaciones, para dar cabida a la descarga de las aguas utilizadas por las unidades al río, como también a las fundaciones del edificio de la casa de máquinas propiamente tal.

A continuación se iniciarán las faenas de hormigonado de la infraestructura de la casa de máquinas, que una vez terminadas dan inicio la instalación de la unidad generadora y de todos los equipos de control anexos a ella. Las piezas de la turbina y el generador, tales como caracol, inyectores, deflectores, rotor, etc., se montarán utilizando el puente grúa que se montará en la casa de máquinas.

Finalmente se procederá a realizar la instalación de los cables de poder entre el generador y los transformadores de poder.

#### Construcción  de Caminos de Acceso

Los caminos de acceso a los sectores el Peñón, Ojos de Agua y cámara de carga se realizarán previamente a la apertura de frentes de trabajo correspondientes.  La construcción se realizará mediante la excavación de corte y rellenos según sea la topografía del sector. Las excavaciones y rellenos se ejecutarán en una faena de un rendimiento aproximado de 100 m3/hr.

#### Cierre de faenas y limpieza

El cierre de faenas considera la realización de todos los trabajos necesarios para retirar todas las instalaciones así como restituir el terreno, al menos, a su estado original.

### Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión

Las actividades consideradas en la construcción de la Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión corresponden a aquellas incluidas en el listado siguiente:

- Instalación de faenas y operación de campamentos.

- Despeje y limpieza de faja.

- Movimientos de tierras.

- Instalación, manejo y estabilización de botaderos.

- Movimiento de camiones y maquinaria.

- Construcción de la Sub Estación Eléctrica.

- Construcción de Línea de Alta Tensión.

- Cierre de faenas y limpieza.

#### Instalación de faenas

Para la construcción de la subestación eléctrica y la línea de alta tensión se utilizarán mismas las instalaciones de faenas levantadas con ocasión de la construcción de la casa de máquinas.  Todas las actividades e instalaciones descritas anteriormente para la Central y sus obras asociadas se aplican a la subestación eléctrica y la línea de alta tensión.

#### Poda y Limpieza de Faja

El proyecto considera la remoción de cobertura vegetal y el escarpe de una profundidad aproximada de 30 cm, del área de instalación del patio de alta tensión de la subestación eléctrica (con una superficie aproximada de 250 m2) y la poda selectiva de la vegetación en la faja de servidumbre de la línea de alta tensión, con un largo aproximado de 6 km y un ancho de 32 m.

En dicha faja de ubicación de las torres, la limpieza de la vegetación se limitará a la poda los árboles presentes de más de 4 m de altura y a aquellos sectores donde se ubicarán las torres propiamente tales. Es importante considerar que el predio donde se instalará la subestación será intervenido también por las actividades de construcción de la casa de máquinas. El material correspondiente a la vegetación removida (ramas, troncos, etc.) será dispuesto en los botaderos definidos anteriormente.

#### Movimientos de Tierras

Incluye las excavaciones en mesa de suelo propias de la nivelación del terreno y el escarpe del área del patio de alta tensión.  Estos movimientos de tierra involucrarán una superficie menor que alcanza a 250 m2 que serán ocupados por la Subestación.

#### Movimiento de Camiones

Estará asociado principalmente al transporte de materiales y equipos y al retiro de excedentes a los botaderos.  El primero se realizará por el camino Internacional en un número que varía según el avance de las obras pero que alcanza un máximo de 21 viajes ida y vuelta al mes (ver Anexo 3). Los retiros de excedentes se mencionan en el punto anterior.

#### Construcción de la Subestación Eléctrica

Para la construcción de la subestación eléctrica, se realizará el escarpe del toda el área. Se procederá luego, a la colocación y soldadura de la malla de tierra respectiva y a realizar el relleno compactado sobre el cual se fundarán los equipos. Posteriormente se construirán las fundaciones de cada equipo. Por último se montarán los equipos, se realizará la conexión y las pruebas. Luego se instalará el cerco perimetral. Finalmente se montarán las unidades, el cerco de malla y se instalarán los cables de poder entre generador y transformadores de poder, las estructuras del patio de alta tensión y la línea de transmisión.

#### Construcción de la Línea de Alta Tensión

La Línea de Alta Tensión se construirá entre su punto de origen en la subestación existente en la Central Aconcagua y terminará en la nueva subestación eléctrica. Se considera la poda de árboles de más de 4 m de altura en la faja de seguridad de 30 m de ancho por aproximadamente de 6 km de largo.  Las torres irán sobre fundaciones de hormigón armado. Todas las torres, por seguridad, llevarán malla a tierra.  Luego del armado de las torres, se procederá a la instalación de los aisladores, al tendido de los conductores y del cable guardia, para realizar el tensado y grampado final del mismo.

#### Cierre de faenas y limpieza

El cierre de faenas considerará la realización de todos los trabajos necesarios para retirar todas las instalaciones así como restituir el terreno, al menos, a su estado original.

## Descripción de la Fase de Operación

### Operación de la Central Hornitos

La central Hornitos, a pesar de que tendrá una pequeña capacidad de almacenamiento, será básicamente una central de pasada.  Esto significa que esta central operará en general las 24 horas del día durante todo el año, dependiendo su funcionamiento de la disponibilidad de agua en el río y de las mantenciones a los diferentes equipos.

Una vez realizadas las pruebas de puesta en marcha de la central, se dará inicio al período de operación comercial de la central. Se destaca que la central por ser de paso será despachada en la base siempre por el CDEC-SIC, lo que le permitirá operar las 24 horas del día los 365 días del año, sin interrupciones.

Por otra parte, las características técnicas del equipamiento permitirán asegurar, en forma independiente del caudal captado, el funcionamiento continuo de la central, hasta un cierto caudal mínimo.

Se analiza a continuación la forma en que operará cada una de las unidades de la central.

#### Bocatomas

Las compuertas de las bocatomas operarán casi totalmente cerradas la mayor parte del tiempo, sobre todo en épocas en que el río conduzca poco caudal, dejando pasar solamente el caudal ecológico. Estas compuertas serán capaces de mantener una pequeña poza o remanso de agua, hacia aguas arriba, que permitirá alimentar las obra de toma de la central.

El umbral de las compuertas de sector de la Bocatoma Juncal tendrá la altura suficiente como para dejar escurrir la crecida con 500 años de período de retorno.  En condiciones de crecida, la existencia de las obras no alterará el poder de acarreo de escurrimiento, permitiendo la autolimpieza.

En el caso de Juncalillo, y dado su carácter complementario, se ha aceptado que para las crecidas se produzca un resalto, lo que significa que parte del material sea retenido en la poza, lo que obligará a efectuar limpieza de dicho sector con cierta frecuencia.

En caso de crecidas, mantención, reparación o de no querer captar agua para la central, las compuertas de la obra de toma se abrirán completamente lo cual no interferirá con el río.

#### Desarenador

Cada batea desarenadora (son 2) funcionará siempre que se esté alimentando el embalse, y en ella se irán depositando el 90% de los sedimentos de diámetro 2,0 mm o mayores. Una vez que una batea se llene con un 35% de sólidos, será lavada mediante una purga del material hacia el río, lo que se logrará levantando la compuerta de descarga, y en forma limitada la de acceso, de modo que el flujo de agua arrastre los sólidos de vuelta al río. Ambas bateas funcionarán en paralelo de tal manera que cuando se limpie una la otra se mantenga en operación. Se estima que en época de verano se deberá lavar cada batea en promedio una vez al día.

La operación normal consistirá en que el agua verterá por sobre el vertedero ubicado al final de la bandeja para ser conducida al embalse.

Se ha provisto un canal By Pass que conducirá las aguas desde el desarenador directamente a la aducción sin pasar por el embalse. Esto para la operación de la central entre Octubre a Abril, período en el cual no habrá regulación de punta. Este canal permitirá también el funcionamiento de la central durante la mantención de las obras de entrega del embalse o durante la limpieza de éste.

#### Embalse

Las obras de toma de la central Hornitos en los ríos Juncal y Juncalillo entregarán sus aguas a sendos acueductos que alimentarán el embalse de regulación horaria para aumentar la punta de la central. Este embalse de 172.500m3, permitirá regular en forma horaria el caudal que entre a la aducción. Esta regulación se realizará entre los meses de Mayo a Septiembre, período en que se regulará punta (potencia máxima de generación) en el sistema.

El objetivo del embalse será generar potencia máxima en el período de 2 de Mayo a 30 de Septiembre, entre las 18 y las 23 horas. Para esto, cada día al terminar la hora de Punta, es decir aproximadamente a las 23 horas, se cerrarán parcial o totalmente las compuertas de descarga del embalse y se iniciará su llenado. El cierre de la compuerta será parcial si la cantidad de agua del río permite llenar plenamente el embalse y sobra agua; y el cierre será total si falta agua para llenar al embalse.

Un poco antes de las 18 horas el embalse llegará a acumular un máximo de agua, hora aproximada en que se abrirán las compuertas de descarga del embalse hacia la aducción en forma controlada, de modo de obtener 10 km más abajo, en la Casa de Máquinas, un caudal máximo constante entre las 18 y las 23 horas.

La operación descrita se realizará diariamente entre Mayo y Septiembre.

Por su parte a la Casa de Máquinas, producto de la operación antes descrita, llegará un caudal bajo constante entre las 23 horas y las 18 horas del día siguiente para tener una importante alza de caudal entre las 18 y las 23 horas.

En el período de Octubre a Abril, el agua captada no será entregada al embalse de punta,  circulando por un canal by-pass que conecta en forma directa el desarenador con el canal de aducción. El flujo de agua por la aducción será equivalente al caudal de los ríos Juncal y Juncalillo descontando el caudal ecológico correspondiente.

Cabe destacar que las horas precisas mencionadas anteriormente presentan variaciones poco significativas producto del tiempo de viaje de las ondas por los canales y túneles de la central.

#### Canales y Túneles de Aducción

Aguas abajo de la obra de entrega del embalse se localizará el inicio de la obra de aducción.  Esta obra cruzará el río Juncalillo en una canoa y el camino internacional por medio de una alcantarilla, antes de iniciarse el Túnel Nº 1.  En caso de mantención, falla o reparación de la aducción, se detendrá temporalmente la operación de la central y el agua puede ser desviada hacia el río Juncalillo por una obra construida para tal efecto inmediatamente aguas abajo de la obra de entrega del embalse y del canal By Pass.

La aducción estará en funcionamiento permanentemente, requiriendo una mantención rutinaria consistente en una inspección visual para detectar probables problemas que requieren reparación, la cual normalmente se hace una vez al año e inmediatamente después de tormentas o sismos. Dentro de la operación de la aducción se considera una limpieza de esta, esta limpieza se realiza en forma esporádica (una cada cinco años aproximadamente) y consiste básicamente en remover áridos, escombros y otros elementos que pudieran haber sido depositados en ella.

En el trazado de la aducción existirán dos compuertas de emergencia para vaciado. Al accionar cualquiera de estas compuertas, ellas evacuan el caudal proveniente de la aducción hacia las quebradas Ojos de Agua y El Peñón. Se destaca que estas compuertas son para casos de emergencia estimándose que se operarían entre ninguna a dos veces en la vida útil del proyecto. En todo caso, se ha verificado la capacidad de estas obras y de las quebradas mencionadas para vaciar el caudal de 12,1 m3/s de la central.

Una vez al año se realizará una detención programada de la operación del proyecto, en la cual se revisan completamente las obras de aducción, canales y túneles, cámara de carga y tubería de presión o pique en roca.

En los túneles, por su parte, se hará mantención al mismo tiempo que en la aducción y se recorrerán y revisarán durante la misma mantención programada.  Por su parte, la mantención de las compuertas se realizará normalmente en paralelo con la mantención del canal de aducción.

#### Cámara de Carga y Tubería de Presión o Pique en Roca

La función de la cámara de carga será poder proveer una sumergencia suficiente y una altura de carga relativamente constante a la entrada de la tubería a presión o el pique, según sea el caso.

En caso de un rechazo de carga por parte de la central, la cámara de carga evacuará el caudal, mediante el vertedero de emergencia, que se ha diseñado como una pared lateral, hacia un canal de colector que descargará a la quebrada adyacente. Este canal sólo funcionará en casos puntuales, estimándose que no debiera ser usado, en promedio, más de 3 a 4 veces al año. La mantención de este canal será análoga a la de la aducción con la diferencia que podrá ser reparado en cualquier tiempo debido a la eventualidad de su operación. Cabe señalar que estos canales prácticamente no requieren reparación.

La tubería de presión que se iniciará en el extremo final de la cámara de carga y conducirá las aguas hasta la casa de máquinas. Esta tubería funcionará siempre que la central este generando. A esta obra se le realizará una inspección visual rutinaria para detectar posibles fallas. La operación del pique en roca será similar a la de la tubería de presión y su funcionamiento será continuo mientras la central este generando.

En caso de requerirse alguna mantención o reparación unitaria, se deberán cerrar las compuertas deteniendo la central temporalmente.

#### Casa de Máquinas

La turbina se mantendrá en operación en forma continua, deteniéndose solamente por mantenimiento, fallas de funcionamiento o reparaciones que así lo exijan; estas dos últimas situaciones son de muy baja ocurrencia, 1 o 2 veces en la vida útil de la central. El cambio de los rodetes y la mantención de la unidad se realizará una o dos veces al año, dependiendo del desgaste de rodete.

En caso normal de operación, el agua será conducida a través de la unidad de generación para luego ser devuelta al canal de descarga y desde este al canal Juncalito existente.

### Subestación Eléctrica y Línea de Alta Tensión

#### Subestación Eléctrica

Esta subestación eléctrica conectará la Central Hornitos a la línea de 220 KV existente. Su operación será continua y su función más importante será actuar como sistema de seguridad y vínculo entre la central y la línea de alta tensión.

La subestación será de operación automática y todos sus equipos y protecciones están diseñados para funcionar a la intemperie en forma autónoma.  Para casos de emergencia, existe un interruptor manual que puede ser accionado por el operador de turno, quién realiza inspecciones visuales.

Durante el funcionamiento de la subestación se considera una reducida cantidad de personal correspondiente a un operador de turno y un rondín.

En relación con la mantención de los equipos, ésta se realizará en casos de fallas de operación y en forma periódica, usualmente una vez al año en forma coincidente con la mantención que se realizará a la central generadora asociada (Hornitos).  Esta mantención consistirá en una revisión y limpieza de los equipos y cambio de piezas si fuera necesario.

#### Línea de Alta Tensión

Durante la operación, la Línea de Alta Tensión conducirá la electricidad generada por la central hacia el sistema de transmisión de 220 KV de la Hidroeléctrica Aconcagua S.A.

Para la línea de alta tensión se considera una mantención una vez al año, ocasión utilizada principalmente para la limpieza de aisladores. Adicionalmente, se inspecciona en forma periódica y se realiza la reparación de fallas que se produzcan (generalmente aisladores). Si se producen fallas mayores, estas se reflejan en el sistema de vigilancia de la subestación y de la central, desde donde se organiza su reparación.

## Descripción de la Fase de Cierre y/o Abandono

Aún cuando este tipo de proyectos tiene una vida útil de al menos 100 años, que se alcanza mediante su mantención y reemplazo de unidades de generación asociado a los avances tecnológicos, en la eventualidad improbable de un abandono, las actividades a realizar serían las siguientes:

- Desmantelamiento y retiro de las instalaciones y equipos.

- Clausura de los túneles y de los canales.

- Cierre de los caminos de acceso a las obras

- Limpieza del suelo ocupado por las distintas instalaciones

### Desmantelamiento y Retiro de las Instalaciones y equipos.

Se considerará cese de la operación del proyecto y se procederá al desmantelamiento y disposición apropiada de las instalaciones y equipos de la central, subestación eléctrica y línea de alta tensión.

#### Bocatomas

Se retirarán las instalaciones de las compuertas de las bocatomas y se dejará que las aguas escurran libremente por los cauces de los ríos Juncal y Juncalillo y el Estero El Peñón.

#### Embalse de Punta

Se cerrará el canal de aducción proveniente de la bocatoma evitando que el agua de los ríos circule por el embalse. Se mantendrá un vertedero para evitar que se produzcan inundaciones por aguas lluvias.

#### Desmantelamiento de la Cámara de Carga y de Tubería de Presión  o Cierre del Pique

Para la alternativa de Tubería de Presión se procederá a retirar las instalaciones de la Cámara de carga y de la tuberías de presión, incluyendo los soportes de hormigón. Estos serán dispuestos según defina el titular del proyecto.

En el caso del la alternativa del pique en roca se procederá a su abandono ya que por su localización en sectores no poblados no implica peligro para las personas.

#### Cierre de la Casa de Máquinas

Se procederá al cierre de la casa de máquinas y su vertedero hacia el canal Juncalito. La disposición de los equipos y del edificio dependerá de  las decisiones que tome el titular.

#### Desmantelamiento de las estructuras de la Subestación y Línea de Alta Tensión

Se procederá al retiro de los conductores de alta tensión y luego se desmantelarán y retirarán las estructuras metálicas de la subestación y las torres. Estas se dispondrán de acuerdo a lo que disponga el titular del proyecto.

### Clausura de los Túneles y de los Canales.

Se procederá al cierre de los canales que conectan el sistema de la central  y se taparán las bocas de los túneles de aducción. También se retirarán las instalaciones de las canoas sobre los esteros Ojos de Agua y El Peñón.

### Restitución del Libre Escurrimiento de los Cursos de Agua

Con el desmantelamiento de las estructura y la clausura de túneles y canales se procederá a la restitución del libre escurrimiento de las aguas de los ríos Juncal y Juncalillo, asi como del estero El Peñón. por sus cauces naturales.

### Cierre de los Caminos de Acceso a las Obras

Se procederá al cierre de los caminos de acceso a las obras mediante el uso de bulldozer y  obstrucción mediante rocas para evitar que se conviertan en sitios de botaderos clandestinos.

### Limpieza del Suelo Ocupado por las Distintas Instalaciones

Una vez desmanteladas las instalaciones se procederá a limpiar el suelo de escombros y restos de las instalaciones las que transportadas en camiones cubiertos y serán dispuestos en vertedero autorizado.

Se realizará una descompactación del suelo mediante el uso de una subsoladora o sistema similar para permitir que el suelo recupere naturalmente su cobertura vegetal.