## Slide 2
Características del Aceite Aislante
Propiedades del Aceite Aislante
Síntomas de Degradación del Aceite
Tipos de Ensayos en los Aceites
Significados y Evaluación de Ensayos
Acciones Correctivas
Acciones de Mantenimiento del Aceite

## Slide 3
Cumple múltiples funciones en los transformadores eléctricos:
  Mejora del aislamiento entre componentes del Transformador
  Homogenización de la temperatura interna
  Refrigeración
No experimenta transformaciones físicas o químicas importantes

## Slide 4
El Aceite Aislante se degenera dentro del Transformador durante el funcionamiento normal del mismo.
Altas Temperaturas
Gradientes Eléctricos

## Slide 5
Una rigidez dieléctrica suficientemente alta para resistir las alzas de demanda que se presenten en el servicio.
Una viscosidad adecuada para asegurar la circulación convectiva y facilitar la transferencia de calor
Un punto de escurrimiento bajo, que asegure la fluidez del aceite a bajas temperaturas.
Una buena estabilidad a la oxidación, que asegure una larga vida útil(aprox. 20 – 30 años)

## Slide 6
Cambio de color: oscurecimiento
Formación de sustancias polares
Formación de ácidos
Olor
Generación de lodos
La degeneración del aceite puede provocar un envejecimiento prematuro del aislante sólido (barniz, papel kraft, presspan, etc)

## Slide 8
Un aceite limpio y seco tiene una alta rigidez dieléctrica (60 [KV/mm])
Método Analítico: IRAM 2341 o ASTM D 1816
Frecuencia: Anual o Semestral
Interpretación de Resultados
Satisfactorio: > 50 KV
Dudoso: 30 a 50 KV
Insatisfactorio: < 30 KV

## Slide 9
Un aceite con alta tensión interfacial será capaz de mantener elevada rigidez dieléctrica aunque el aceite incorpore agua. Un aceite con baja tensión interfacial no recuperará su rigidez aunque sea deshidratado y purificado.
Método Analítico: ASTM D 2285
Frecuencia: Anual
Interpretación de Resultados
Satisfactorio: > 35 dyn/cm
Dudoso: 25 a 35 dyn/cm
Insatisfactorio: < 25 dyn/cm

## Slide 10
Es una medida de los agentes ácidos orgánicos en el aceite. Un número de neutralización pequeño muestra un aceite nuevo.
Método Analítico: ASTM D 974
Frecuencia: Anual
Interpretación de Resultados
Satisfactorio: < 0,08 mg KOH/g
Dudoso: 0,08 a 0,15 mg KOH/g
Insatisfactorio: > 0,15 mg KOH/g
Crítico > 0,20 mg KOH/g

## Slide 11
Es un aditivo incorporado al aceite que se encarga de retardar la degradación por oxidación.
Método Analítico: IEC 666 – ASTM D 2668
Frecuencia: Anual
Interpretación de Resultados
Satisfactorio: > 0,3 %
Dudoso: 0,1 a 0,3 %
Insatisfactorio: < 0,1 %

## Slide 12
Un alto contenido de agua acelera la degradación del aislante sólido, disminuyendo su vida útil.
Método Analítico: ASTM D 1533
Frecuencia: Anual o Semestral
Interpretación de Resultados
Deshidratado: < 10 ppm
Satisfactorio: < 15 ppm
Dudoso: 15 a 20 ppm
Insatisfactorio: > 20 ppm

## Slide 14
Equilibrar adecuadamente los Transformadores logrará que el aceite cubra la totalidad de las partes del interior de los mismos.
Colocar filtros adecuados en los respiradores de los Transformadores, de forma que evite la entrada de la mayor cantidad posible de humedad, polvo y otros partículas.
Comprobar el cierra de tapas, pasacables, mirilla, etc, para evitar tanto el acceso de suciedad como la perdida de aceite.
Realizar pruebas, test y/o análisis periódicos para poder tomar acciones de mantenimiento antes de que, la excesiva degradación del aceite lo haga irrecuperable e incluso dañe de forma grave el interior del Transformador.
El uso de Equipos de Purificación y Regeneración de Aceite Aislante permite devolver las características funcionales mínimas para continuar usándolo. Este tratamiento debe realizarse antes de que la contaminación del Aceite provoque depósitos en el fondo del Transformador.