IQ46B – Operaciones de Transferencia I

Semestre Primavera 2007

Profesor: Tomás Vargas

Auxiliar: Melanie Colet

Problemas Resueltos - Ejercicio Nº 3.

Problema Nº 1

En un sistema de calefacción, el vapor de agua fluye por tubos cuyo diámetro exterior es D1 = 3 [cm.] y cuyas paredes se mantienen a una temperatura de 120 [ºC]. Se sujetan al tubo aletas circulares de aluminio (k = 180 [W/m - ºC]) con diámetro exterior D2 = 6 [cm.] y espesor constante t = 2 [mm.]. El espacio entre las aletas es de 3 [mm.] y, de este modo, se tienen 200 aletas por metro de longitud del tubo. El calor se transfiere al aire circundante que está a Tinf = 25 [ºC], con un coeficiente combinado de transferencia de calor h = 60 [W/m2 - ºC]. Determine el incremento en la transferencia de calor del tubo por metro de longitud, como resultado de la adición de las aletas.

SOLUCIÓN:

Se van a sujetar aletas circulares de aluminio a los tubos de un sistema de calefacción. Debe determinarse el incremento en la transferencia de calor de los tubos por unidad de longitud como resultado de la adición de las aletas.

- Existen condiciones estacionarias de operación.

- El coeficiente de transferencia de calor es uniforme en toda la superficie de las aletas.

- La conductividad térmica es constante.

- La transferencia de calor por radiación es despreciable.

Propiedades: Se dice que la conductividad térmica de las aletas es k = 180 [W/m - ºC].

En el caso de que no se tengan aletas, a partir de la ley de Newton del enfriamiento se determina que la transferencia de calor del tubo por cada metro de longitud es:

Asin_aletas=π⋅D1⋅L=π⋅0,03m⋅1m=0,0942m2Qsin_aletas=h⋅Asin_aletas⋅Tb−T∞Qsin_aletas=60Wm2−ºC⋅0,0942m2⋅120ºC−25ºC=537W

Del gráfico de la eficiencia de las aletas circulares sujetas a un tubo circular, dado que, en este caso, L=12⋅D2−D1=12⋅0,06−0,03=0,015m, se tiene que:

r2+12⋅tr1=0,03+12⋅0,002m0,015m=2,07

L+12⋅t⋅hk⋅t=0,015+12⋅0,002m⋅60Wm2−ºC180Wm−ºC⋅0,002m=0,207

⇒ηaleta=0,95

Aaleta=2⋅π⋅r22−r12+2⋅π⋅r2⋅t

Aaleta=2⋅π⋅0,03m2−0,015m2+2⋅π⋅0,03m⋅0,002m

Aaleta=0,00462m2

Qaleta=ηaleta⋅Qaleta,max=ηaleta⋅h⋅Aaleta⋅Tb−T∞

Qaleta=0,95⋅60Wm2−ºC⋅0,00462m2⋅120ºC−25ºC

Qaleta=25W

La transferencia de calor desde la parte libre de aletas del tubo es:

Alibredealetas=π⋅D1⋅S=π⋅0,03m⋅0,003m=0,000283m2

Qlibrealetas=h⋅Alibredealetas⋅Tb−T∞

Qlibrealetas=60Wm2−ºC⋅0,000283m2⋅120ºC−25ºC

Qlibrealetas=1,60W

Puesto que se tienen 200 aletas y, por tanto, 200 espaciamientos entre ellas por metro de longitud de tubo, la transferencia total de calor desde el tubo con aletas queda:

Qtotalaletas=n⋅Qaleta+Qlibredealetas=200⋅25+1,6W=5320W

Por lo tanto, el incremento en la transferencia de calor del tubo por metro de longitud, como resultado de la adición de aletas, es:

Qincremento=Qiotalaletas−Qlibrealetas=5320W−537W

Qincremento=4783W

(por metro de longitud de tubo).

Problema Nº 2 (Propuesto)

Una superficie caliente a 100[ºC] se va a enfriar sujetándole aletas de pasador de aluminio (k = 237[W/m - ºC]) de 0,25[cm.] de diámetro, 3[cm.] de largo y con una distancia entre centros de 0,6[cm.]. La temperatura del medio circundante es de 30[ºC] y el coeficiente de transferencia de calor sobre las superficies es 35[W/m2 - ºC]. Determine la velocidad de la transferencia de calor desde la superficie para una sección de 1[m] x 1[m] de la placa. Determine también la efectividad total de las aletas.