## Slide 1
CAPÍTULO 5
FENÓMENOS TRANSIENTES
Permiten resolver aspectos de diseño, que debemos conocer:
Presiones y niveles extremos en aducción y descarga
Cambios en la velocidad de rotación de las unidades.
Regulación de frecuencia que asegure equilibrio de demanda y de la oferta

## Slide 2
Presiones en las obras de aducción
Se inducen por cambios repentinos de las condiciones de operación:
Maniobras de cierre o rechazo de carga.
Maniobras de apertura o toma de carga.
La respuesta del sistema es variable según se trate de sistemas en presión o a superficie libre.
En sistemas a presión:
A= celeridad onda
= f(material)

## Slide 3
Presiones en las obras de aducción
Celeridad en Acero:
Para una tubería infinitamente rígida:
K: mod. Compresibilidad= 2,2*10^9 N/m2
D,e: Diámtero y espesor tubería.
E: modulo de elasticidad del acero= 2058 N/m2
= factor asociado al tipo de junta

## Slide 4
Presiones en las obras de aducción
Celeridad en Túneles excavados en roca:
R1: R externo; R2: R interno
G: módulo de rigidez del macizo (N/m2)
Túneles revestidos excavados en roca:

## Slide 5
Presiones en las obras de aducción
Túneles blindados:

## Slide 6
Presiones en las obras de aducción
Fenómenos:
Oscilación en Masa: CB varían lentamente, sin deformación de ductos.
Golpe de Ariete: CB varían rápidamente , se debe conocer la rigidez de las paredes.

## Slide 7
Oscilación en Masa: De embalse a Chimenea
Tiempo desplazamiento entre embalse y chimenea
<< T oscilación de la chimenea
=>
Ho: cota piezométrica extremo superior
HL: cota piezométrica extremo inferior
L,D,V: largo, diámetro y velocidad en túnel.

## Slide 8
Golpe de Ariete: de Chimenea a Casa de Máquinas
Continuidad (1)
Cantidad de Movimiento (2)

## Slide 9
Presiones en las obras de aducción
Diferentes configuraciones, con Cámara de Carga: Ec. (2)

## Slide 10
Presiones en las obras de aducción
Diferentes configuraciones, con Chimenea: Ec (1) y Ec (2)
Salidas largas: Ec (2) en evacuación

## Slide 11
Presiones en las obras de aducción
Diferentes configuraciones, con Chimenea: Ec (1) y Ec (2)
Salidas largas: Ec (2) en evacuación

## Slide 12
Condiciones de Borde. Oscilación en Masa
=>
Extremo superior: Embalse
Extremo inferior: Chimenea

## Slide 13
Condiciones de Borde. Golpe de Ariete
Extremo superior: CB Chimenea (ext. Inferior osc.masa)
Extremo inferior: Turbina, ecuación de orificio dada por la apertura de los álabes y la carga neta:

## Slide 14
Resolución Golpe de Ariete
Método Allievi
L: longitud tubería o túnel entre Chimenea y Turbina
“a”: celeridad onda
Ho, Vo= carga y velocidad de régimen permanente
Parámetro de Allievi:

## Slide 15
Resolución Golpe de Ariete
Método Allievi, ecuaciones simplificadas
Estanque:
Turbina:

## Slide 16
Resolución Golpe de Ariete
Método Allievi, tubería equivalente para tuberías en serie:
Método Allievi, tubería equivalente para tuberías en paralelo:
Tubería única que mantenga caudal y velocidad.

## Slide 17
Resolución Golpe de Ariete
Curvas típicas de cierre:
Pelton
Para el cálculo simplificado se puede ocupar una maniobra lineal equivalente:

## Slide 18
Resolución Golpe de Ariete
Curvas típicas de cierre:
Francis

## Slide 19
Regulación de Velocidad
Estudio de los cambios temporales de velocidad de rotación de la unidad frente a cambios repentinos o descompensaciones entre la energía entregada por la CH y la demandada por la red, en un cierto tiempo T.
N(T): velocidad de rotación temporal
GD2: Mom. Inercia generador (el de turbina es pequeño).
PM: potencia mecánica turbina
PE: potencia eléctrica del generador y consumida por red.

## Slide 20
Regulación de Velocidad
Sobrevelocidad en tiempo Dt:
=hid de la turbina.
.q= caudal unitario de la ecuación de la turbina.

## Slide 21
Sobrevelocidad
Rechazos de carga: de P1 a 0.
Pelton:
Td: tiempoe en que actúa el deflector de chorro
Po: potencia nominal

## Slide 22
Sobrevelocidad
Rechazos de carga: de P1 a P2.
Francis:
To: tiempo transcurrido entre desconexión del generador y cierre de los álabes de la turbina.
.h= sobrepresión unitaria por golpe de ariete.

## Slide 23
Maniobras típicas
Niveles y Variaciones de velocidad
Rechazo total 100% a 0.
Toma de carga 50 – 100%
Sobrepresiones
Rechazo total 100% a 0.
Depresiones
Toma de carga 0 a 100%
Ta: tiempo transcurrido para abrir los álabes o inyectores desde la posición P1 a P2.

## Slide 24
Regulación de frecuencia
Operación de las turbinas y unidades destinadas a mantener un equilibrio de la frecuencia eléctrica frente a variaciones de la demanda y la producción de energía.
No puede RF si:
Sí puede RF si:

## Slide 25
PARA LA CASA…
COMPLEMENTAR CON CAPÌTULO 5 TEXTO F. HARAMBOUR.