## Slide 1: CLASE AUXILIAR Nº2 EL57A
Profesor Aux: Paola Caro
03/09/09

## Slide 2: Problema 1
Un sistema eléctrico consta de una central con voltaje 13.2 kV constante, un transformador equivalente T1 13.2/220 kV de 120 MVA reactancia 0.95 p.u. bp, una línea de doble circuito de 220 kV, un transformador equivalente T2 de 220/66 kV de 80 MVA reactancia 8% bp. Los parámetros de cada circuito están en base 150 MVA
a)¿Qué carga se puede alimentar con V1=115º con |V2| = 66 kV constante?
b) Manteniendo el consumo reactivo anterior, la carga activa aumenta en un 40% ¿Qué compensación reactiva se requiere en la barra 2 para mantener el voltaje en 66 kV?
c) ¿En lugar de lo anterior, en que tap debe ubicarse el secundario de T2 para obtener el mismo voltaje con la misma carga b)? (T2 tiene pasos de 1%)
d) Defina el rango de potencias que se puede abastecer con 0.9≤|V2|≤1.05 y 0 ≤δ ≤15º, |V1|= 1

>
>
<
<
T1
>
>
<
<
T2
13.2 kV
66 kV
1
2

## Slide 3: Problema 2
Para el sistema de la figura:
Interesa el voltaje en la carga (barra 3). Si D varia entre 230 MW y 410 MW:
a)¿Qué efecto tiene una compensación reactiva fija de 80 MVAr en la barra 3?
b)¿Qué efecto tiene un compensador estático de reactivos ubicado en el nudo 2 con tensión de referencia 1 p.u.?
c)¿Qué efecto tiene aumentar la tensión en bornes del generador a 1.05 p.u.?

|V1| = 1
D
Cos()=0.95
1
2
3