## Slide 1
Celulosa y papel Presspan
Juan Pablo Maldonado
Francisco Navarrete

## Slide 2: Contenidos
Celulosa
    Materia Prima
    Producción
Papel y Aislantes
Presspan

## Slide 3: Celulosa
Materia Prima
    Fibra vegetal proveniente de las paredes celulares de los arboles y plantes
    Polímero natural, constituido por una larga cadena de carbohidratos polisacáridos
    Principalmente obtenido del pino
    y del eucalipto

## Slide 4: Celulosa
Producción

## Slide 5: Celulosa
Cocción

## Slide 6: Celulosa
Blanqueo

## Slide 7: Celulosa
Secado y embalado

## Slide 8: Papel y aislantes
Maquina papelera
Rollo de papel

## Slide 9: Presspan

## Slide 10: Presspan
Papel aislante fabricado originalmente por empresa Presspahn, de donde derivo su nombre.
El presspan es un material aislante en capas, fabricado con la misma celulosa usada para materiales aislantes de clase A.
Por su fabricación, el presspan resiste temperaturas superiores, siendo un aislante de clase B.
Una de las diferencia con el papel aislante normal, es que a presspan se le neutraliza el ph al final del proceso de fabricación.

## Slide 11: Clasificación Aislantes según Temperatura
Clase | Temperatura máxima | Ejemplos
Clase Y | 90 ºC | algodón, seda, papel, plásticos, ceras
Clase A | 105 ºC | algodón, seda, papel, plásticos, ceras impregnados y esmaltes.
Clase E | 120ºC | Mismos de clase A
Clase B | 130 ºC | mica, vidrio, amianto, presspan
Clase F | 155ºC | mica, vidrio, asbestos, aglomerantes
Clase H | 180 ºC | mica, silicones, o aglomerados especiales.
Clase C | mas de 180 ºC | mica, porcelana y cuarzo

## Slide 12: Presspan
Según el tipo de celulosa, la preparación de fibras y la disposición de máquina, se ofrecen distintos tipos de presspan con propiedades muy especiales.
Las calidades y propiedades de los prespan cumplen con las normas DIN 7733 e IEC 60641.
Caracteristicas:
  Alta resistencia a descargas disruptivas
  Buena capacidad de impregnación con aceite de transformador (dieléctrico de mezcla aceite – celulosa)
  Pueden soportarse altas cargas térmicas durante corto tiempo (ej. : pocos segundos a 350 ºC).
  Pueden estamparse, doblarse, cortarse o conformarse parcialmente.

## Slide 13: Tipos de Presspan
Carton Presspan
Carton Prensado de alta calidad
Sometido a fuerte presiones para eliminar exceso de humedad
Producto Compacto, acabado homogeneo
Exelente estabilidad dimensional

## Slide 14: Tipos de Presspan
Aplicaciones Cartón Presspan
En industria transformadores en Aceite
Transformadores secos, y motores de poco voltaje.
En construcción de condensadores, bobinas, disyuntores.
Base de transformadores que requieren material compacto y características dieléctricas elevadas.

## Slide 15: Tipos de Presspan
Papel Presspan
Alta pureza química
Aislamiento con estabilidad al calor
Elevada resistencia dielétrica y mecánica

## Slide 16: Tipos de Presspan
Aplicaciones Papel Presspan
En industria de transformadores
Condensadores, bobinas, interruptores
Ejecución de Cilindros de Aislamiento
Conexiones y Prolongadores

## Slide 17: Datos Técnicos
Densidad aparente (grs/cm3)..........................................1.20 - 1.30
Humedad en estado de suministro (%)...................................................6 - 1 8
Cenizas (%)...................................................0.5
Resistencia a la tracción:
-Longitudinal (N/mm2)..........................................70 - 100
-Transversal (N/mm2)..........................................50 - 60
Alargamiento a la rotura:
-Longitudinal (%)..................................................3 - 5
-Transversal (%)..................................................7 - 10
Coeficiente de máxima contracción en aire:
-Longitudinal (%)..................................................0.7
-Transversal (%)..................................................1.2
-Perpendicular (%)..................................................4.0
Absorción de aceite (%).................................................20 - 10
Tensión de perforación:

## Slide 18: Datos Técnicos
Tensión de Perforación:
Espesor | En Aire | En Aceite
0.1 mm | 1.3 KV | 10 KV
0.2 mm | 2.8 KV | 14 KV
0.3 mm | 3.9 KV | 18 KV
0.4 mm | 4.5 KV | 22 KV
0.5 mm | 5.0 KV | 25 KV

## Slide 19: Datos Técnicos
Gramaje:
Espesor | Gramaje | % Variación
0.1 mm | 126 gr/m2 | 10%
0.2 mm | 244 gr/m2 | 10%
0.3 mm | 367 gr/m2 | 10%
0.4 mm | 465 gr/m2 | 10%
0.5 mm | 570 gr/m2 | 10%

## Slide 20: Comercialización
Precio aprox. $ 4700 por Kilo.
Venta Planchas, Barras, Aislantes en folios
Servicios adicionales
  Forrado de Conductores
  Dimensionado de Aislaciones
  Fabricación de Cuñas

## Slide 21: Empresas
Pressphan (UK)
MD Papéis (Brazil)
Cimed (Chile)
Elfle (chile)

## Slide 22: Pressphan
Direction principal:
Wharncliffe Works, Harrogate Road, Bradford, UK.
http://www.presspahn.com/
Producción (atingente):
Materiales Presspahn de distintos grados, con o sin adhesivo de resina, destaca grado K (kraft).

## Slide 23: MD Papéis
Distribuido en chile por REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S.A: La Castellana 32, Depto 201 Las Condes. (02) 206 4206 / 208 9141.
http://www.mdpapeis.com.br
Producción (atingente):
Papel y cartón pressphan con y sin resina adhesiva.

## Slide 24: CIMED
Dirección:
Camino El Otoño Sitio 6 Parcela 8, Lampa.
(02) 4904600.
http://www.cimed.cl/
Producto (atingente):
Pressphan

## Slide 25: Elfle
Dirección:
Curicó 338, Santiago. (02) 6341017
http://www.elfle.cl
Productos:
Papel pressphan y materiales electricos.