## Lineas
[5 empty] | kUS$ | = | Miles de US$
Lineas 500 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA | Longitud [km] | MVA | = | Mega Volts Amperes, Medida de Capacidad de potencia de un equipo
Ancoa-Ajahuel L1 | 50889 | 966.891 | 1600 | 240 | MVAr | = | Mega Volts Amperes Reactivos, medida de Potencia Reactiva Equipos de Compensación
Ancoa-Ajahuel L2 | 62319 | 1184.061 | 1600 | 260 | kV | = | miles de Volts, medida de nivel de Tensión de un Equipo
Ajahuel-Polpaico L1 | 15458.8865 | 313.4085 | 1500 | 72 | VI | = | Valor de Inversión
Ajahuel-Polpaico L2 | 15458.8865 | 313.4085 | 1500 | 72 | COyM | = | Costo de Operación y Mantenimiento anual
Charrua-Ancoa L1 | 86013.2274 | 1788.5115 | 1500 | 196
Charrua-Ancoa L2 | 86013.2274 | 1788.5115 | 1500 | 196
Lineas 220 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA | Longitud [km]
paposo_220d.almag2201 | 24330.0093 | 521.8508 | 285 | 185
paposo_220d.almag2202 | 24330.0093 | 521.8508 | 285 | 185
d.almag220c.pinto2201 | 14419.6102 | 382.278 | 197 | 72
c.pinto220cardone2201 | 13175.5476 | 345.9008 | 197 | 75
cardone220maitenc2201 | 21771.3835 | 566.5979 | 197 | 133
maitenc220p.azuca2201 | 24277.0892 | 593.3233 | 197 | 196.7
maitenc220p.azuca2202 | 24277.0892 | 593.3233 | 197 | 196.7
p.azuca220l.vilos2201 | 25826.383 | 634.7472 | 224 | 228
p.azuca220l.vilos2202 | 25826.383 | 634.7472 | 224 | 228
l.vilos220quillot2201 | 16176.4214 | 398.6271 | 224 | 124.5
l.vilos220quillot2202 | 16176.4214 | 398.6271 | 224 | 124.5
polpaic220quillot2201 | 16403.4463 | 370.3263 | 1099 | 49.6
polpaic220quillot2202 | 16403.4463 | 370.3263 | 1099 | 49.6
lampa__220polpaic2201 | 3403.5547 | 83.2644 | 310 | 16.6
lampa__220polpaic2202 | 3403.5547 | 83.2644 | 310 | 16.6
c.navia220lampa__2201 | 2884.4795 | 71.308 | 310 | 13.2
c.navia220lampa__2202 | 2884.4795 | 71.308 | 310 | 13.2
c.chena220c.navia2201 | 2952.4283 | 72.6984 | 395 | 11.8
c.chena220c.navia2202 | 2952.4283 | 72.6984 | 395 | 11.8
rapel__220a.melip2201 | 8752.4863 | 190.9521 | 197 | 55.7
rapel__220a.melip2202 | 8752.4863 | 190.9521 | 197 | 55.7
a.melip220c.navia2201 | 8936.1422 | 193.1384 | 197 | 59.5
a.melip220c.navia2202 | 8936.1422 | 193.1384 | 197 | 59.5
a.jahue220c.chena2201 | 4518.3615 | 102.8456 | 521 | 26.9
a.jahue220c.chena2202 | 4518.3615 | 102.8456 | 521 | 26.9
pehuenc220ancoa__2201 | 6996.7948 | 170.3022 | 517 | 24.5
pehuenc220ancoa__2202 | 6996.7948 | 170.3022 | 517 | 24.5
itahue_220ancoa__2201 | 14256.7751 | 315.2827 | 472 | 65
itahue_220ancoa__2202 | 14256.7751 | 315.2827 | 472 | 65
antuco_220charrua2201 | 13632.0549 | 306.2877 | 517 | 67.5
antuco_220charrua2202 | 13472.8053 | 301.6739 | 517 | 67.5
toro___220antuco_2201 | 6846.5765 | 166.5875 | 556 | 17.5
toro___220antuco_2202 | 6846.5765 | 166.5875 | 556 | 17.5
antuco_220trupan_2201 | 6112.3636 | 138.8579 | 517 | 23.4
trupan_220charrua2201 | 10238.1859 | 221.8393 | 517 | 44.5
pangue_220trupan_2201 | 14696.3437 | 297.9491 | 511 | 88.3
pangue_220cholgua2201 | 18012.064 | 365.1706 | 511 | 105
cholgua220charrua2201 | 6518.2555 | 145.9457 | 511 | 25
concepc220charrua2201 | 15617.1884 | 365.9408 | 260 | 71.8
hualpen220charrua2201 | 11930.4838 | 271.7739 | 227 | 82.8
canutil220p.montt2201 | 9872.5646 | 216.4672 | 208 | 59.6
canutil220p.montt2202 | 9872.5646 | 216.4672 | 208 | 59.6
Lineas 154 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA | Longitud [km]
isla___154ciprese1541 | 1453.7302 | 42.2689 | 107 | 3.3
isla___154ciprese1542 | 1453.7302 | 42.2689 | 107 | 3.3
curilli154itahue_1541 | 13414.9238 | 308.3045 | 143 | 98.4
ciprese154curilli1541 | 2642.4573 | 68.6639 | 143 | 12.8
ciprese154m.melad1541 | 5079.1539 | 122.7695 | 143 | 30.1
m.melad154itahue_1541 | 10978.2272 | 254.1989 | 143 | 81.1
paine__154a.jahue1541 | 2696.6082 | 67.9422 | 182 | 17.3
tilcoco154p.corte1541 | 4095.6326 | 112.3279 | 127 | 18.2
tilcoco154p.corte1542 | 4092.9771 | 112.2339 | 127 | 18.2
s.ferna154tilcoco1541 | 3917.9072 | 88.5578 | 127 | 32.5
s.ferna154tilcoco1542 | 3807.8392 | 86.0511 | 127 | 32.5
teno___154s.ferna1541 | 5412.1105 | 118.3315 | 126 | 35.9
teno___154s.ferna1542 | 5629.2942 | 123.1561 | 126 | 35.9
itahue_154teno___1541 | 7489.9045 | 173.7901 | 127 | 37.1
itahue_154teno___1542 | 7863.8257 | 182.847 | 127 | 37.1
rancagu154m.v.cen1541 | 1930.0559 | 50.413 | 108 | 10.6
m.v.cen154sauzal_1541 | 274.5883 | 6.2023 | 108 | 2.4
maule__154itahue_1541 | 5981.0915 | 143.9413 | 107 | 42.96
linares154maule__1541 | 4744.3318 | 106.6658 | 107 | 41
parral_154linares1541 | 5139.3648 | 124.7923 | 107 | 36.8
a.chill154parral_1541 | 8524.1623 | 203.4114 | 107 | 65.1
abanico154charrua1541 | 14980.6432 | 351.8284 | 214 | 80.4
concepc154charrua1541 | 9353.3099 | 242.1035 | 168 | 72
s.vicen154concepc1541 | 6531.5662 | 184.8231 | 149 | 10.9
s.vicen154concepc1542 | 6531.5662 | 184.8231 | 149 | 10.9
arr.pet154s.vicen1541 | 1478.7554 | 45.1693 | 215 | 2.37
hualpen154arr.pet1541 | 1598.2311 | 48.1243 | 215 | 2.86
hualpen154s.vicen1541 | 3226.4614 | 97.1609 | 215 | 5.23
mapal__154hualpen1541 | 3171.5374 | 89.306 | 213 | 11.55
fopaco_154mapal__1541 | 1296.2009 | 36.2466 | 213 | 6.14
quiñenc154fopaco_1541 | 1305.8162 | 35.4536 | 213 | 6.56
coronel154quiñenc1541 | 179.7275 | 4.9626 | 215 | 0.88
bocamin154quiñenc1541 | 1077.6432 | 30.3944 | 213 | 2.8
l.angel154charrua1541 | 6574.3684 | 160.6687 | 115 | 43.9
sta.fe_154l.angel1541 | 2434.4924 | 55.2853 | 96 | 21.46
Lineas 110 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA | Longitud [km]
cardone110castill1101 | 3472.3354 | 89.7339 | 46 | 48.71
castill110chuscha1101 | 1393.0594 | 33.6217 | 46 | 22
chuscha110p.toro_1101 | 2092.5792 | 50.5046 | 46 | 36.3
p.toro_110maitenc1101 | 2279.9557 | 62.7148 | 46 | 26
vallena110maitenc1101 | 1579.727 | 45.4617 | 36 | 15.09
huasco_110maitenc1101 | 5055.3468 | 136.0362 | 76 | 34
huasco_110maitenc1102 | 5055.3468 | 136.0362 | 76 | 34
maitenc110algarro1101 | 2599.9568 | 70.438 | 46 | 31.9
algarro110d.amigo1101 | 1529.7105 | 36.9204 | 80 | 26
d.amigo110pajonal1101 | 930.767 | 22.4642 | 80 | 15.82
pajonal110incahua1101 | 1347.3292 | 32.5187 | 79 | 67.48
incahua110romeral1101 | 3969.0174 | 95.7932 | 80 | 16.1
romeral110l.compa1101 | 862.6945 | 20.8216 | 80 | 22.9
l.compa110p.azuca1101 | 2933.6121 | 92.6688 | 80 | 13.4
sauzal_110a.jahue1101 | 5375.9238 | 140.822 | 76 | 60.7
sauzal_110a.jahue1102 | 5375.9238 | 140.822 | 76 | 60.7
Lineas 66 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA | Longitud [km]
m.patri066ovalle_0661 | 2069.0372 | 60.6163 | 29 | 29
l.molle066ovalle_0661 | 4772.2241 | 139.7322 | 29 | 66.8
l.molle066m.patri0661 | 2703.1869 | 79.1159 | 29 | 37.8
constit066s.javie0661 | 4468.6129 | 124.875 | 28 | 77
lin.con066panimav0661 | 1431.6186 | 38.6985 | 28 | 25.3
panimav066ancoa__0661 | 870.1326 | 26.2122 | 28 | 10.2
charrua066cholgua0661 | 1675.0207 | 50.5398 | 18.3 | 23.8
laja___066charrua0661 | 2814.1692 | 81.3319 | 28 | 23.5
corone1066lcolor10661 | 1056.4376 | 32.402 | 29 | 14.28
corone1066lcolor20661 | 1056.4376 | 32.402 | 29 | 14.28
pullinq066l.lagos0661 | 3286.3203 | 96.3503 | 28 | 54.3
pullinq066panguip0661 | 801.4865 | 25.9224 | 28 | 10
panguip066l.lagos0661 | 2484.8339 | 70.4292 | 28 | 44.3

## Transformadores
Transformadores
500/220 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA
a.jahue500a.jahue2201 | 17747.7486 | 449.4846 | 750
a.jahue500a.jahue2202 | 17747.7486 | 449.4846 | 750
ancoa__500ancoa__2201 | 17817.8354 | 451.8223 | 750
charrua500charrua2201 | 22450.182 | 581.0933 | 750
charrua500charrua2202 | 22450.182 | 581.0933 | 750
220/154 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA
a.jahue220a.jahue1541 | 8928.9694 | 260.6704 | 300
charrua220charrua1541 | 11316.9649 | 330.3442 | 390
concepc220concepc1541 | 6454.8074 | 189.935 | 261
hualpen220hualpen1541 | 9550.7798 | 279.2636 | 300
itahue_220itahue_1541 | 11074.2182 | 311.826 | 300
220/110 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA
d.almag220d.almag1101 | 4049.6968 | 120.8184 | 120
cardone220cardone1101 | 4872.6924 | 143.9398 | 75
cardone220cardone1102 | 4872.6924 | 143.9398 | 75
maitenc220maitenc1101 | 3057.0294 | 90.5548 | 90
maitenc220maitenc1102 | 3057.0294 | 90.5548 | 90
p.azuca220p.azuca1101 | 3407.4262 | 100.1727 | 75
p.azuca220p.azuca1102 | 3407.4262 | 100.1727 | 75
p.azuca220p.azuca1103 | 3407.4262 | 100.1727 | 75
quillot220quillot1101 | 3903.9988 | 115.6637 | 150
quillot220quillot1102 | 2666.611 | 78.7439 | 75
quillot220quillot1103 | 2666.611 | 78.7439 | 75
a.jahue220a.jahue1101 | 14303.5525 | 417.4781 | 390
c.navia220c.navia1101 | 14149.0171 | 414.0263 | 375
220/66kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA
temuco_220temuco_0661 | 7929.6484 | 237.5743 | 75
154/110 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA
sauzal_154sauzal_1101 | 1133.5484 | 37.1275 | 50
154/66 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA
concepc154concepc0661 | 2577.7728 | 87.2582 | 30
concepc154concepc0662 | 2577.7728 | 87.2582 | 30
concepc154concepc0663 | 2577.7728 | 87.2582 | 30
l.angel154l.angel0661 | 1942.374 | 61.8817 | 56
paine__154paine__0661 | 1253.6647 | 40.8617 | 25
paine__154paine__0662 | 1253.6647 | 40.8617 | 25
charrua154charrua0661 | 2787.2694 | 91.0714 | 75
coronel154corone10661 | 2228.1888 | 81.4775 | 60
itahue_154itahue_0661 | 2554.204 | 83.9443 | 56
s.vicen154s.vicen0661 | 2484.3094 | 81.3608 | 56
110/66 kV | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVA
a.jahue110a.jahue0661 | 1499.7164 | 53.0556 | 25

## Compensación
Compensadores
|  |  | Capacidad | Tensión
Condensadores | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVAr | kV
Banco CC.EE.1 20 MVAr (50%) | 60.5 | 2.8435 | 10 | 13.8
Banco CC.EE.2 20 MVAr (50%) | 60.5 | 2.8435 | 10 | 13.8
Banco CC.EE.3 20 MVAr (50%) | 60.5 | 2.8435 | 10 | 13.8
8 Bancos CC.EE. 33 MVAr c/u (50%) | 751 | 30.04 | 132 | 66
3 Bancos CC.EE 30 MVAr c/u (50%) | 221.5 | 8.86 | 45 | 13.2
1 Bancos CC.EE. 65 MVAr c/u (prorrata 47,2%) (50%) | 200.25 | 6.0075 | 32.5 | 220
Banco CC.EE.1 20 MVAr (50%) | 60.5 | 2.8435 | 10 | 13.8
Banco CC.EE.2 20 MVAr (50%) | 60.5 | 2.8435 | 10 | 13.8
Banco CC.EE.3 20 MVAr (50%) | 60.5 | 2.8435 | 10 | 13.8
8 Bancos CC.EE. 33 MVAr c/u (50%) | 751 | 30.04 | 132 | 66
3 Bancos CC.EE 30 MVAr c/u (50%) | 221.5 | 8.86 | 45 | 13.2
1 Bancos CC.EE. 65 MVAr c/u (prorrata 47,2%) (50%) | 200.25 | 6.0075 | 32.5 | 220
|  |  | Capacidad | Tensión
Reactores | VI [kUS$] | COyM [kUS$] | MVAr | kV
7 Reactores 525 kV, 28 MVAr c/u (50%) | 3602.5 | 97.2675 | 98 | 525
Reactor 220 kV, 75 MVAr (50%) | 854.5 | 25.635 | 75 | 20
7 Reactores 525 kV, 28 MVAr c/u (50%) | 3494 | 94.338 | 98 | 525
Reactor 220 kV, 75 MVAr (50%) | 854.5 | 25.635 | 75 | 220
7 Reactores 525 kV, 28 MVAr c/u (50%) | 3602.5 | 97.2675 | 98 | 525
Reactor 525 kV, 75 MVAr (nuevo) | 4045.0235 | 105.438 | 75 | 525
7 Reactores 525 kV, 28 MVAr c/u (50%) | 4485.903 | 116.929 | 98 | 525
Reactor 220 kV, 50 MVA (nuevo) | 1350 | 40.5 | 50 | 220
1 Reactores 242 kV, 18,5 MVAr | 752.86 | 21.805 | 18.5 | 242
1 Reactores 242 kV, 18,5 MVAr c/u (prorrata 50%) | 757.628 | 21.942 | 18.5 | 242
1 Reactores 242 kV, 18,5 MVAr c/u (prorrata 50%) | 757.628 | 21.942 | 18.5 | 242