## Slide 1
Pablo Medina Cofré
26-08-2009
Distancias mínimas en
Alta Tensión

## Slide 2: AGENDA
Definición de tipos de impulsos
Revisión a norma IEEE

## Slide 3: Generalidades
Subestaciones y líneas de transmisión, aisladas en “aire”.
Tecnología GIS y uso del SF6:
  Robusta a ambientes contaminados.
  Poco espacio.
  Alto costo (por lo general, pero no siempre).
SS/EE en Chile principalmente aisladas en aire.
Pocas aplicaciones GIS:
  SS/EE Lord Cochrane, San Cristobál, SE’s en la gran minería, por nombrar algunos casos.

## Slide 4: Cálculo de distancias mínimas: Consideraciones
Todo elemento aislado en aire está sometido a:
  Contaminación
    Aplicado a cadenas de aisladores y equipos eléctricos.
  Sobretensiones en régimen permanente.
  Sobretensiones transitorias.
El viento sobre instalaciones disminuye la separación entre elementos.
El aire pierde rigidez dieléctrica a mayor a.s.n.m.

## Slide 5: Sobretensiones: Clasificación
De acuerdo a IEEE Std 1313.1-1996, se tienen los siguientes tipos:
Sobretensiones temporarias.
  De larga duración (segundos, incluso minutos).
  No amortiguada (o débilmente).
Sobretensiones transitorias.
  Corta duración (orden de milisegundos).
  Altamente amortiguadas.
    Sobretensiones de maniobra.
    Sobretensiones de rayo.
    Sobretensiones de frente muy rápido.

## Slide 6: Sobretensiones transitorias
Sobretensiones de rayo
  Sobretensión de “frente rápido”
  Asociado a la caída de un rayo sobre una instalación
Fuente: IEEE Std 1313.1

## Slide 7: Sobretensiones transitorias
Sobretensiones de maniobra
  Sobretensión de “frente lento”
  Asociado a la operación del sistema (apertura y cierre de líneas, desconexión de cargas, entre otras)
Fuente: IEEE Std 1313.1

## Slide 8: Sobretensiones transitorias
Sobretensiones de frente muy rápido
  Observadas en equipos GIS
Fuente: IEEE Std 1313.1

## Slide 9: Sobretensiones: BIL y BSL
Sobretensiones de rayo y de maniobra tienen formas de onda estándar.
BIL: Basic Lightning impulse insulation Level.
  Nivel de aislación en términos de valor cresta que una aislación es capaz de soportar sin “romperse” cuando se le aplica una sobretensión de rayo.
BSL: Basic Switching impulse insulation Level.
  Nivel de aislación en términos de valor cresta que una aislación es capaz de soportar sin “romperse” cuando se le aplica una sobretensión de maniobra.

## Slide 10: Sobretensiones: BIL y BSL
Tanto el BIL como el BSL se pueden ser estadísticos o “convencionales” (si se omite el calificativo, se asume que es “convencional”.
Ejemplos:
  Si una aislación posee un BIL de 1050 kVcresta, quiere decir que no presentará descargas disruptivas si se le aplica un número determinado de veces una sobretensión de rayo de amplitud 1050 kVcresta.
  En el ejemplo anterior se omitió el calificativo.
  Si una aislación posee un BIL estadístico de 1050 kVcresta, quiere decir que no presentará descargas disruptivas el 90% de las veces que se le aplique una una sobretensión de rayo de amplitud 1050 kVcresta.

## Slide 11: BIL y BSL estadísticos
Antes de seguir, se debe tener presente que para aislaciones no autoregenerativas, se utilizan BIL y BSL “convencionales”.
El aire es una aislación autoregenerativa, y su comportamiento en términos de aislación es aleatorio.
BIL y BSL estadísticos.
  Valores cresta para los cuales la aislación presenta una probabilidad del 90% de “soportar” el impulso (10% de falla).
Comportamiento del aire sigue distribución de Weibull. Sin embargo, se aproxima por una distribución normal.
Valores estadísticos son caracterizados por una esperanza y desviación estándar.
¿Por qué el aire es una aislación
autoregenerativa?

## Slide 12: BIL y BSL estadísticos
CFO: Critical flashover voltage
  Tensión en la cual una aislación auto-regenerativa tiene una probabilidad de ruptura del 50%.
Para las definiciones de BIL y BSL estadísticos:
  BIL o BSL=CFO-nσ=CFO(1-n σ /CFO), con n=1,28 (para el 90%).
Para impulsos de maniobra, y dependiendo de la configuración entre electrodos se tendrán valores para CFO [kVcresta] :
  kg es un factor de forma de electrodos.
  S es la separación entre electrodos [m].
CFO depende de la altura (de-rating por altura),
Desviación estándar se suele expresar como una fracción del CFO.

## Slide 13: BSL estadístico
Fuente: IEEE Std 1313.2

## Slide 14: BSL Estadístico
Ejemplo:
  Determinar la distancia a la cual dos electrodos “rod-rod (vertical)” deben estar ubicados, de tal forma de que al aplicar la máxima sobretensión de maniobra normalizada para una instalación de 500 kV no se produzca un arco el 90% de las veces.
  Considerar que σ /CFO=0,07.

## Slide 15: BIL y BSL fase - fase
Lo dicho hasta ahora sobre CFO y tensiones soportadas ha sido considerando un electrodo energizado y el otro a tierra.
No existen formulaciones acabadas para las cantidades BIL y BSL fase fase, pero si recomendaciones para espaciamientos (ver IEEE Std 1427-2006 y próxima clase)