## Slide 1
EQUIPOS DE INTERCAMBIO DE CALOR CON SUPERFICIES EXTENDIDAS
En el caso de flujo de calor entre dos fluídos a través de una pared cilíndrica se determinó que la resistencia está dada por la expresión:
Si hO<<hi (p.ej. calentamiento de aire estanco en exterior con vapor condensante en interior) la resistencia principal está dada en película de aire (término Di/Doho).
R disminuye si Do se aumenta.
Efecto aumento DO/Di:
Intercambiadores con aletas!!
Notes: <number>

## Slide 2
Criterios para el diseño y dimensionamiento de equipos de intercambio de calor con aletas
dx
q1
q2
q3
A(x)
q1 calor que entra por conducción:
q2 calor que sale por conducción
q3 calor que sale por convección
T0
q1= q2+q3

## Slide 3
En caso de aletas de sección uniforme, A(x)=A, P(x)=P,
la ecuación se simplifica a:
Con condiciones de borde T(0) = TO y dT/dx =0 en x = L (largo aleta), se llega a:
x L
1.0
T
T0
L

## Slide 4
El calor total transferido por aleta es:
En la práctica para aplicar lo anterior al diseño se introduce el concepto de eficiencia de aleta:
f = q/qM
en que q es el calor real transmitido por la aleta (el calculado anteriormente) y qM es
el calor máximo que es posible transferir por la aleta (caso en que T(x)=TO). De este modo q se puede expresar como:
q = AF h f (T - T)

## Slide 5
Luego el calor total transmitido por las aletas (área AF) y la superficie exterior del tubo libre de aletas (Ao) es:
qT = Aoh(To - T) + Afh(To - T) = h(Ao+AF f )(To - T)
Reemplazando en la expresion de la resistencia se llega a:
Si la eficiencia de la aleta aumenta, disminuye la resistencia a la transferencia de calor. ¿qué diseño de aleta produce buenas eficiencias?