## Slide 1: EL 3003 Laboratorio de Ingeniería Eléctrica
Cables Eléctricos
Construcción y Codificación

## Slide 2: Componentes de los Cables eléctricos
•Alma o Conductor central (cobre o aluminio)
•Pantalla semiconductora interna.
•Capa de aislación eléctrica.
•Pantalla semiconductora externa.
•Pantalla conductora externa.
•Capa externa de protección

## Slide 3: Alma o Elemento conductor
Clasificación según su constitución:
  Alambre: Conductor eléctrico cuya elemento conductor está formado por un sólo elemento o hilo conductor.
  Cable: Conductor eléctrico cuya alma conductora está formada por una serie de hilos conductores o alambres de baja sección, lo que le otorga una gran flexibilidad.

## Slide 4: Alma o elemento conductor Clasificación Según el número de conductores
  Monoconductor: Conductor eléctrico con una sola alma conductora, con aislación y con o sin cubierta protectora
  Multiconductor: Conductor de dos o más almas conductoras aisladas entre sí, envueltas cada una por su respectiva capa de aislación y con una o más cubiertas protectoras comunes.

## Slide 5: Alma o elemento conductor Clasificación de acuerdo a su configuración

## Slide 6
Características |  | Cobre | Aluminio
Resistencia eléctrica |  | 1 | 1.56
Resistencia mecánica |  | 1 | 0.45
Para igual volumen: | Relación de pesos | 1 | 0.30
Para igual conductancia: | Relación de áreas | 1 | 1.64
 | Relación de diámetros | 1 | 1.27
 | Relación de pesos | 1 | 0.49
Para igual diámetro: | Relación de resistencias | 1 | 1.61
 | Capacidad de corriente | 1 | 0.78
Conductores mas utilizados:
- Cobre
- Aluminio

## Slide 7: Características de distintos conductores

## Slide 8: Aislamiento
El objetivo del aislante en un cable es evitar que la energía eléctrica (corriente) que circula por él, entre en contacto con las personas o con objetos.
Si el diseño del cable no consulta otro tipo de protección se le denomina aislamiento integral, porque el aislamiento cumple su función y la de revestimiento a la vez.
Cuando los cables tienen otra protección polimérica sobre la aislamiento, esta última se llama revestimiento, chaqueta o cubierta.

## Slide 9: Aislamiento
Características importantes:
- Alta rigidez dieléctrica
- Buena resistencia mecánica
- Resistencia al calentamiento.
- Resistencia al Envejecimiento por temperatura.
Materiales Aislantes sólidos mas utilizados
- Policloruro de vinilo (PVC)
- Polietileno (PE)
- Polietileno reticulado (XLPE)
- Goma etileno-propileno (EPR)
- Gomas de silicona
- Neopreno, Nylon.

## Slide 10: Protecciones
Pantallas semiconductoras
Delgadas capas de material sintético conductor que tiene por objeto hacer perfectamente cilíndrico el campo eléctrico en contacto con el conductor, rellenando los huecos dejados por los alambres que constituyen las hebras. La capa externa cumple análoga función en la parte exterior de aislamiento y se mantiene al potencial de tierra.
Pantallas o blindajes
Son los elementos metálicos generalmente de cobre, materializados como cintas aplicadas en forma helicoidal o, cintas corrugadas que tienen como objeto proteger al cable contra interferencias exteriores, limitar las interferencias electromagnéticas o electrostáticas, proteger mejor el cable contra potenciales inducidos, confinar el campo eléctrico, derivar a tierra una corriente de falla, etc.

## Slide 11: Protecciones
Protecciones mecánicas
Son las armaduras metálicas formadas por alambres o flejes de acero o aluminio (para cables unipolares).
Vainas o chaquetas exteriores
La mayoría de los cables poseen vainas exteriores que forman una barrera contra la humedad y las agresiones mecánicas externas. Normalmente son de PVC o polietileno, pero cuando se requiera a la vez flexibilidad y gran resistencia a las agresiones mecánicas se usa el poli-cloropreno (Neopreno)
.

## Slide 12: Clasificación y características
Por su tensión de servicio
- De muy baja tensión (menos de 50 V.)
- Baja tensión (entre 50 y hasta 1.100 V.)
- Media tensión (más de 1.100 y hasta 35.000V.)
- Alta tensión (más de 35000 V. y hasta 150000 V.)
- Muy alta tensión (por encima de 150.000 V.)
Por la naturaleza de sus componentes
- Con conductores de cobre o aluminio.
- Aislados con plástico, goma o papel impregnado
- Armados, apantallados, etc.

## Slide 13
Conductores para distribución y poder:
Alambres y cables (N° de hebras: 7 a 61).
Tensiones de servicio: 0,6 a 35 kV (MT) y 46 a 65 kV (AT).
Uso: Instalaciones de fuerza y alumbrado
(aéreas, subterráneas e interiores).
Tendido fijo.
Cables armados:
Cable (N° de hebras: 7 a 37).
Tensión de servicio: 600 a 35.000 Volts.
Uso: Instalaciones en minas subterráneas para piques y galerías (ductos, bandejas, aéreas y subterráneas).
Tendido fijo.
Conductores para control e instrumentación:
Cable (N° de hebras: 2 a 27).
Tensión de servicio: 600 Volts.
Uso: Operación e interconexión en zonas de hornos y altas temperaturas (ductos, bandejas, aéreas o directamente bajo tierra).
Tendido fijo.

## Slide 14
Cordones:
· Cables (N° de hebras: 26 a 104).
· Tensión de servicio: 300 Volts.
· Uso: Para servicio liviano, alimentación a: radios, lámparas, aspiradoras, jugueras, etc.
Alimentación a máquinas y equipos eléctricos industriales, aparatos electrodomésticos etc.).
· Tendido portátil.
Cables portátiles:
· Cables (N° de hebras: 266 a 2.107).
· Tensión de servicio: 1.000 a 5.000 Volts.
· Uso: En soldaduras eléctricas, locomotoras y máquinas de tracción de minas subterráneas.
Grúas, palas y perforadoras de uso minero.
· Resistente a: Intemperie, agentes químicos, a la llama y grandes solicitaciones mecánicas como arrastres, cortes e impactos.
· Tendido portátil.

## Slide 15
Cables submarinos:
· Cables (N° de hebras: 7 a 37).
· Tensión de servicio: 5 y 15 kV.
· Uso: En zonas bajo agua o totalmente sumergidos, con protección mecánica
que los hacen resistentes a corrientes y fondos marinos.
· Tendido fijo.
Cables navales:
· Cables (N° de hebras: 3 a 37).
· Tensión de servicio: 750 Volts.
· Uso: Diseñados para ser instalados en barcos en circuitos de poder, distribución y alumbrado.
· Tendido fijo.

## Slide 16: Construcción de Cables de Potencia
Estirado
Recocido
Trenzado
Torcido
Entrelazado
Aislamiento
Revestido
Armadura

## Slide 17: Codificación de cables eléctricos NCh4.2003 www.sec.cl
Los conductores de una canalización eléctrica se identificarán según el siguiente Código de Colores:
• Conductor de la fase 1 azul
• Conductor de la fase 2 negro
• Conductor de la fase 3 rojo
• Conductor de neutro y tierra de servicio blanco
• Conductor de protección verde o verde/amarillo
Para secciones superiores a 21 mm2, si el mercado nacional sólo ofreciera conductores con aislaciones de color negro, se deberán marcar los conductores cada 10 m, con un tipo de pintura de buena adherencia a la aislación u otro método que garantice la permanencia en el tiempo de la marca, respetando el código de colores establecido anteriormente.

## Slide 18: Identificación de los conductores
Sobre la aislación o la cubierta exterior de los conductores, según corresponda, deberán ir impresas a lo menos las siguientes indicaciones:
• Nombre del fabricante o su marca registrada
• Tipo de conductor, indicado por las letras de código, por ejemplo, THW, NYA, EVA, etc.
• Sección en mm2 para las secciones métricas y sección en mm2 y en paréntesis el número AWG para secciones AWG.
• Tensión de servicio. Corresponde a la tensión entre fases
• Número de certificación, si procede.
Esta inscripción deberá hacerse en un color de contraste con el color de la aislación o cubierta del conductor de modo tal que esta información sea fácilmente legible y se deberá repetir con un espaciamiento máximo de 0,50 m, en toda la longitud del conductor.