## Slide 1: Sensores Fotoeléctricos
Experiencia de Laboratorio
Utilidades

## Slide 2: Experiencia de laboratorio
Sensor fotoeléctrico sin guía de luz
Sensor fotoeléctrico con guía de luz

## Slide 3: HISTERESIS

## Slide 4: Histéresis

## Slide 5: FACTOR DE REDUCCION

## Slide 6: Factor de Reducción

## Slide 7: Datos obtenidos en el laboratorio
Material | Lo detecta mm | Punto de Operación en mm | Factor de Reducción | Factor de Reducción (%)
Plastico Blanco | 220 | 270,13 | 1 | 0
Aluminio Brillante | 212 | 290,13 | 1,074038426 | 107,4
Plomo con oxido | 202,8 | 251,4 | 0,930663014 | 93,1
Plastico Rojo | 207,92 | 277 | 1,025432199 | 102,5
plastico Negro | 196,3 | 342 | 1,266057084 | 126,6
Plastico Transparente | 207,3 | 267,7 | 0,991004331 | 99,1
Acero V2A | 213,97 | 252,78 | 0,935771665 | 93,6
Acero | 205 | 216 | 0,799615 | 80,0
Cobre | 208 | 257 | 0,951393773 | 95,1

## Slide 8: Curva de respuesta de un sensor fotoeléctrico de detección directa OJ
Distancia [mm] | Apagado [mm] | Encendido [mm]
10 | 25.64 | 23.75
25 | 24.89 | 23.87
35 | 25.08 | 23.28
51 | 24.55 | 22.68
60 | 23.85 | 20.88
76 | 23.31 | 20.55
85 | 22.68 | 19.33
101 | 28.44 | 20.60

## Slide 9: Curva de encendido
Chart: Distancia de Encendido
| 10 | 25 | 35 | 51 | 60 | 76 | 85
 | 23.75 | 23.87 | 23.28 | 22.68 | 20.88 | 20.55 | 19.33
Distancia de Encendido | 23.75 | 23.87 | 23.28 | 22.68 | 20.88 | 20.55 | 19.33 | 20.6

## Slide 10: Curva de Apagado
Chart: Distancia de Apagado
| 10 | 25 | 35 | 51 | 60 | 76 | 85
 | 25.64 | 24.89 | 25.08 | 24.55 | 23.85 | 23.31 | 22.68
Distancia de Apagado | 25.64 | 24.89 | 25.08 | 24.55 | 23.85 | 23.31 | 22.68 | 28.44

## Slide 11: Conclusiones Sin guía de luz
Comportamiento Lineal.
Problemas con alta sensibilidad.

## Slide 12: Frecuencia
Modo de obtención
Problemas
Soluciones
155 Hz

## Slide 13: Histéresis
Diferencias de cómo obtenerla de acuerdo a la experiencia anterior
Se considera trabajar cercano a los 50 mm.
Dos casos
  Luz amarilla y roja titilante
  Luz amarilla y verde

## Slide 14: Luces amarilla y rojo titilante

## Slide 15: Luces amarilla y verde

## Slide 16: Datos de laboratorio
Diferencias con la parte anterior, conclusión
Material | Lo detecta mm | Punto de Operación | Factor de Reducción | Factor de Reducción (%)
Plastico Blanco | 50 | 65,52 | 1 | 0
Aluminio Brillante | 50,03 | 70,85 | 0,262281124 | 26,2
Plomo con oxido | 50,35 | 65,36 | 0,241957576 | 24,2
Plastico Rojo | 50,95 | 65,35 | 0,241920557 | 24,2
plastico Negro | 50,45 | 61,78 | 0,228704698 | 22,9
Plastico Transparente | 50,42 | 67,37 | 0,249398438 | 24,9
Acero V2A | 50,15 | 67,16 | 0,248621034 | 24,9
Acero | 50,34 | 67,12 | 0,248472957 | 24,8
Cobre | 50,46 | 76,64 | 0,283715248 | 28,4

## Slide 17: Curva de respuesta de un sensor fotoeléctrico de detección directa OJ
Distancia mm | Apagado global | Encendido global
10 | 22,725 | 22,465
25 | 23,485 | 23,11
35 | 23,735 | 22,94
50 | 22,58 | 21,52
60 | 19,98 | 17,745
75 | 19,915 | 16,945
85 | 21,71 | 19,255
100 | 19,695 | 15,64

## Slide 18: Distancia de Apagado
Chart: 
| 10 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100
Distancia de Apagado | 22.725 | 23.485 | 23.735 | 22.58 | 19.98 | 19.915 | 21.71 | 19.695

## Slide 19: Distancia de Encendido
Chart: 
| 10 | 25 | 35 | 50 | 60 | 75 | 85 | 100
Distancia de Encendido | 22.465 | 23.11 | 22.94 | 21.52 | 17.745 | 16.945 | 19.255 | 15.64

## Slide 20: Conclusiones Con guía de luz
Comportamiento Lineal.
Sin problemas con alta sensibilidad.

## Slide 21: Frecuencia
Modos de obtención
Diferencias con la parte anterior
Conclusiones
202 Hz

## Slide 22: Conclusiones generales
Mejor comportamiento lineal sin guía de luz.
Menos problemas con alta sensibilidad utilizando sensor fotoeléctrico con guía de luz.
Mayor Histéresis sin guía de luz.
Mayor frecuencia de operación con guía de luz

## Slide 23: Aplicaciones Movimiento de los dedos de las manos

## Slide 24: Aplicaciones Sensor de proximidad

## Slide 25: Distintas aplicaciones
A) Para medir distancias: ocupados por robots o sistemas de control donde se necesite detectar objetos, o medir distancias

## Slide 26: Distintas aplicaciones
B) Sensores Fotoeléctricos para detectar contrastes:
Ejemplo de aplicaciones robot seguidor de línea, detección de obstáculos, evasión de objetos.

## Slide 27: Distintas apliaciones
C) Sensor de Colores
Ejemplo de aplicaciones: robot o sistemas de selección de objetos por color, seguidores de línea. Detectores de colores

## Slide 28: Distintas aplicaciones
D) Sensor fotoeléctrico para trasmisión de datos
Ejemplo de aplicaciones: comunicación de datos entre robots o entre diferentes sistemas electrónicos como controles remotos, PDAs, etc